四川省妇幼保健院 四川省妇女儿童医院 UPS年度维保项目市场调研公告

一、项目名称：四川省妇幼保健院UPS年度维保项目市场调研。

二、本市场调研项目在四川妇幼保健网主页(http:∥www.fybj.net)上公开发布（提供免费下载），供符合条件的潜在供应商前来参加市场调研。

三、市场调研期限：2024年1月5日-2024年1月10。

市场调研期间，请各潜在供应商在工作日到我院后勤保障部提交资料。

四、市场调研方案及需求（见附件1）。

五、提供真实齐全的资质证明文件一份（保证所提供的各种材料和证明材料的真实性，承担相应的法律责任，并请按照下面的顺序装订）：

1.封面（注明项目名称、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）

2.营业执照或三证合一营业执照（副本，复印件）

3.税务证（国、地税副本，复印件）

4.组织机构代码证（副本，复印件）

5.经办人授权委托书,法人、经办人身份证复印件。

6.质量保证书

7.售后服务承诺书

8.封底

六、其他说明：

1.根据要求及自身实际用A4纸编制市场调研书，严格按上述第五条的装订顺序编制市场调研书。

2.提供的所有资料须加盖鲜章。

3.特别申明：现公示的采购需求因市场了解的局限性，仅作为医院市场调研参考使用，无任何针对性、偏向性、歧视性，如有不全之处，敬请理解，并请关注该项目的采购动态。

七、市场调研书的递交：调研期间工作日08：00—12:00、14:00-17：30，一式一份送交四川省妇幼保健院后勤保障部（综合楼二楼）。

地址：成都市武侯区沙堰西二街290号

联系人：罗老师

电话：028-65978223

**附件1**

**四川省妇幼保健院UPS年度维保项目**

**市场调研**

**一、工程概况**

1、工程名称：四川省妇幼保健院UPS年度维保项目

2、工程位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

成都市双流区岐黄二路1515号

3、工程概况：我院一期工程于2012年整体投入使用，二期工程于2015年整体投入使用,天府院区2022年年底投入使用；为保障我院设施、设备的安全性，需对全院的UPS进行年度维保，维保数量100余台。务

**二、服务要求**

1．服务期内维保单位负责对维保设备进行四次固定巡检，详细检查维保设备的运行情况，对维保设备进行仔细维护，并形成书面文字材料，包括维保设备的维修维保维护、部件更换情况、次数、日期等，留甲乙双方作存档，以便随时查阅。

2．维保单位在接到甲方的报修电话后1小时内，派技术人员提供技术支持或现场服务，由此产生的费用由维保单位负责。

3对电池做放电维护（电池的充电电压、电流，放电电压、电流，内阻大小，负载大小），检测市电输入、输出电压、频率、尖峰浪涌等是否正常，对使用环境的温度、湿度、尘埃物是否符合要求进行检测。

4填写维保设备测试单。

5对甲方有关人员进行现场解答疑难问题。

6清理维保设备的灰尘。

7.维保内容包括：

﹙1﹚检查维保设备的使用环境（如市电、负载、连接线、环境温度等）。

﹙2﹚对主要故障引发点进行预防维护（如风机）。

﹙3﹚检查测试各关键位置的电性能指标数据等，并予以详细记录。

**三、维保设备服务内容、清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 维保服务内容 | 服务期限 |
| 1 | -2F通道安第斯EPS电源5K，电池ABCC,65AH电池18只 | 365天 |
| 2 | -1F配电房内安第斯EPS电源5K 电池ABCC 100AH电池18只 | 365天 |
| 3 | -1F配电房内电池ABCC电池100AH18只 | 365天 |
| 4 | -1F值班室内山特3C20KVA UPS电源 12V100AH电池32只 | 365天 |
| 5 | 1F急诊科电井内安第斯10KVA UPS电源 abcc12V38AH电池16只 | 365天 |
| 6 | 1F电梯对面配电室安第斯EPS电源3K abcc12V38AH电池8只 | 365天 |
| 7 | 1F消防控制室内安第斯P30KL UPS电源 abcc12V100AH电池64只 | 365天 |
| 8 | 1F信息机房MOTU200KVA UPS电源ABCC 12V200AH电池120只 | 365天 |
| 9 | 1F信息机房山特3C15KS UPS电源 ABCC 12V100AH电池32只 | 365天 |
| 10 | 1FCT室后高压配电室安第斯EPS电源5K 安第斯12V100AH电池18只 | 365天 |
| 11 | 1F中控室内山特20KVA UPS电源 ABCC 12V100AH电池32只 | 365天 |
| 12 | 1F放射科医生值班室山特3KVA UPS电源标机 | 365天 |
| 13 | 1F医生办公室山特3K UPS电源标机 | 365天 |
| 14 | 1F钼靶检查室山特3K UPS电源标机 | 365天 |
| 15 | 1FMRI门诊室山特3K UPS电源标机 | 365天 |
| 16 | 1F彩超1室山特3KVA UPS电源标机 | 365天 |
| 17 | 1F彩超2室山特3KVA UPS电源标机 | 365天 |
| 18 | 2F电梯对面配电室安第斯EPS电源3K abcc12V38AH电池4只 | 365天 |
| 19 | 2F微生物室安第斯P6KL UPS电源 abcc12V100AH电池32只 | 365天 |
| 20 | 2F检验科安第斯P60KL UPS电源abcc12V100AH电池96只 | 365天 |
| 21 | 2F检验科安耐威300KVA UPS电源 12V150AH电池80只 | 365天 |
| 22 | 2F检验科内山特80KVA UPS电源 12V100AH32只 | 365天 |
| 23 | 2F检验科内电井安第斯EPS电源3K 安第斯12V100AH电池18只 | 365天 |
| 24 | 3F电梯对面电井安第斯EPS电源3K 安第斯12V38AH电池4只 | 365天 |
| 25 | 3F超声科电井爱克赛60KVA UPS电源 12V65AH电池30只 | 365天 |
| 26 | 3F5诊室山特3KVA UPS电源标机 | 365天 |
| 27 | 3F2诊室3KVA UPS电源标机 | 365天 |
| 28 | 3F医生办公室山特3KVA UPS电源标机2台 | 365天 |
| 29 | 3F医生值班室APC3KVA UPS电源标机 | 365天 |
| 30 | 4F电梯对面电井安第斯EPS电源3K 安第斯12V38AH电池8只 | 365天 |
| 31 | 4F强电井安第斯60KVA UPS电源 安第斯12V100AH电池64只 | 365天 |
| 32 | 4F强电井爱克赛80KVA UPS电源 MFS12V100AH电池20只 | 365天 |
| 33 | 4F门诊手术室安第斯15KVA UPS电源 安第斯12V120AH电池16只 | 365天 |
| 34 | 4F手术室内安TOTU200KVA UPS电源 安第斯12V120AH电池120只 | 365天 |
| 35 | 4F电井安第斯6KVA UPS电源 12V100AH电池16只 | 365天 |
| 36 | 1F强电井安第斯20KVA UPS电源 12V100AH电池16只 | 365天 |
| 37 | 2F更衣室旁金武士10KVA UPS电源标机 | 365天 |
| 38 | 2F分子室山特3KVA UPS电源标机 | 365天 |
| 39 | 2F更衣室APC3KVA UPS电源标机 | 365天 |
| 40 | 2F技术室山特3KVA UPS电源标机 | 365天 |
| 41 | 2F办公区 APC3KVA UPS电源标机4台 | 365天 |
| 42 | 3F新筛中心电井APC10KVA UPS电源 12V17AH电池16只 | 365天 |
| 43 | 3F新筛中心电井山特3KVA UPS电源标机 | 365天 |
| 44 | 1F1楼电梯间安第斯30KVA UPS电源 12V100AH电池32只 | 365天 |
| 45 | 2F生物危害室山特3KVA UPS电源 12V17AH电池8只 | 365天 |
| 46 | 2F产前通道山特3KVA UPS电源标机 | 365天 |
| 47 | 2F产前危害室APC3KVA UPS电源 松下12V100AH电池16只 | 365天 |
| 48 | 3F产前实验室山特6KVA UPS电源 松下12V36AH电池16只 | 365天 |
| 49 | 3F产前实验室CASTLE3KVA UPS电源标机 | 365天 |
| 50 | 3F产前标本室力讯6KVA UPS电源 12V38AH电池8只 | 365天 |
| 51 | 3F产前电泳室力讯6KVA UPS电源 12V38AH电池8只 | 365天 |
| 52 | 3F产前电泳区力讯10KVA UPS电源 12V100AH电池8只 | 365天 |
| 53 | 1F电话中心机房山特30KVA UPS电源 12V100AH电池32只 | 365天 |
| 54 | 1F电话中心机房山特6KVA UPS电源 12V100AH电池16只 | 365天 |
| 55 | 1F放射科内山特3kVA UPS电源标机5台 | 365天 |
| 56 | 2F药房山特3KVA UPS电源标机 | 365天 |
| 57 | 2F药房金武士2KVA UPS电源 12V100AH电池 | 365天 |
| 58 | 3F儿童重症区浙江科瑞60KVA EPS电源ABCC 12V120AH电池56只 | 365天 |
| 59 | 6F早产儿科电梯井科瑞30KVA EPS电源ABCC 12V120AH电池27只 | 365天 |
| 60 | 5F产房MOTU200KVA UPS电源abcc 12V120AH电池120只 | 365天 |
| 61 | 8F产科安第斯120KVA UPS电源 12V120AH电池64只 | 365天 |
| 62 | 后勤办公楼2F弱电机房内安第斯P3KL UPS电源 安第斯12V100AH电池8只 | 365天 |

**天府院区UPS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 维保服务内容 | 服务期限 |
| 1 | 住院部6楼120KVA UPS电源1套，电池80只； | 365 |
| 2 | 6楼160VA UPS电源1套，电池80只； | 365 |
| 3 | 5楼80VA UPS电源1套，电池80只； | 365 |
| 4 | 4楼120KVA UPS电源1套，电池80只； | 365 |
| 5 | 3楼60KVA UPS电源1套，电池80只； | 365 |
| 6 | 4楼儿童重症PICU 80VA UPS电源1套，电池80只； | 365 |
| 7 | 信息化中心机房200KVA | 365 |
| 8 | 检验眼科200KVA | 365 |
| 9 | 彩超室120KVA | 365 |
|  |  |  |

**附件2**

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、报价一览表（格式见附件3）

4、企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一）（复印件）

5、采购文件要求的其它资质

6、法定代表人授权书（原件，格式见附件3）暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）资质复印件需要盖章。

7、如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

8、设计规范或标准

9、售后服务承诺书

10、业绩证明文件（近三年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，格式见附件3）。

11、封底

**注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。**

**附件3：**

#### 主要表格格式：

报价一览表：

1:维保服务报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | | 型号 | 数量 | 单位 | 单价（含税） | 小计（含税） | 备注 |
| 1 |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | 大写： | | | | | | |

## 法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明： （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方 “ ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称： （加盖公章）

日期：

* 说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

主要项目业绩表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 业务类别 | 业主联系方式 | 项目完成时间 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

说明：1.表中项目为近三年业绩；

2.只填写与本次市场调研项目一致。

**附件4**

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）