**四川省妇幼保健院 四川省妇女儿童医院**

**院内配电设备检测采购项目**

**采购公告**

**采购编号：SCFY-HQ202405-001（磋）**

潜在供应商：

我院将召开“院内配电设备检测采购项目”院内采购会议，会议由后勤保障部组织。届时，请投标人准时参加，务必提供公司资质文件（密封盖章）、采购投标文件（密封盖章）、报价一览表（密封盖章）等资料，具体事项如下：

1. **会议时间：2024年5月31日（星期五）上午9:00**
2. **会议地点：四川省妇幼保健院（晋阳院区）-综合楼五楼小会议室**

3.采购方式说明：

3.1本次采购拟采用竞争性磋商方式，评审小组成员由后勤保障部及院外专家共5名人员组成。根据投标人制作的《采购投标文件》(一式5份)、现场最终报价函以及磋商情况予以评标，推荐成交投标人。评审结束7个工作日内，医院将中标结果通知投标人。

3.2请仔细阅读《采购文件》的相关内容，如有贻误，后果自负。

3.3如果本次采购项目，存在不符合市场调查、资格主体异常、过程违规等情况，可以暂不采购，无义务向投标人解释具体原因。

**4.投标人的要求（其中4.2.1-4.2.5为资格证明文件）（需单独密封）：**

4.1在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业；

4.2投标人应提供以下资料(复印件加盖鲜章)：

**4.2.1有效的三证合一营业执照（副本）；**

**4.2.2法定代表人身份授权书（原件，格式见附件2）,法定代表人和经办人身份证复印件；**

**4.2.3 具有承装（修、试）电力设施业务，四级承装类或以上，四级承修类或以上，四级承试类或以上；**

**4.2.4 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，投标人提供承诺；**

**4.2.5具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，投标人提供承诺；**

4.2.6投标人应能够按照采购人要求及时签署合同，按照购销合同规定的品牌、产地、质量、价格、规格、有效期等。

1. 报价要求：

5.1以人民币报价；报价请按照“报价一览表”（格式见附件2-1）的格式填写;

5.2报价表中的价格应包括劳务、培训、保险、税等各项费用，即参会供应商对采购方的实际供应价。

5.3报价原则：原则上所有投标品种报价不得高于四川省内其他地市中标价格或医疗机构近两年的历史采购最低价。

6.付款方式：按照合同约定进度付款。

7.拟参会供应商需于2024年5月31日（星期五）上午9:00前提供**（4.2.1-4.2.5）**条要求的资质证明文件，进行资格审查。

8.会议安排：

8.1　2024年5月31日（星期五）上午9:00以前，投标人必须携带“采购资质文件”（一式一份，密封盖章）“报价一览表”（一式一份，密封盖章）、《采购投标文件》（一式五份，正本1份,副本4份，并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样）密封盖章（按采购公告中产品分包密封）至综合楼五楼小会议室。采购文件必须在投标截止时间前送达采购公告要求地点。逾期送达或密封不符合采购公告规定和未报送“报价一览表”的恕不接受。

8.2后勤保障部负责组织评审专家审核投标人的资格，并填写《院内自行采购资格审查表》。

8.3会前，后勤保障部组织成立磋商小组，主持人宣布磋商步骤，强调磋商工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、磋商文件、确定成交供应商的方法和标准。

8.4　2024年5月31日（星期五）上午9:00，投标人进入会场，后勤保障部通报资格审查情况，宣布参加评审的投标商名单；

8.5后勤保障部汇总填写《采购评审报告》，逐级上报。7个工作日内，将磋商结果在医院官方网站上公示。  
9.其它说明：

9.1采购投标文件(一式五份)的编制、装订：根据要求及自身实际用A4纸编制，严格按照《采购投标文件装订顺序》（见附件3）的要求进行装订。提供的所有资料须加盖鲜章，并按要求密封。

9.2确定的成交投标人需在约定时间内完成此次采购项目交付。

9.3项目参数、要求（见附件1）及报价表的解释权归后勤保障部，联系人：赵老师028-65978223。

9.4后勤保障部采购事宜联系人：罗老师028-65978238。

10.参会供应商法人或授权代表需携带身份证原件。

附件：

1：采购需求

2：主要表格格式

3：采购投标文件装订顺序

4：反商业贿赂承诺书

5：纪律承诺书

**附件1：采购需求**

**一、项目概况**

1.项目名称：院内配电设备检测采购项目

2.成都市武侯区沙堰西二街290号、成都市金牛区抚琴西路338号、成都市双流区岐黄二路1515号。

3.项目依据：根据国家《电力设备预防性试验规程》，电力部DL/T596《电力设备预防性试验规程》及GB 50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》，配电室各设备需要进行预防试验，由于我院属于政府部备案高危重点保电单位，每年需要进行一次预防性检测。

**二、维护保养内容**

院内配电设备检测采购项目主要内容。其中16台变压器（含1台630KVA油浸式变压器和1台500KVA浸式变压器）。高压柜42面、低压柜89面，绝缘工具，真空断路器，电压/电流表，避雷器的绝缘，母线槽（晋阳）3组\*120米，母线槽（天府）7组\*10米，直流屏（4组），高压环网柜（16组），高压主供开关（2组）。

**三、更换配件和租用发电机数量。**

配电室晋阳院区1面计量柜，更换仪表（50个）耐压试验以及高低配电室设施设备检修维护，更换晋阳院区主供充气环网柜（ABB）。更换主供（6530）充气环网柜（ABB），更换一体电容更换（20个），发电机500KW静音发电机9台，天府院区800KW静音发电机。

**四、工程方案与施工要求**

（一）工程要求

1.分段停电检修。

2.先停主供，低压负载由发电机供电。高压和变压器实施检修测试。

3.停发电机，低压负载由2#市电备供电供电。1.2期低压分段运行交换检修。

4.在整个过程中，检修人员必须持证挂牌上岗，严格按照规程规范作业。

5.各设备完成试验检测后，须取得技术质量监督局认可的合格证备查。

（二）检测依据

根据《电力设备预防性试验规程》、《继电保护和电网安全自动装置检验规程》和《继电保护和电网安全自动装置试验方法》，按照规定每年需要对全院高压系统进行一次预防性检修、检测。以便及时发现设备潜在的缺陷或隐患；例如绕组直流电阻、绝缘电阻、介质损耗因数、直流泄漏、直流耐压、交流耐压、绝缘油试验等。

**五、检测维护保养要求**。

为保障招标人供配电设备设施的安全、稳定和可靠，供应商须根据招标人用电实际情况、供配电设备运行状况及设备安全需求等,开展高低压配电设施设备系统的检测、调试与维护服务，服务项目如下:

（一）高压柜及柜内设备

1．10KV高压系统调试、10KV避雷器测试；

2．变电系统、继电保护调试；

3．10KV接地网测试、10KV母线测试；

4．直流电阻测试:绝缘测试,相关耐压测试；

5．螺栓紧固、一般缺陷的处理；不包括设备材料及更换设备产生的设备费用和其他相关费用；

6．电气设备防污清扫、补漆以及采取预防小动物的措施；

7．按规定应维护的其它项目：

(1)真空断路器(负荷开关)：测试绝缘电阻、测试每相导电回路的电阻、开关整体交流耐压试验、开关断口交流耐压试验等；

(2)电流、电压互感器：测试绕组的绝缘电阻,交流耐压试验,检査互感器变比；

(3)绕组连同套管对外壳的交流耐压试验,测试一次绕组的直流电阻,测试的空载电流和空载损耗,检査互感器极性；

(4)氧化锌避雷器:测试绝缘电阻,测试泄漏电流,测试直流参考电压；阀式避雷器:测量绝缘电阻、测试击穿电压；

(5)防误操作性能检査；

(6)操作机构及操作工器具检测。

(二)变压器

1．变压器绕组测试及直流接触电阻；

2．变压器绕组测试绝缘电阻；

3．高低压绕组交流耐压试验；

4．变压器温度保护装置及散热装置检査和试验；

5．对于中性点要求接地的变压器系统检测接地系统的接地电阻是否符合要求。

(三)继电保护装置

1．单个继电器校验或保护定值校核；

2．二次回路传动试验；

3．信号装置调试；

4．二次回路系统保护出口动作传动试验。

(四)接地网

1．测试接地电阻；

2．检査其外观完好性。

(五)低压配电设备

1．低压开关及母线绝缘测试；

2．低压三投二等系统调试、继电保护调试；

3．接地网调试、直流回路电阻测试；

4．螺栓紧固；一般缺陷的处理,不包括设备材料及更换设备；

5．电气设备防污清扫、补漆以及采取预防小动物的措施；

6．无功功率因素巡视及检査(包括400V系统电容器容量检测,无功自动补偿仪自动投切试验)；

(六)高压隔离开关、真空开关、避雷器及高压电缆的检测

1．高压隔离开关、真空开关、避雷器、电缆绝缘、泄漏电流测试；

2．高压隔离开关、真空开关、避雷器机构及操作性能检査。

(七)配电房高压绝缘工器具的安全性检测和配电设施设备调试要求

1. 调试时间安排:经双方协商确定调试时间。
2. 招标人准备图纸、高压保护定值单或以前设备试验报告单用于供应商现场使用,工作结束后供应商负责归还,并保证资料的完整性。

3．高、低压设备由采购人负责操作停电,供应商测试确认断电后进行施工,工程完工后,由供应商负责送电至高、低压柜。

4．设施设备调试检修工须做到分工明确、落实责任，不漏检不误操作,确保设施设备和调试工作的安全。

5．检修调试结束,各组清理好完好工具、材料、仪器仪表,检查设备恢复检修前的状态,特别是不得遗留异物在设备内,清理检修场地。

6．恢复送电:

(1)各工作小组人员自检后,进行“互检”，确保已完成调试任务，无遗漏工具和存在的问题；

(2)供应商负责人带领各小组负责人进行最终检査,确认无误后移交运行管理人员验收,验收合格并关好所有设备门。

(3)招标人配合供应商按规范操作程序进行送电,送电后检查仪表显示、检测电源质量,确保相序、电压等正确无误，方可完成调试工作。

(七)日常巡查巡检。

1.服务期间对我院3个院区内，用电设备每月两次全覆盖巡查巡检。

2.服务期内，服务单位需要保障设备抢修工作。要求（2500A、1600A和1000A）母线槽、重要开关和电缆进行备货。

（八）公司要求：

详见正文。

**六、商务要求**

1.服务期限：2年，合同一年一签，经采购人对供应商年度维保情况考核合格后，方可签订下年合同。供应商在供配电设施设备维护保养期间，需储存合理数量的设备原厂配件和设施零件。

2.服务地点：成都市武侯区沙堰西二街290号、成都市金牛区抚琴西路338号、成都市双流区岐黄二路1515号。

3.款项支付：试验工程结束后，投标人应在十五天内向甲方移交试验报告单，并出具合法有效增值税发票，甲方核实准确后，按工程价款金额一次性支付给乙方。

4.请拟参与的供应商自行踏勘现场，结合自身情况自主报价，报价应为包干含税价。

5.项目最高限价：300000.00元/年。

**七、综合评分表**

1.由招标小组组织成立评审委员会，对投标文件进行综合评审。

2.评审方法

本项目采用综合评分法，评审小组将对各投标人的投标方案、各项报价、企业综合能力、对项目的投入等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，根据符合采购需求、质量和服务相等且最后得分最高原则确定成交供应商。

不正当竞争预防措施：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他实质性响应的供应商报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。（注：供应商报价低于最高限价85%或者低于其他有效供应商报价算术平均价90%的，磋商小组可以认为该供应商“报价明显低于其他实质性响应的供应商报价”。）根据上述评标原则，分值安排如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 资质、人员配置、业绩证明（45分） | 项目管理机构评分标准 | （3分） | 1. 具备输变电工程专送变电工程专业承包贰级或电力工程施工总承包叁级及以上资质得3 分，本项满分 3分。 |
| 人员配置 | （10分） | 1、具有机电工程专业二级及以上注册建造师资格且具备有效的安全生产考核合格 B 证得 3 分；具有中级及以上职称得4分；本项满分 7 分。  2、其他人员：配备施工员得1分、质量员得1分、安全员得1分，本项满分3分。  注：所有人员需提供近6个月投标单位在职社保证明。 |
| 业绩证明 | （20分） | 最近3年内，具有1个类似项目业绩（电力试验检测或维护）得2分；每增加一个类似项目业绩（电力试验检测或维护）加2分；本项满分为20分。  注：以参选人提供的中标通知书或合同复印件（加盖鲜章）或扫描件为准。 |
|  |  | 质量管理体系 | （12） | 投标人具备有效的质量体系认证、职业健康安全管理体系文件与环境管理体系文件，每具有1个得4分，最多得12分，提供证书、文件的复印件加盖投标单位公章。 |
| 2 | 高低压配电电力系统试验检测施工方案、质量保证及服务（35分） | 主要分项施工方法及进度 | （10分） | 对工程项目施工方案与技术措施设置详  尽完善得10-7分；方案编制详细具体、操作性一般得6-4分；方案编制差、操作性差得3-0分。 |
| 环境保护管理与措施 | （5分） | 环境保护管理体系与措施设置详尽完善 优得5分，良得4分，一般得2分，差得1分，无得0分； |
| 安全生产管理与文明措施 | （5分） | 安全生产管理体系与文明措施设置详尽完善 优得5分，良得4分，一般得2分，差得1分，无得0分； |
| 服务承诺 | （5分） | 整个过程中，检修人员必须持证挂牌岗，严格按照规程规范作业，并在服务期内，对已检测的设备仪器负责。 |
| 应急保障 | （10分） | 检修调试过程中出现应急用电保障工作及突发故障的应对，能确保医院重要科室（手术室、ICU、信息化系统等）不受到影响， |
| 3 | 投标报价（20分） | 投标报价 | （20分） | 统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他申请人的价格分统一按照下列公式计算：最终报价得分=(基准价／磋商后最终报价)×分值 |

**八、其他事项**

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）

联系电话028-65978223

**附件2 主要表格**

**2-1**

XXX采购项目

报价一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 高压配电柜 | 42面 |  |  |  |
| 2 | 配电室更换仪表报价 | 20个 |  |  |  |
| 3 | 低压配电柜 | 89面 |  |  |  |
| 4 | 母线槽（晋阳） | 3组\*120米 |  |  | 住院楼 |
| 5 | 母线槽 | 7组\*10米 |  |  |  |
| 6 | 直流屏 | 4组 |  |  |  |
| 7 | 变压器 | 15台 |  |  |  |
| 8 | 高压环网柜 | 16面 |  |  |  |
| 9 | 高压主供开关 | 1台 |  |  |  |
| 10 | 一体电容更换 | 20 |  |  |  |
| 11 | 500KW应急发电机 | 7台 |  |  | 租赁保障院方供电使用（晋阳院区） |
| 12 | 500KW应急发电机 | 2台 |  |  | 保障紧急停电时应急保障 |
| 13 | 天府院区800KW应急发电机 | 1台 |  |  | 保障紧急停电时应急保障 |
|  |  |  | **合计** |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3“报价一览表”需单独密封。

4.“报价一览表”以现场勘察实际作业统计量进行核算，包含：高压柜、变压器、低压柜、高压母线、电压母线槽等。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

**2-2**

## **法定代表人身份授权书**

四川省妇幼保健院 ：

本授权声明： （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方 “ ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表人签字或盖章：

投标供应商名称： （加盖公章）

日期：

* 说明：上述证明文件须附法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

**2-3**

**无围标、串标行为承诺书**

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标供应商法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标供应商：（公章）

日期： 年 月 日

**2-4**

**商务、技术、服务响应/偏离表**

**供应商名称：**

**采购编号：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求 | 采购响应文件响应说明 | 响应/偏离 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

供应商名称：         （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期:

注：

供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其报价或成交资格。如与磋商文件所列★技术相关条款如有偏离条款，请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，供应商不得籍未作应答而拒不接受。如无偏离，请填写无偏离或正偏离。

若磋商文件中有要求提供证明材料的技术条款应当在此表中列出并应答。

**2-5**

良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

四川省妇幼保健院：

本投标人 （投标人全称） 参加 （项目名称） （项目编号： ）的磋商活动，现郑重承诺：

本投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

本投标人对上述承诺的内容事项真实性负责，如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本投标人愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

特此承诺。

投标人名称： （投标人全称） （加盖公章）

法定代表人或授权代表： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**2-6**

履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

四川省妇幼保健院：

本投标人 （投标人全称） 参加 （项目名称） （项目编号： ）的磋商活动，现郑重承诺：

本投标人具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

本投标人对上述承诺的内容事项真实性负责，如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本投标人愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

特此承诺。

投标人名称： （投标人全称） （加盖公章）

法定代表人或授权代表： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**附件3 采购投标文件装订顺序**

* 1.封面（公司、项目、联系人、联系方式）
* 2.目录
* 3.报价一览表
* 4.企业营业执照（复印件）
* 5.供应商资质
* 6.禁止围标、串标情况承诺函
* 7.如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）
* 8.行业相关规范或标准（如有）
* 9.售后服务承诺
* 10.投标人认为需要提供的其它文件
* 11.封底

**注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。**

**附件4**

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1.不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2.不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3.不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4.竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5.保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6.保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7.保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8.保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9.保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1.对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2.对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3.对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）：

法人代表或委托代理人（承诺人）：

**附件5**

供应商遵守招标采购纪律承诺书

致四川省妇幼保健院：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据响应文件要求，现郑重承诺如下：

一、参加本次采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

二、参加本次采购活动，不得直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件。

三、参加本次采购活动，不得按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件。

四、参加本次采购活动，不得和本次采购供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容。

五、本次采购活动中，不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加本次采购活动。

六、参加本次采购活动，不存在与其他供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。

七、参加本次采购活动，不存在与其他供应商商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。

八、参加本次采购活动，不存在我单位的投标文件或者响应文件由其他参与本项目的单位或个人编制或委托办理投标事宜。

九、参加本次采购活动，不存在我单位与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

十、与我方存在直接控股关系的单位为：XXX；存在管理关系单位为：XXX。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责并接受评审小组对我单位投标文件或者响应文件关于串通投标的审查。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

年 月 日