## B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1)
| 抚琴院区生物样本库 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人: |  | 四川中衡安信工程管理有限公司
(单位盖章)
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)
| 抚琴院区生物样本库 | [6 empty] | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人: | 四川中衡安信工程管理有限公司
|  | (单位盖章) |  |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  | 复 核 时 间:
扉-1

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【建筑与装饰工~
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 抚琴院区生物样本库\抚琴院区生物样本库【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 暂估价
0104 砌筑工程
1 | 010401004001 |  | 页岩多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 4.配砖：按设计及规范要求配置的页岩实心配砖、钢卡件、木砖、砼砌块等由投标人在报价中综合考虑 5.其他：砖砌体耐火等级综合考虑，满足设计及相关规范要求 | m3 | 6.93
分部小计
0105 混凝土及钢筋混凝土工程
2 | 010503005002 |  | 过梁 C25 | 1.混凝土种类 ：商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他：满足设计及相关规范要求 | m3 | 0.18
3 | 010502002003 |  | 构造柱 C25 | 1.混凝土种类 ：商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他：满足设计及相关规范要求 | m3 | 1.46
4 | 010515001004 |  | 现浇构件钢筋 HPB300 直径≤10 | 1.钢筋种类：HPB300 直径≤10 2.钢筋连接：钢筋绑扎连接、各种焊接、机械连接等由投标人按相关规范要求综合考虑在报价中，不再单独计量计价 3.钢筋搭接：除设计标明的搭接外，其他施工搭接及损耗不计算工程量，在综合单价中考虑 4.构造柱、现浇过梁等一切与主体结构相连的钢筋，投标人无论采用植筋、预留或预埋等方式,，其发生的费用投标人综合考虑报价,结算时不做调整 5.其他：满足设计及相关规范要求 | t | 0.159
5 | 010515001005 |  | 现浇构件钢筋 HRB400 直径≤10 | 1.钢筋种类：HRB400，直径≤10 2.钢筋连接：钢筋绑扎连接、各种焊接、机械连接等由投标人按相关规范要求综合考虑在报价中，不再单独计量计价 3.钢筋搭接：除设计标明的搭接外，其他施工搭接及损耗不计算工程量，在综合单价中考虑 4.构造柱、现浇过梁等一切与主体结构相连的钢筋，投标人无论采用植筋、预留或预埋等方式,，其发生的费用投标人综合考虑报价,结算时不做调整 5.其他：满足设计及相关规范要求 | t | 0.059
6 | 010515001006 |  | 现浇构件钢筋 HRB400 直径φ12～φ14 | 1.钢筋种类：HRB400，直径φ12～φ14 2.钢筋连接：钢筋绑扎连接、各种焊接、机械连接等由投标人按相关规范要求综合考虑在报价中，不再单独计量计价 3.钢筋搭接：除设计标明的搭接外，其他施工搭接及损耗不计算工程量，在综合单价中考虑 4.构造柱、现浇过梁等一切与主体结构相连的钢筋，投标人无论采用植筋、预留或预埋等方式,，其发生的费用投标人综合考虑报价,结算时不做调整 5.其他：满足设计及相关规范要求 | t | 0.272
分部小计
0106 金属结构工程
7 | 010607005007 |  | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格：挂网材料采用 0.8厚9×25 mm的热镀锌钢丝网， 2.加固方式：钢丝网用钢钉或射钉每200mm-300mm加铁片固定，钢丝网加强带与各基体的搭接宽度不应小于150 mm、端部应延伸不少于100mm 3.部位：不同墙体材料交接处等 4.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 37.8
分部小计
0108 门窗工程
8 | 010804007008 |  | 医疗洁净钢制成品门 | 1.门代号及洞口尺寸：医疗洁净钢制成品门，详设计 2.门框或扇外围尺寸：综合考虑 3.门框、扇材质：门框钢板喷塑或铝合金包边综合考虑；门扇镀锌钢板，表层处理方式综合 4.玻璃品种、厚度：观察窗双层钢化丝印玻璃 450*730*5-R100，不锈钢黑框黑色丝印，内设干燥剂 5.综合单价中应包含但不限于门扇、门框、门套、门楣、贴脸线、合页、拉手、门锁、门碰头、油漆、防潮处理等所有制作安装费用综合考虑，具体做法由投标人根据现有设计深化设计，并经设计及业主认可后实施，其所报综合单价不作调整 6.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 21
9 | 010807001009 |  | 乙级防火窗 | 1.窗代号及洞口尺寸 ：综合 2.框、扇材质：与原窗材质一致，满足甲方使用要求 3.其他:满足设计及相关规范要求 | m2 | 9.36
10 | 010807001010 |  | 铝合金窗 | 1.窗代号及洞口尺寸 ：综合考虑 2.开启方式：综合 3.玻璃品种：6+9A+6 4.五金材料：包括所有配套五金件综合考虑报价 5.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 4
11 | 010807003011 |  | 防雨百叶附防虫网 | 1.窗代号及洞口尺寸 ：综合考虑 2.开启方式：综合 3.百叶品种：防雨百叶附防虫网 4.五金材料：包括所有配套五金件综合考虑报价 5.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 1.4
12 | 030701012012 |  | 机械互锁样品传递窗 600*600*600 | 1.窗代号及洞口尺寸：机械互锁传递窗，详见设计图纸（满足甲方使用要求） 2.规格尺寸：外形尺寸:W600*H600*D600,工作尺寸:W480*H520*D520 3.框、扇材质：外壳冷板喷涂内胆304井不锈钢 4.玻璃品种、厚度：视窗用单层钢化玻璃 5.配置:机械互锁、杀菌灯 6.其他：满足设计及相关规范要求 | 台 | 1
分部小计
0111 楼地面装饰工程
13 | 010904001013 |  | 地面防潮层 | 1.名称：聚乙烯丙纶复合防水卷材 2.规格：厚度1.2mm 3.防水附加层等费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计算 4.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 162.76
14 | 011101006014 |  | 平面砂浆找平层 50mm | 1.基层类型：综合 2.找平层砂浆厚度、配合比：50厚水泥砂浆找平层 3.砂浆强度等级：M20 4.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 197
15 | 011104002015 |  | 12mm厚强化木地板 | 1.12mm厚强化木地板 2.原面层清理干净平整 3.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 34.24
16 | 011101005016 |  | 3mm厚自流平砂浆基层 3厚自流平砂浆基层 | 1.基层：3厚自流平砂浆基层 2.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 197
17 | 011101005017 |  | 2mm厚医用PVC抗菌地板 | 1.面层材料种类、厚度 ：2厚医用PVC抗菌地面 2.专用胶粘剂与地板配套生产,无缝拼接 3.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 73.54
18 | 011101005018 |  | 2mm厚耐磨环氧地坪漆 | 1.面层：2mm厚耐磨环氧地坪漆 2.中间层：腻子、金刚砂找平 3.底层：环氧底层涂料一道 4.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 89.22
19 | 011105006019 |  | 铝合金踢脚线 | 1.铝合金踢脚线 2.踢脚线高度：80mm 3.其他：满足设计及相关规范要求 | m | 32.85
分部小计
0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
20 | 011201001020 |  | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：综合，墙体基层处理 2.底层厚度、砂浆配合比：7厚1：2.5水泥砂浆找平 3.底层厚度、砂浆配合比：7厚1：3水泥砂浆打底扫毛 4.面层厚度、砂浆配合比：5厚1：2水泥砂浆找平并罩面磨光 5.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 105.23
分部小计
0113 天棚工程
21 | 011302001021 |  | 600x600矿棉吸音板替换 | 1.利用原有龙骨更换600*600矿棉吸音板 2.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 4.32
22 | 011302001022 |  | 600x600矿棉吸音板 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨(带凹槽)不上人型 3.面层材料品种、规格：600×600矿棉板吸音板 4.收边材料：满足设计及规范要求 | m2 | 182.1
分部小计
0114 油漆、涂料、裱糊工程
23 | 011407001023 |  | 乳胶漆墙面 | 1.基层类型：综合考虑 2.分遍满刮腻子达2~3mm厚，找平，磨光 3.油漆品种、刷漆遍数：喷（刷）乳胶漆（一底两面） 4.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 392.29
分部小计
0115 其他装饰工程
24 | 011501004024 |  | 不锈钢货架 1200mm*600mm*2000mm | 1.货架不锈钢货架 长*宽*高： 1200mm*600mm*2000mm 2.做法详见设计图，满足设计及规范要求并且满足业主的使用需求 3.所有工作内容包含在综合单价中 4.其他：满足设计及相关规范要求 | 个 | 7
25 | 011501004025 |  | 实验台 3829mm*750mm*850mm | 1.实验台：长*宽*高：3829mm*750mm*850mm 2.台面：采用12.7mm厚实芯理化板边缘加厚25.4mm，耐强酸碱，耐水浸泡，抗刮磨，抗冲击，抗菌； 3.柜体：采用1.0mm厚优质冷轧板，通过激光、数控折弯工艺加工生产，表层环氧树脂粉沫喷涂。 4.拉手：拉手采用一体折弯一字拉手，外形美观。 5.铰链：采用DTC铰链，开闭自如。 6.导轨：采用三段式静音滑轨，承重性能好、喷涂环氧树脂粉末涂料，经久耐用。可调地脚 7.做法详见设计图，满足设计及规范要求并且满足业主的使用需求 8.所有工作内容包含在综合单价中 9.其他：满足设计及相关规范要求 | 个 | 1
26 | 011501004026 |  | 实验台 3200mm*750mm*850mm | 1.实验台：长*宽*高： 3200mm*750mm*850mm 2.台面：采用12.7mm厚实芯理化板边缘加厚25.4mm，耐强酸碱，耐水浸泡，抗刮磨，抗冲击，抗菌； 3.柜体：采用1.0mm厚优质冷轧板，通过激光、数控折弯工艺加工生产，表层环氧树脂粉沫喷涂。 4.拉手：拉手采用一体折弯一字拉手，外形美观。 5.铰链：采用DTC铰链，开闭自如。 6.导轨：采用三段式静音滑轨，承重性能好、喷涂环氧树脂粉末涂料，经久耐用。可调地脚 7.做法详见设计图，满足设计及规范要求并且满足业主的使用需求 8.所有工作内容包含在综合单价中 9.其他：满足设计及相关规范要求 | 个 | 1
27 | 011501004027 |  | 实验台 2800mm*750mm*850mm | 1.实验台：长*宽*高：2800mm*750mm*850mm 2.台面：采用12.7mm厚实芯理化板边缘加厚25.4mm，耐强酸碱，耐水浸泡，抗刮磨，抗冲击，抗菌； 3.柜体：采用1.0mm厚优质冷轧板，通过激光、数控折弯工艺加工生产，表层环氧树脂粉沫喷涂。 4.拉手：拉手采用一体折弯一字拉手，外形美观。 5.铰链：采用DTC铰链，开闭自如。 6.导轨：采用三段式静音滑轨，承重性能好、喷涂环氧树脂粉末涂料，经久耐用。可调地脚 7.做法详见设计图，满足设计及规范要求并且满足业主的使用需求 8.所有工作内容包含在综合单价中 9.其他：满足设计及相关规范要求 | 个 | 1
28 | 011501004028 |  | 实验台 2445mm*750mm*850mm | 1.实验台：长*宽*高：2445mm*750mm*850mm 2.台面：采用12.7mm厚实芯理化板边缘加厚25.4mm，耐强酸碱，耐水浸泡，抗刮磨，抗冲击，抗菌； 3.柜体：采用1.0mm厚优质冷轧板，通过激光、数控折弯工艺加工生产，表层环氧树脂粉沫喷涂。 4.拉手：拉手采用一体折弯一字拉手，外形美观。 5.铰链：采用DTC铰链，开闭自如。 6.导轨：采用三段式静音滑轨，承重性能好、喷涂环氧树脂粉末涂料，经久耐用。可调地脚 7.做法详见设计图，满足设计及规范要求并且满足业主的使用需求 8.所有工作内容包含在综合单价中 9.其他：满足设计及相关规范要求 | 个 | 1
29 | 011501004029 |  | 实验台 2400mm*750mm*850mm | 1.实验台：长*宽*高：2400mm*750mm*850mm 2.台面：采用12.7mm厚实芯理化板边缘加厚25.4mm，耐强酸碱，耐水浸泡，抗刮磨，抗冲击，抗菌； 3.柜体：采用1.0mm厚优质冷轧板，通过激光、数控折弯工艺加工生产，表层环氧树脂粉沫喷涂。 4.拉手：拉手采用一体折弯一字拉手，外形美观。 5.铰链：采用DTC铰链，开闭自如。 6.导轨：采用三段式静音滑轨，承重性能好、喷涂环氧树脂粉末涂料，经久耐用。可调地脚 7.做法详见设计图，满足设计及规范要求并且满足业主的使用需求 8.所有工作内容包含在综合单价中 9.其他：满足设计及相关规范要求 | 个 | 1
分部小计
0116 拆除工程
30 | 011605001030 |  | 原地砖地面拆除 | 1.原地面地砖剔除（含基层拆除,拆除内容后且满足后续施工要求） 2.基层种类和厚度综合考虑，结算时不得调整 3.弃渣运距及弃渣费用：投标人自行考虑 4.投标人现场考察后将所有费用考虑在综合单价报价中，结算时不得调整 5.拆除时的安全围护等相关费用由投标人自行考虑 6.在剔打前应对剔打相关部位进行有效支撑，防止连续破坡，拆除后满足设计及规范要求 7.包含拆除建渣的费用、下楼费用、外弃费用、到场费用、运费补贴等一切费用，不再另行计价 | m2 | 198.45
31 | 011606003031 |  | 矿棉板吊顶拆除 | 1.矿棉板吊顶拆除（拆除内容后且满足后续施工要求） 2.弃渣运距及弃渣费用：投标人自行考虑 3.投标人现场考察后将所有费用考虑在综合单价报价中，结算时不得调整 4.拆除时的安全围护等相关费用由投标人自行考虑 5.在剔打前应对剔打相关部位进行有效支撑，防止连续破坡，拆除后满足设计及规范要求 6.包含拆除建渣的费用、下楼费用、外弃费用、到场费用、运费补贴等一切费用，不再另行计价 | m2 | 164.27
32 | 011610002032 |  | 原有门窗拆除 | 1.原有门窗拆除（拆除内容后且满足后续施工要求） 2.门窗洞口尺寸：综合考虑 3.拆除内容：框、扇、附窗、连接件 4.工程量按洞口面积计算 5.弃渣运距及弃渣费用：投标人自行考虑 6.投标人现场考察后将所有费用考虑在综合单价报价中，结算时不得调整 7.拆除时的安全围护等相关费用由投标人自行考虑 8.在剔打前应对剔打相关部位进行有效支撑，防止连续破坡，拆除后满足设计及规范要求 9.包含拆除建渣的费用、外弃费用、到场费用、运费补贴等一切费用，不再另行计价 | m2 | 24.19
33 | 011608002033 |  | 铲除涂料面 | 1.原铲除涂料墙面（拆除内容后且满足后续施工要求） 2.基层种类和厚度综合考虑，结算时不得调整 3.弃渣运距及弃渣费用：投标人自行考虑 4.投标人现场考察后将所有费用考虑在综合单价报价中，结算时不得调整 5.拆除时的安全围护等相关费用由投标人自行考虑 6.在剔打前应对剔打相关部位进行有效支撑，防止连续破坡，拆除后满足设计及规范要求 7.包含拆除建渣的费用、下楼费用、外弃费用、到场费用、运费补贴等一切费用，不再另行计价 | m2 | 210.19
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【建筑与装饰工~
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 抚琴院区生物样本库\抚琴院区生物样本库【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 暂估价
脚手架工程
1 | 011701003042 |  | 里脚手架 | 1．搭设方式 ：综合 2．搭设高度 ：综合 3．脚手架材质：综合 | m2 | 467.95
小计
混凝土模板及支架（撑 ）
2 | 011702003043 |  | 构造柱模板 | 1.部位:构造柱 2.钢模板、木模板、复合模板等由投标人综合考虑在综合单价中 3.综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 | m2 | 28.35
3 | 011702009044 |  | 过梁模板 | 1.部位:过梁 2.钢模板、木模板、复合模板等由投标人综合考虑在综合单价中 3.综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 | m2 | 5.15
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)仅打印安全文明施工~
总价措施项目清单计价表
工程名称： | 抚琴院区生物样本库\抚琴院区生物样本库【建筑与装饰工程】 |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001034 | 安全文明施工费 |  |  | 6456.54
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 510.95
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 1254.15
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 1950.90
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 2740.54
2 | 011707002035 | 夜间施工增加费
3 | 011707003036 | 非夜间施工照明
4 | 011707004037 | 二次搬运费
5 | 011707005038 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006039 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007040 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008041 | 工程定位复测费
合计

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)-带金额【建筑与装~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 抚琴院区生物样本库\抚琴院区生物样本库【建筑与装饰工程】 | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 20207.40 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 20207.40 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【建筑与装饰工程】
暂列金额明细表
工程名称： | 抚琴院区生物样本库\抚琴院区生物样本库【建筑与装饰工程】 | 标段：
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 20207.40
合 计 |  |  |  | 20207.40 | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)(带费率)【建筑与装~
规费、税金项目计价表
工程名称： | 抚琴院区生物样本库\抚琴院区生物样本库【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（%） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 4104.29
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.313
合 计

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【建筑~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： | 抚琴院区生物样本库\抚琴院区生物样本库【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【强电工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 抚琴院区生物样本库\抚琴院区生物样本库【强电工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 暂估价
强电工程
强电工程
1 | 030411004002 |  | 电气配线 WDZ-BYJ-2.5 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：穿管、桥架内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-2.5 4.材质：铜芯绝缘导线 5.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | m | 2463.9
2 | 030411004001 |  | 电气配线 WDZN-BYJ-2.5 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：穿管、桥架内综合考虑 3.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 4.材质：铜芯绝缘导线 5.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | m | 67.08
3 | 030411004003 |  | 电气配线 WDZ-BYJ-4 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：穿管、桥架内综合考虑 3.型号、规格： WDZ-BYJ-4 4.材质：铜芯绝缘导线 5.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | m | 265.8
4 | 030411003004 |  | 金属线槽200*100 | 1.名称：金属线槽200*100 2.材质：详设计 3.规格：200*100 4.类型：详设计 5.附件：含桥架桥架隔板及桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片支架等配件 7.其他：按设计和规范要求满足设计、相关规范要求 | m | 45.64
5 | 030413001005 |  | 桥架支架制作安装 | 1.名称：桥架支架制作安装 2.材质：型钢（综合） 3.其他：含支架除锈刷油等 4.具体做法详见设计大样图 | kg | 43.37
6 | 030411001006 |  | 电气配管 JDG20 | 1.名称:电气配管 2.材质:紧定管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配、明配、吊顶内敷设综合考虑 5.接地要求:跨接接地 6.包含:金属软管、配管支吊架、制作安装 7.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | m | 388.85
7 | 030404035007 |  | 单相二三孔插座 | 1.名称：单相二三孔插座 2.规格：详设计 3.安装方式：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | 个 | 61
8 | 030404035008 |  | 空调插座 | 1.名称：空调插座 2.规格：详设计 3.安装方式：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | 个 | 4
9 | 030404035009 |  | 单相二三孔地面插座 | 1.名称：单相二三孔地面插座 2.规格：详设计 3.安装方式：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | 个 | 23
10 | 030404034010 |  | 单联单控开关 250V 10A | 1.名称：单联单控开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | 个 | 8
11 | 030404034011 |  | 紫外线灯专用延时开关 | 1.名称：紫外线灯专用延时开关 2.规格：详设计 3.安装方式：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | 个 | 3
12 | 030412006012 |  | 紫外杀菌灯 | 1.名称：不锈钢弯杆紫外灯 2.型号：详设计 3.安装方式：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | 套 | 8
13 | 030412001013 |  | LED条形灯（200*600） | 1.名称：LED条形灯（200*600） 2.型号：综合考虑 3.安装形式：吊管(线)式，含软管 4.含吊线、吊杆、软管内穿线、光源、灯具附件、接地等 5.其它：满足设计、施工规范及招标技术要求 | 套 | 1
14 | 030412001014 |  | LED平板灯600*600 | 1.名称：LED平板灯600*600 2.规格、型号：：详设计 3.安装形式：吸顶安装 4.含软管内穿线、光源、灯具附件、接地等 5.其它：满足设计、施工规范及招标技术要求 | 套 | 21
15 | 030412004015 |  | 复合信息指示灯（方向+出口）利旧安装 | 1.名称:复合信息指示灯（方向+出口）利旧安装 2.规格: 详设计 3.焊压接线含金属软管制作安装 4.安装形式:详见设计 | 套 | 1
16 | 030412001016 |  | 应急筒灯利旧安装 | 1.名称 ：安装应急筒灯利旧安装 2.规格: 详设计 3.焊压接线含金属软管制作安装 4.安装形式:详见设计 | 套 | 2
17 | 030412004017 |  | 疏散出口标志灯利旧安装 | 1.名称 ：疏散出口标志灯利旧安装 2.规格: 详设计 3.焊压接线含金属软管制作安装 4.安装形式:详见设计 | 套 | 2
18 | 030411006018 |  | 钢质接线盒 | 1.名称：钢制接线盒 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：明暗装综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | 个 | 129
19 | 030413002019 |  | 凿（压）槽 | 1.名称 凿（压）槽 2.规格 综合考虑 | m | 144.05
20 | 自编020 |  | 拆除原有强电管线、设备 | 1.名称 ：拆除原有强电管线、设备、灯具 2.包含且不限于管道、管线及各种设备、灯具、开关、插座及其他设备的拆除，拆除部分的残值归甲方所有。 2.其他:满足设计及规范要求 | 项 | 1
分部小计
空调电控制部分
21 | 030404034021 |  | 风机控制开关 | 1.名称：风机控制开关 2.规格：详设计 3.安装方式：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | 个 | 7
22 | 030411001022 |  | 电气配管 JDG20 | 1.名称:电气配管 2.材质:紧定管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配、明配、吊顶内敷设综合考虑 5.接地要求:跨接接地 6.包含:金属软管、配管支吊架、制作安装 7.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | m | 77.87
23 | 030411004023 |  | 电气配线 WDZ-BYJ-1.5 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：穿管、桥架内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-1.5 4.材质：铜芯绝缘导线 5.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | m | 263.55
24 | 030411004024 |  | 电气配线 WDZ-BYJ-2.5 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：穿管、桥架内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-2.5 4.材质：铜芯绝缘导线 5.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | m | 396.09
分部小计
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【强电工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 抚琴院区生物样本库\抚琴院区生物样本库【强电工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 暂估价
其他措施项目
1 | 031302007001 |  | 高层施工增加费 |  | 项
小计
专业措施项目
2 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
3 | 031301018001 |  | 其他措施 |  | 项 | 1
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)仅打印安全文明施~1
总价措施项目清单计价表
工程名称： | 抚琴院区生物样本库\抚琴院区生物样本库【强电工程】 |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1312.56
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 103.87
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 254.96
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 396.60
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 557.13
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008001 | 工程定位复测费
合计

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)-带金额【强电工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 抚琴院区生物样本库\抚琴院区生物样本库【强电工程】 | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 4144.31 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 4144.31 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【强电工程】
暂列金额明细表
工程名称： | 抚琴院区生物样本库\抚琴院区生物样本库【强电工程】 | 标段：
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 4144.31
合 计 |  |  |  | 4144.31 | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)(带费率)【强电工程】
规费、税金项目计价表
工程名称： | 抚琴院区生物样本库\抚琴院区生物样本库【强电工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（%） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 871.28
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.313
合 计

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【强电~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： | 抚琴院区生物样本库\抚琴院区生物样本库【强电工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【弱电工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 抚琴院区生物样本库\抚琴院区生物样本库【弱电工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 暂估价
弱电工程
1 | 030501012025 |  | 24口POE交换机 | 1.名称：24口POE交换机（含模块） 2.安装形式：综合考虑 3.包括交换主机、主控引擎、交换网板、电源、业务板卡等满足本系统所需的全部配置 4.规格、参数：详设计 5.本体安装、单体调试、接地 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求 | 台 | 4
2 | 030502010026 |  | 24口非屏蔽配线架 | 1.名称：24口配线架 2.安装形式：综合考虑 3.类别：配线架 4.技术要求：端口数量：24个，非屏蔽信息模块满配 5.包括满配挡板、满配模块、标签、标示等全套材料 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求 | 块 | 5
3 | 030502007027 |  | 网络线 Cat6 UTP | 1.名称：网络线 2.型号、规格：网络线 Cat6 UTP 3.包含网络水晶头等制作安装 4.敷设方式：穿管、桥架（线槽）内敷设，综合考虑 7.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | m | 548.52
4 | 030502009028 |  | 网络跳线 | 1.名称：六类数据跳线1.5米 2.技术要求：详设计 3.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求 | 条 | 33
5 | 030501009029 |  | 无线AP | 1.名称：无线AP 2.型号、规格、参数：详设计 3.包括按规范要求完成本项目使用的本体及所有附件安装及调试 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求 | 台 | 5
6 | 030411001030 |  | 电气配管 JDG20 | 1.名称:电气配管 2.材质:紧定管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配、明配、吊顶内敷设综合考虑 5.接地要求:跨接接地 6.包含:金属软管、配管支吊架、制作安装 7.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | m | 181.78
7 | 030502012031 |  | 2TO插座 | 1.名称：2TO网络插座 2.规格：详设计 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个 | 7
8 | 030502012032 |  | TP插座 | 1.名称：电话插座 2.规格：86型RJ45(带模块) 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个 | 4
9 | 030411003033 |  | 金属线槽200*100 | 1.名称：金属线槽200*100 2.材质：详设计 3.规格：200*100 4.类型：详设计 5.附件：含桥架桥架隔板及桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片支架等配件 7.其他：按设计和规范要求满足设计、相关规范要求 | m | 30.97
10 | 030507008034 |  | 半球摄像机 | 1.名称：半球摄像机 2.规格、技术参数：详设计 3.安装部位：室内安装 3.安装方式：综合考虑 4.含摄像机镜头、防护罩 5.其他：满足设计及相关规格要求 | 台 | 10
11 | 030507013014 |  | 监控级6T硬盘 | 1.名称 监控级6T硬盘 2.参考规格：详设计 3.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | 台 | 2
12 | 030411006035 |  | 钢质接线盒 | 1.名称：钢制接线盒 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：明暗装综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | 个 | 26
13 | 030413001036 |  | 桥架支架制作安装 | 1.名称：桥架支架制作安装 2.材质：型钢（综合） 3.其他：含支架除锈刷油等 4.具体做法详见设计大样图 | kg | 29.38
14 | 030413002037 |  | 凿（压）槽 | 1.名称 凿（压）槽 2.规格 综合考虑 | m | 63
15 | 030502019038 |  | 双绞线缆测试 | 1.名称：双绞线缆测试 2.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | 链路 | 33
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【弱电工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 抚琴院区生物样本库\抚琴院区生物样本库【弱电工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 暂估价
其他措施项目
1 | 031302007001 |  | 高层施工增加费 |  | 项 | 1
小计
专业措施项目
2 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
3 | 031301018001 |  | 其他措施 |  | 项 | 1
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)仅打印安全文明施~2
总价措施项目清单计价表
工程名称： | 抚琴院区生物样本库\抚琴院区生物样本库【弱电工程】 |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1098.56
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 86.94
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 213.39
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 331.94
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 466.29
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008001 | 工程定位复测费
合计

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)-带金额【弱电工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 抚琴院区生物样本库\抚琴院区生物样本库【弱电工程】 | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 3442.28 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 3442.28 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【弱电工程】
暂列金额明细表
工程名称： | 抚琴院区生物样本库\抚琴院区生物样本库【弱电工程】 | 标段：
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 3442.28
合 计 |  |  |  | 3442.28 | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)(带费率)【弱电工程】
规费、税金项目计价表
工程名称： | 抚琴院区生物样本库\抚琴院区生物样本库【弱电工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（%） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 711.72
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.313
合 计

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【弱电~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： | 抚琴院区生物样本库\抚琴院区生物样本库【弱电工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【给排水工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 抚琴院区生物样本库\抚琴院区生物样本库【给排水工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 暂估价
给排水工程
1 | 031001006039 |  | PPR给水管 DN15 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：给水 3.材质：冷水PP-R管 4.型号、规格：DN15mm 5.连接方式：热熔连接 6.包含管件安装 7.管道支架制作、安装、刷油及防腐满足设计与规范要求，管道压力试验、 吹扫及消毒冲洗满足设计与规范要求 8..其他：满足设计及规范要求 | m | 6.69
2 | 031001006040 |  | HDPE排水管 DN75 | 1.安装部位:室内 2.材质:HDPE排水管 3.型号、规格:DN75 4.连接方式：综合连接 5.包含管件安装 6.管道支架（包括塑料管卡）制作、安装、刷油及防腐满足设计与规范要求，管道灌水试验、通球试验等满足设计与规范要求 7.其他：满足设计及规范要求 | m | 10.22
3 | 031004014041 |  | 地漏 DN75 | 1.材质：详设计 2.型号、规格：DN75 3.安装位置：综合考虑 3.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 1
4 | 031003001042 |  | 截止阀 DN15 | 1.类型：截止阀 DN15 2.材质：黄铜 3.规格、压力等级：DN15 4.连接形式：螺纹连接，管件安装含带丝配件 5.强度及严密性试验符合设计及规范要求 6.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 23
5 | 031003013043 |  | 水表 DN15 | 1.安装部位：室内 2.名称：水表 3.规格：DN15，公称压力为满足设计要求 4.连接形式：详设计要求 5.包括表前阀门安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 组 | 1
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【给排水工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 抚琴院区生物样本库\抚琴院区生物样本库【给排水工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 暂估价
其他措施项目
1 | 031302007001 |  | 高层施工增加费 |  | 项
小计
专业措施项目
2 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
3 | 031301018001 |  | 其他措施 |  | 项
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)仅打印安全文明施~3
总价措施项目清单计价表
工程名称： | 抚琴院区生物样本库\抚琴院区生物样本库【给排水工程】 |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 86.91
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 6.88
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 16.88
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 26.26
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 36.89
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008001 | 工程定位复测费
合计

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)-带金额【给排水工~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 抚琴院区生物样本库\抚琴院区生物样本库【给排水工程】 | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 212.63 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 212.63 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【给排水工程】
暂列金额明细表
工程名称： | 抚琴院区生物样本库\抚琴院区生物样本库【给排水工程】 | 标段：
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 212.63
合 计 |  |  |  | 212.63 | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)(带费率)【给排水工~
规费、税金项目计价表
工程名称： | 抚琴院区生物样本库\抚琴院区生物样本库【给排水工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（%） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 56.1
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.313
合 计

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【给排~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： | 抚琴院区生物样本库\抚琴院区生物样本库【给排水工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【暖通工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 抚琴院区生物样本库\抚琴院区生物样本库【暖通工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 暂估价
通风空调工程
1 | 030701003044 |  | 2P空调 | 1.名称 :2P空调 2.规格：制冷量5kw，制冷功率1.5kw（220V），制热量6.6kw，制热功2.2kw（220V） 3.安装形式：壁挂 4.支架及基础材质、规格、施工做法:按具体做法详标准图集 5.包含:电机检查接线、调试与运行、除锈、刷油、基础减振隔振措施等,氟及控制线、冷媒铜管及冷凝水管由设备厂家自带 6.其他：满足相关规范要求 | 台 | 1
2 | 030701003045 |  | 3P空调 | 1.名称 :3P空调 2.规格：制冷量7.3kw，制冷功率2.1kw（220V），制热量9.5kw，制热功3kw(220V)； 3.安装形式：壁挂 4.支架及基础材质、规格、施工做法:按具体做法详标准图集 5.包含:电机检查接线、调试与运行、除锈、刷油、基础减振隔振措施等,氟及控制线、冷媒铜管及冷凝水管由设备厂家自带 6.其他：满足相关规范要求 | 台 | 3
3 | 030703011046 |  | 防雨百叶风口500*250 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:500x250 3.材质:详设计 4.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 7
4 | 030108001047 |  | 离心式管道风机 | 1.型式：离心式管道风机 2.参数：风量：800m3/h；全压300Pa；功率250W（220V） 3.材质：满足相关规范要求， 4.包括单机试运转、风机箱接线等风机安装相关工作 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | 台 | 1
5 | 030701010048 |  | 高效过滤排风机箱 | 1.名称 ：高效过滤排风机箱 2.型号：详设计 3.规格：详设计 4.类型:详设计 5.框架形式、材质:详设计 | 台 | 2
6 | 030703019049 |  | 风管软接 | 1.名称:风管软接 2.材质 :不燃材料 3.接口形式 ：详设计 4.支架形式、材质：满足施工及规范要求 | m2 | 1.35
7 | 030703007050 |  | 单层百叶风口（带调节阀） 200*200 | 1.名称：单层百叶风口（带调节阀） 2.规格： 200*200 3.材质：铝合金 4.安装部位及方式：综合考虑 5.风口颜色及表面处理工艺综合考虑，满足本项目要求 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | 个 | 16
8 | 030702001051 |  | 镀锌钢板风管 δ=0.5mm 风管长边 B≤320 | 1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边：B≤320 5.板材厚度：符合《通风与空调工程施工质量验收规收规范》 GB 50243—2016的要求 6.管件、法兰、垫片等附件：综合考虑 7.包含风管套管、检查孔、温度风量测定孔 8.含支吊架的制作、安装及除锈、刷油防腐，刷防火涂料 9.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | m2 | 43.09
9 | 030704002052 |  | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.名称：风管漏光试验、漏风试验 2.其他满足设计及验收规范要求 | m2 | 43.09
10 | 031002002053 |  | 风机风阀支架 | 1.材质：型钢（综合） 2.形式：详设计 | Kg | 22.93
11 | 031201003054 |  | 金属结构防腐 | 1.除锈级别;满足设计及相关规范要求 2.结构类型:型钢支架 3.涂刷遍数、漆膜厚度:金属支、吊、托架在表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 | kg | 22.93
12 | 030413003045 |  | 机械开孔DN63mm以内 | 1、机械开孔 DN63mm以内 | 个 | 4
13 | 0304080081228 |  | 防火堵洞 | 1.名称：防火堵洞 2.部位：综合 3.其他：满足设计及规范要求 | 处 | 4
14 | 自编055 |  | 拆除原有空调设备、管道阀件、 | 1.名称 ：拆除原有空调设备、管道阀件、 2.包含且不限于管道、管线及各种空调设备阀件的拆除，拆除部分的残值归甲方所有。 2.其他:满足设计及规范要求 | 项 | 1
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【暖通工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 抚琴院区生物样本库\抚琴院区生物样本库【暖通工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 暂估价
其他措施项目
1 | 031302007001 |  | 高层施工增加费 |  | 项
小计
专业措施项目
2 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
3 | 031301018001 |  | 其他措施 |  | 项
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)仅打印安全文明施~4
总价措施项目清单计价表
工程名称： | 抚琴院区生物样本库\抚琴院区生物样本库【暖通工程】 |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 848.39
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 67.14
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 164.79
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 256.35
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 360.11
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008001 | 工程定位复测费
合计

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)-带金额【暖通工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 抚琴院区生物样本库\抚琴院区生物样本库【暖通工程】 | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 4033.54 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 4033.54 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【暖通工程】
暂列金额明细表
工程名称： | 抚琴院区生物样本库\抚琴院区生物样本库【暖通工程】 | 标段：
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 4033.54
合 计 |  |  |  | 4033.54 | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)(带费率)【暖通工程】
规费、税金项目计价表
工程名称： | 抚琴院区生物样本库\抚琴院区生物样本库【暖通工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（%） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 549.83
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.313
合 计

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【暖通~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： | 抚琴院区生物样本库\抚琴院区生物样本库【暖通工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【消防工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 抚琴院区生物样本库\抚琴院区生物样本库【消防工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 暂估价
消防水工程
1 | 030901001056 |  | 水喷淋镀锌钢管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN25 公称压力1.6Mpa 4.连接方式:综合考虑 5.压力试验及冲洗要求：满足规范要求 6.管件数量综合考虑计入综合单价，结算时不再调整 7.其它满足设计及规范要求 | m | 60.23
2 | 030901001057 |  | 水喷淋镀锌钢管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN32 公称压力1.6Mpa 4.连接方式:综合考虑 5.压力试验及冲洗要求：满足规范要求 6.管件数量综合考虑计入综合单价，结算时不再调整 7.其它满足设计及规范要求 | m | 25.34
3 | 030901001058 |  | 水喷淋镀锌钢管 DN40 | 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN40 公称压力1.6Mpa 4.连接方式:综合考虑 5.压力试验及冲洗要求：满足规范要求 6.管件数量综合考虑计入综合单价，结算时不再调整 7.其它满足设计及规范要求 | m | 11.1
4 | 030901001059 |  | 水喷淋镀锌钢管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN50 公称压力1.6Mpa 4.连接方式:综合考虑 5.压力试验及冲洗要求：满足规范要求 6.管件数量综合考虑计入综合单价，结算时不再调整 7.其它满足设计及规范要求 | m | 8
5 | 030901001060 |  | 水喷淋镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN65 公称压力1.6Mpa 4.连接方式:沟槽连接 5.压力试验及冲洗要求：满足规范要求 6.管件数量综合考虑计入综合单价，结算时不再调整 7.其它满足设计及规范要求 | m | 5.63
6 | 030901001061 |  | 水喷淋镀锌钢管 DN80 | 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN80 公称压力1.6Mpa 4.连接方式:沟槽连接 5.压力试验及冲洗要求：满足规范要求 6.管件数量综合考虑计入综合单价，结算时不再调整 7.其它满足设计及规范要求 | m | 9.43
7 | 030901003062 |  | 水喷淋喷头 D15 | 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:全铜消防喷淋头下垂68℃ 3.连接形式:综合考虑 4.安装方式：综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 | 个 | 37
8 | 030815001063 |  | 管道支架 | 1.名称:管道支架制安（支架单重≤100Kg） 2.材质:型钢 3.管架形式:弹性支吊架 4.减震器形式及做法:详图 5.刷油防腐：经除锈后涂刷防锈底漆1遍、涂刷防锈面漆2遍 6.其他满足设计及规范要求 | kg | 43.07
9 | 031201001064 |  | 喷淋管道刷油 | 1.油漆品种：手工打磨管道除锈、涂刷防锈底漆1遍、涂刷防锈面漆2遍 2.涂刷遍数、漆膜厚度：详设计 3.标志色方式、品种：详设计 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求及相关规范要求 | m2 | 16.85
10 | 030905002065 |  | 自动喷水灭火系统调试 | 自动喷水灭火系统调试 | 系统 | 1
分部小计
消防电工程
11 | 030411001066 |  | 电气配管 JDG20 | 1.名称:电气配管 2.材质:紧定管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配、明配、吊顶内敷设综合考虑 5.接地要求:跨接接地 6.包含:金属软管、配管支吊架、制作安装 7.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | m | 94.92
12 | 030411004067 |  | 电气配线 WDZN-BYJ-2.5 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：穿管、桥架内综合考虑 3.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 4.材质：铜芯绝缘导线 5.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | m | 27.44
13 | 030411004068 |  | 电气配线WDZN-BYJ(F)-2.5 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：穿管、桥架内综合考虑 3.型号、规格：WDZN-BYJ(F)-2.5 4.材质：铜芯绝缘导线 5.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | m | 29.06
14 | 030411004069 |  | 电气配线 WDZBN-RYS-2X1.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：穿管、桥架内综合考虑 3.型号、规格：WDZBN-RYS-2X1.5mm2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | m | 66.67
15 | 030904006070 |  | 电话机 | 1.名称 ：电话机 2.规格：详设计 3安装方式：综合考虑 | 部 | 4
16 | 030904006071 |  | 声光警报器利旧安装 | 1.名称:声光警报器 2.安装形式:墙上安装 3.包含金属软管安装，长度综合 4.内容:设备安装,校接线,探测器调试 5.其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集 | 个 | 1
17 | 030904007072 |  | 扬声器利旧安装 | 1.名称:扬声器利旧安装 2.安装方式:综合考虑 | 个 | 2
18 | 030904001073 |  | 感烟探测器(独立地址)利旧安装 | 1.名称:感烟探测器(独立地址) 2.安装形式:吸顶安装,带安装底座 3.包含金属软管安装，长度综合 4.内容:设备安装,校接线,探测器调试 5.其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集 | 个 | 10
19 | 030904003074 |  | 手动报警按钮（带电话插孔）利旧安装 | 1.名称:手动报警按钮（带电话插孔）利旧安装 2.型号、规格:详设计 3.安装方式:墙上安装 4.包含金属软管安装，长度综合 5.内容:设备安装,校接线,本体调试 6.其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集 | 个 | 1
20 | 030413002037 |  | 凿（压）槽 | 1.名称 凿（压）槽 2.规格 综合考虑 | m | 4.4
21 | 自编075 |  | 拆除原有消防电管线、消防设备 | 1.名称 ：拆除原有强电管线、设备、灯具 2.包含且不限于管道、管线及各种消防设备的拆除，拆除部分的残值归甲方所有。 2.其他:满足设计及规范要求 | 项 | 1
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【消防工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 抚琴院区生物样本库\抚琴院区生物样本库【消防工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 暂估价
其他措施项目
1 | 031302007001 |  | 高层施工增加费 |  | 项
小计
专业措施项目
2 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
3 | 031301018001 |  | 其他措施 |  | 项
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)仅打印安全文明施~5
总价措施项目清单计价表
工程名称： | 抚琴院区生物样本库\抚琴院区生物样本库【消防工程】 |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 946.04
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 74.87
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 183.76
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 285.85
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 401.56
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008001 | 工程定位复测费
合计

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)-带金额【消防工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 抚琴院区生物样本库\抚琴院区生物样本库【消防工程】 | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 1570.12 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 1570.12 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【消防工程】
暂列金额明细表
工程名称： | 抚琴院区生物样本库\抚琴院区生物样本库【消防工程】 | 标段：
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 1570.12
合 计 |  |  |  | 1570.12 | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)(带费率)【消防工程】
规费、税金项目计价表
工程名称： | 抚琴院区生物样本库\抚琴院区生物样本库【消防工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（%） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 622.71
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.313
合 计

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【消防~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： | 抚琴院区生物样本库\抚琴院区生物样本库【消防工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注