附件一

四川省妇幼保健院 四川省妇女儿童医院

院本部消防系统维修及部分消防设备更换

项目需求

一、概况

1.项目名称：院本部消防系统维修及部分消防设备更换采购

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号（院本部）

3.本采购要求提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，供方应保证提供符合本规范书和现行国家标准的优质产品。

4.如果供方没有对本采购要求的条文提出异议，那么需方可以认为供方提出的产品应完全符合本规范书的要求。

5.在签订合同之后，需方有权提出因规范标准发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由供、需双方共同商定。

6.本技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生争议时，按较高标准执行。

7.报价应是最终用户验收合格后的固定总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

8.本项目所有施工范围内工作内容的质保期为2年。

9.本次项目招标供货方所提供的产品应保证与原设备相兼容，所产生的兼容性问题，由本次招标供货方负责。

二、《院本部消防系统维修及部分消防设备更换清单》如附表。

三、产品应满足的质量保证及相关技术规范要求：

（1）中华人民共和国消防法

（2）GBJ16-1997建筑设计防火规范

（3）GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范

（4）GB4351-1997手提式灭火器通用技术条件

（5）GB8109-87推车式灭火器性能要求和试验方法

（6）GB13532-92干粉灭火剂通用技术条件

（7）GB12515-90手提贮压式干粉灭火器

（8）CNCA—09C—044：2001消防产品类强制性认证实施规则

（9）强制性产品认证管理规定

四、包装和运输

1.设备应采用安全的运输方式，并标上相应的符号后再发运。为了运输安全起见，在箱内应采用适当的防震和防潮措施。

2.设备运输应有保护装置，以防止在运输和保管期间发生损坏和腐蚀。

五、供方应提供技术文件

1.产品合格证书；

2.产品供货清单及品牌；

3.产品技术手册；

4.附表《院本部消防系统维修及部分消防设备更换清单》中所有产品和相关配套设备需符合国家相关标准、规范；

六、技术服务

1.售前服务工作，介绍产品的性能、先进性，使用情况；

2.供方应派有经验的技术人员做好售后服务工作，包括设备放置和使用培训等。

3.质保期内因设备产品问题不能正常工作时，供方应免费为需方及时修理或更换。

七、供应商资格要求

1.参与投标的投标人必须具有独立法人资格，供货单位营业执照范围包含消防器材或设施的销售及安装。

2.本次招标不接受联合体投标。

八、其他事项

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）

联系电话65978223

包一：院本部消防系统维修及部分消防设备更换清单

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 消防水泵房水泵启动会管道漏水需更换 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除管道 | DN65 | m | 39 |  |  |
| 2 | 拆除闸阀 | DN65 | 个 | 4 |  |  |
| 3 | 拆除泄压阀 | DN65 | 个 | 4 |  |  |
| 4 | 新增加管道（含管件、钻孔等） | DN100 | 个 | 39 |  |  |
| 5 | 新增加闸阀 | DN100 | 个 | 4 |  |  |
| 6 | 新增加泄压阀 | DN100 | 个 | 4 |  |  |
| 7 | 喷淋水泵标识牌 | 1#水泵、2#水泵 | 块 | 2 |  |  |
| 8 | 消火栓水泵标识牌 | 1#水泵、2#水泵 | 块 | 2 |  |  |
| 二 | 七氟丙烷气体欠压 |  |  |  |  |  |
| 1 | 七氟丙烷气体灭火装置标识牌 |  | 块 | 7 |  |  |
| 2 | 七氟丙烷气体欠压需充装气体 | 七氟丙烷药剂 | kg | 104 |  |  |
| 3 | 七氟丙烷气体柜内线路整改7处 | 金属软管₵20 | m | 28 |  |  |
| 4 | 七氟丙烷气体柜内线路整改7处 | 铜芯线 ZR-RVS2*1.5 | m | 100 |  |  |
| 三 | 防火门关闭不严密（门扇、闭门器、 顺序器、合页修复或更换） |  |  |  |  |  |
| 1 | 负一层、负二层各2樘 |  | 套 | 4 |  |  |
| 2 | 一层4樘 |  | 套 | 4 |  |  |
| 3 | 二层3樘 |  | 套 | 3 |  |  |
| 4 | 三层3樘 |  | 套 | 3 |  |  |
| 5 | 四层3樘 |  | 套 | 3 |  |  |
| 6 | 屋顶2樘 |  | 套 | 2 |  |  |
| 四 | 屋顶消防水系统增压稳压设备不能正常启停 |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防增压稳压设备专用控制箱已坏需更换 | 消防专用控制箱 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 更换增压稳压设备控制箱进线路途 | 铜芯线 ZR-BV2.5 | m | 300 |  |  |
| 3 | 空气开关 | 30A | 个 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

包二：省妇幼保健院消防报警主机维修清单

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPV板 | 3208型主机 | 块 | 1 |  |  |
| 2 | 通讯主板 | 3208型主机 | 块 | 1 |  |  |
| 3 | 0号通讯板 | 3208型主机 | 块 | 1 |  |  |
| 4 | 回路通讯板 | 3208型主机 | 块 | 3 |  |  |
| 5 | 回路底板 | 3208型主机 | 块 | 3 |  |  |
| 6 | 回路板(双回路） | 3208型主机 | 块 | 9 |  |  |
| 7 | 打印机 | 3208型主机 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 气体灭火板 | 3208型主机 | 块 | 1 |  |  |
| 9 | 多线板 | 3208型主机 | 块 | 3 |  |  |
| 10 | 合计 |  |  |  |  |  |

包一：评分细则

| 评分因素 | 评分标准 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价（40分） | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分，其他磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×权值 |  | 根据川财采[2015]33号文，对供应商的失信行为给予10%/次的报价累加加成，用调整后的价格参与评审。 | 共同评分因素 |
| 施工组织设计（18分） | 施工方案与技术措施（3分） | 对投标人针对本项目的施工方案与技术措施在项目管理、施工质量保证等方面进行综合评比：第一名得3分，第二名得2分，第三名得1分，其余的不得分。没有提供方案的不得分。 | / | 技术类评分因素 |
|  | 质量管理体系与措施（3分） | 对投标人针对本项目的质量管理体系与措施在完整性、科学性以及针对性等方面进行综合评比：第一名得3分，第二名得2分，第三名得1分，其余的不得分。没有提供方案的不得分。 |  |  |
|  | 安全管理体系与措施（3分） | 对投标人针对本项目的安全管理体系与措施在全面性、完整性、针对性以及安全教育培训、安全防护等方面进行综合评比：第一名得3分，第二名得2分，第三名得1分，其余的不得分。没有提供方案的不得分。 |  |  |
|  | 环境保护管理体系与措施（3分） | 对投标人针对本项目的环境保护管理体系与措施在全面性、完整性、针对性以及污染物处理、污染物排放、技术管理手段等方面进行综合评比：第一名得3分，第二名得2分，第三名得1分，其余的不得分。没有提供方案的不得分。 |  |  |
|  | 工程进度计划与措施（3分） | 对投标人针对本项目的工程进度计划与措施在高效性、合理性、科学性以及工期保障等方面进行综合评比：第一名得3分，第二名得2分，第三名得1分，其余的不得分。没有提供方案的不得分。 |  |  |
|  | 资源配备计划（3分） | 对投标人针对本项目的资源配备计划在人员配备及相关设施设备投入的合理性、科学性以及对项目工程进度的保障性等方面进行综合评比：第一名得3分，第二名得2分，第三名得1分，其余的不得分。没有提供方案的不得分。 |  |  |
| 项目管理机构（13分） | （1）针对拟投入本项目的项目负责人（项目经理），为高级职称，且具有有效的安全生产考核合格证书B类的得4分。（证明材料须提供有效高级职称证书、身份证、安全生产考核B类合格证书以及在投标单位的社保证明复印件，加盖投标单位公章（鲜章））。 （2）针对拟投入本项目的技术负责人，具有中级技术职称加3分；具有高级技术职称，加5分。本项共5分。（证明材料须提供有效职称证、身份证以及在投标单位的社保证明复印件，加盖投标单位公章（鲜章）） （3）针对拟投入本项目的其他人员（施工员、安全员、材料员、造价员、质量员）全部具有相关部门颁发的证书的，得4分。（须提供相关有效证书、身份证以及在投标单位的社保证明复印件，加盖投标单位公章（鲜章）） |  | / | 共同评分因素 |
| 业绩（18分） | （1）2014年1月1日以来每具一个类似项目工程业绩（类似工程：装饰装修工程）的得3分，最多得9分；（业绩证明材料须提供加盖投标单位公章（鲜章）的中标通知书或合同或竣工验收报告复印件） （2）投标人拟派入本项目的项目经理2014年1月1日以来每具一个类似项目工程业绩（类似工程：装饰装修工程）的，一个得3分，最多得9分。（须提供加盖投标单位公章（鲜章）中标通知书或合同或竣工验收报告复印件） |  | 提供合同或中标通知书复印件 | 共同评分因素 |
| 售后服务（8分） | 提供完善的售后服务方案(内容包括供应商提供免费售后服务电话,响应时间、现场服务支持能力、售后巡检、质量保证期限及范围,本地化服务情况等)对项目售后服务内容的合理性、全面性进行综合横向比较评分第一名得8分,第二名得6分,第三名得3分,第四名得1分其余不得分. |  | 提供相关证明材料（涵盖营业执照复印件） | 共同评分因素 |
| 节能、环境标志、无线局域网产品（2分） | 供应商响应产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得0.5分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。 |  | 提供产品对应的清单复印件，以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。 | 政策合同类评分因素 |
| 磋商文件的规范性（1分） | 磋商文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该分项值扣完为止。 |  | / | 共同评分因素 |

包二：采用竞争性判断

附件二

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）；

2、目录；

3、报价一览表；

4、企业营业执照（复印件）；

5、具有独立法人资格，消防设施工程专业承包二级或以上资质；

3.本项目不接受联合体投标。

6、法定代表人授权书、暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）；

7、如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

8、设计规范或标准

9、售后服务承诺书

10、业绩证明文件（近一年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，格式见附件3）。

11、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

包一、包二

报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的固定总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：联系方式：

日期：

项目业绩表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 数量 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |

说明：1、表中项目为近一年销售业绩，用户仍在合作；2、只填写与本次市场调研项目一致。

附件三

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员做出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

本《承诺书》一式伍份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）

评分细则

| 评分因素 | 评分标准 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价（40分） | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分，其他磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×权值 |  | 根据川财采[2015]33号文，对供应商的失信行为给予10%/次的报价累加加成，用调整后的价格参与评审。 | 共同评分因素 |
| 施工组织设计（18分） | 施工方案与技术措施（3分） | 对投标人针对本项目的施工方案与技术措施在项目管理、施工质量保证等方面进行综合评比：第一名得3分，第二名得2分，第三名得1分，其余的不得分。没有提供方案的不得分。 | / | 技术类评分因素 |
|  | 质量管理体系与措施（3分） | 对投标人针对本项目的质量管理体系与措施在完整性、科学性以及针对性等方面进行综合评比：第一名得3分，第二名得2分，第三名得1分，其余的不得分。没有提供方案的不得分。 |  |  |
|  | 安全管理体系与措施（3分） | 对投标人针对本项目的安全管理体系与措施在全面性、完整性、针对性以及安全教育培训、安全防护等方面进行综合评比：第一名得3分，第二名得2分，第三名得1分，其余的不得分。没有提供方案的不得分。 |  |  |
|  | 环境保护管理体系与措施（3分） | 对投标人针对本项目的环境保护管理体系与措施在全面性、完整性、针对性以及污染物处理、污染物排放、技术管理手段等方面进行综合评比：第一名得3分，第二名得2分，第三名得1分，其余的不得分。没有提供方案的不得分。 |  |  |
|  | 工程进度计划与措施（3分） | 对投标人针对本项目的工程进度计划与措施在高效性、合理性、科学性以及工期保障等方面进行综合评比：第一名得3分，第二名得2分，第三名得1分，其余的不得分。没有提供方案的不得分。 |  |  |
|  | 资源配备计划（3分） | 对投标人针对本项目的资源配备计划在人员配备及相关设施设备投入的合理性、科学性以及对项目工程进度的保障性等方面进行综合评比：第一名得3分，第二名得2分，第三名得1分，其余的不得分。没有提供方案的不得分。 |  |  |
| 项目管理机构（13分） | （1）针对拟投入本项目的项目负责人（项目经理），为高级职称，且具有有效的安全生产考核合格证书B类的得4分。（证明材料须提供有效高级职称证书、身份证、安全生产考核B类合格证书以及在投标单位的社保证明复印件，加盖投标单位公章（鲜章））。 （2）针对拟投入本项目的技术负责人，具有中级技术职称加3分；具有高级技术职称，加5分。本项共5分。（证明材料须提供有效职称证、身份证以及在投标单位的社保证明复印件，加盖投标单位公章（鲜章）） （3）针对拟投入本项目的其他人员（施工员、安全员、材料员、造价员、质量员）全部具有相关部门颁发的证书的，得4分。（须提供相关有效证书、身份证以及在投标单位的社保证明复印件，加盖投标单位公章（鲜章）） |  | / | 共同评分因素 |
| 业绩（18分） | （1）2014年1月1日以来每具一个类似项目工程业绩（类似工程：装饰装修工程）的得3分，最多得9分；（业绩证明材料须提供加盖投标单位公章（鲜章）的中标通知书或合同或竣工验收报告复印件） （2）投标人拟派入本项目的项目经理2014年1月1日以来每具一个类似项目工程业绩（类似工程：装饰装修工程）的，一个得3分，最多得9分。（须提供加盖投标单位公章（鲜章）中标通知书或合同或竣工验收报告复印件） |  | 提供合同或中标通知书复印件 | 共同评分因素 |
| 售后服务（8分） | 提供完善的售后服务方案(内容包括供应商提供免费售后服务电话,响应时间、现场服务支持能力、售后巡检、质量保证期限及范围,本地化服务情况等)对项目售后服务内容的合理性、全面性进行综合横向比较评分第一名得8分,第二名得6分,第三名得3分,第四名得1分其余不得分. |  | 提供相关证明材料（涵盖营业执照复印件） | 共同评分因素 |
| 节能、环境标志、无线局域网产品（2分） | 供应商响应产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得0.5分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。 |  | 提供产品对应的清单复印件，以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。 | 政策合同类评分因素 |
| 磋商文件的规范性（1分） | 磋商文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该分项值扣完为止。 |  | / | 共同评分因素 |

附件二

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）；

2、目录；

3、报价一览表；

4、企业营业执照（复印件）；

5、具有独立法人资格，消防设施工程专业承包二级或以上资质；

3.本项目不接受联合体投标。

6、法定代表人授权书、暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）；

7、如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

8、设计规范或标准

9、售后服务承诺书

10、业绩证明文件（近一年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，格式见附件3）。

11、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

院本部消防系统维修及部分消防设备更换清单

报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的固定总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：联系方式：

日期：

项目业绩表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 数量 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |

说明：1、表中项目为近一年销售业绩，用户仍在合作；2、只填写与本次市场调研项目一致。

附件三

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员做出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

本《承诺书》一式伍份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）