附件一

四川省妇幼保健院         四川省妇女儿童医院

院本部消防系统维修及部分消防设备更换

项目需求

一、概况

1.项目名称：院本部消防系统维修及部分消防设备更换采购

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号（院本部）

3.本采购要求提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，供方应保证提供符合本规范书和现行国家标准的优质产品。

4.如果供方没有对本采购要求的条文提出异议，那么需方可以认为供方提出的产品应完全符合本规范书的要求。

5.在签订合同之后，需方有权提出因规范标准发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由供、需双方共同商定。

6.本技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

7.附表《院本部消防系统维修及部分消防设备更换清单》所有产品和相关配套设备需具备由供货方负责供货，如有相关纠纷，由供货方负责。

8.附表中设施报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

9.本项目所有施工范围内工作内容的质保期为2年。

10.本次项目招标供货方所提供的产品应保证与原设备相兼容，所产生的兼容性问题，由本次招标供货方负责。

二、消防灭火器材的设备名称、型号规格（详见附表《院本部消防系统维修及部分消防设备更换清单》）。

三、产品应满足的质量保证及相关技术规范要求：

（1）中华人民共和国消防法

（2）GBJ16-1997建筑设计防火规范

（3）GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范

（4）GB4351-1997手提式灭火器通用技术条件

（5）GB8109-87推车式灭火器性能要求和试验方法

（6）GB13532-92干粉灭火剂通用技术条件

（7）GB12515-90手提贮压式干粉灭火器

（8）CNCA—09C—044：2001消防产品类强制性认证实施规则

（9）强制性产品认证管理规定

四、包装和运输

1.设备应采用安全的运输方式，并标上相应的符号后再发运。为了运输安全起见，在箱内应采用适当的防震和防潮措施。

2.设备运输应有保护装置，以防止在运输和保管期间发生损坏和腐蚀。

五、供方应提供技术文件

1.产品合格证书；

2.产品供货清单及品牌；

3.产品技术手册；

4.附表《院本部消防系统维修及部分消防设备更换清单》中所有产品和相关配套设备需符合国家相关标准、规范；

六、技术服务

1.售前服务工作，介绍产品的性能、先进性，使用情况；

2.供方应派有经验的技术人员做好售后服务工作，包括设备放置和使用培训等。

3.质保期内因设备产品问题不能正常工作时，供方应免费为需方及时修理或更换。

七、供应商资格要求

1.参与投标的投标人必须具有独立法人资格，供货单位营业执照范围包含消防器材或设施的销售及安装。

2.本次招标不接受联合体投标。

八、其他事项

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）

联系电话65978223

院本部消防系统维修及部分消防设备更换清单

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 消防水泵房水泵启动会管道漏水需更换 |  |  |  |
| 1 | 拆除管道 | DN65 | m | 39 |
| 2 | 拆除闸阀 | DN65 | 个 | 4 |
| 3 | 拆除泄压阀 | DN65 | 个 | 4 |
| 4 | 新增加管道（含管件、钻孔等） | DN100 | 个 | 39 |
| 5 | 新增加闸阀 | DN100 | 个 | 4 |
| 6 | 新增加泄压阀 | DN100 | 个 | 4 |
| 7 | 喷淋水泵标识牌 | 1#水泵、2#水泵 | 块 | 2 |
| 8 | 消火栓水泵标识牌 | 1#水泵、2#水泵 | 块 | 2 |
| 二 | 七氟丙烷气体欠压 |  |  |  |
| 1 | 七氟丙烷气体灭火装置标识牌 |  | 块 | 7 |
| 2 | 七氟丙烷气体欠压需充装气体 | 七氟丙烷药剂 | kg | 104 |
| 3 | 七氟丙烷气体柜内线路整改7处 | 金属软管₵20 | m | 28 |
| 4 | 七氟丙烷气体柜内线路整改7处 | 铜芯线 ZR-RVS2*1.5 | m | 100 |
| 三 | 防火门关闭不严密（门扇、闭门器、 顺序器、合页修复或更换） |  |  |  |
| 1 | 负一层、负二层各2樘 |  | 套 | 4 |
| 2 | 一层4樘 |  | 套 | 4 |
| 3 | 二层3樘 |  | 套 | 3 |
| 4 | 三层3樘 |  | 套 | 3 |
| 5 | 四层3樘 |  | 套 | 3 |
| 6 | 屋顶2樘 |  | 套 | 2 |
| 四 | 屋顶消防水系统增压稳压设备不能正常启停 |  |  |  |
| 1 | 消防增压稳压设备专用控制箱已坏需更换 | 消防专用控制箱 | 台 | 1 |
| 2 | 更换增压稳压设备控制箱进线路途 | 铜芯线 ZR-BV2.5 | m | 300 |
| 3 | 空气开关 | 30A | 个 | 1 |