四川省妇幼保健院

发电机维保项目要求

一、项目概况

1.项目名称：四川省妇幼保健院 发电机维保项目

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

3.维保数量：康明斯550KW发电机1台，沃尔沃80KW发电机1台，沃尔沃120KW发电机1台，康明斯900KW发电机1台。

二、采购需求及供货要求

1、日维护
      1）检查燃油、冷却和润滑系统，查看是否有泄漏；
      2）检查发动机冷却液加热器，若温度过低，加热器可能不工作；
      3）检查切换机构是否处于自动位。
2、周维护
      1）检查发动机润滑油位和冷却位；
      2）检查蓄电池充电系统。
3、月维护
      1）检查空气滤清器阻力情况；
      2）试启动发电机组，运行30分钟以上（负载不得低于额定值一半）。检查运行时机组是否有异常振动、烟气和噪声或冷却液、燃油有否泄漏。经常性试运行可润滑发动机部件、提高启动可靠性、防止电路接头氧化及燃油变质；
      3）检查散热器是否有渗漏或链接松动；
      4）检查燃油位和燃油泵状况；
      5）检查排气系统是否有泄漏或过大阻力，排放冷凝液；
      6）检查蓄电池电缆连接情况，电池液比重低于1.260时应充电；
      7）检查发电机组进、排气口通风阻力，检查保养工具是否备齐。
4、半年维护
      1）检查发动机润滑油量及支路滤清器；
      2）更换冷却系统回路的滤清器；
      3）清洁或更换曲轴箱呼吸滤器；
     4）更换燃油滤清器，排出油箱沉淀物；检查输油软管划伤状况；检查调速器机构；
      5）检查电气安全控制设备和报警装置；
      6）清除机组油脂、滑油、灰尘等沉积物；
      7）检查电力电缆、电气连接、断路器和切换开关；
      8）检查机组启动性能和额定承载能力，自动切换开关、相关开关机构和控制部分以及备用电源系统中其它组件。
5、年维护
      1）检查散热器风扇叶轮、皮带和水泵；
      2）更换日用油箱呼吸器；
      3）紧固废弃管和涡轮增压器螺旋；
      4）紧固机组固定件；
      5）清洁发电机组电力输出箱及控制屏，检查并紧固所有线路接头，测量并记录发电机绕组绝缘，检查发电机加热器和轴承；
      6）手动检查操作发电机主回路断路器（如果安装的话，）根据厂商说明书验证自动跳闸机构；
      7）如果机组通常空载或轻载试运行，应至于少开机3小时（额定负载下不低于1小时）；
      8）应经常测试发电机的绝缘测试，并以此作为年度测试的基准，对于中压发电机组这些测试更是必须的。

6、当甲方需紧急发电，乙方在接到甲方书面通知后，应在1小时内派技术人员到现场进行突击检查，确保机组的正常发电。根据现场需要，乙方派员在甲方发电机组运行期间进行现场服务。

三、供应商资质要求

供应商须具有发电机维保相关资质。（提供营业执照副本复印件）。

四、其他事项

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）

联系电话65978214、65978223

附件2：

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、报价一览表（格式见附件1）

4、企业营业执照（复印件）

5、组织机构代码证、税务登记证（复印件）

6、法定代表人授权书（原件，格式见附件3）暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）

资质复印件需要盖章。

7、如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

8、设计规范或标准

9、售后服务承诺书

10、业绩证明文件（近三年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，格式见附件3）。

11、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件3：

报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：                 联系方式：

日期：

项目业绩表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 数量 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |

说明：1、表中项目为近三年销售业绩，用户仍在合作；2、只填写与本次市场调研项目一致。

附件4     反商业贿赂承诺书

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）