附件一：

四川省妇幼保健院院本部一键式报警系统改造项目

一、项目概况

1.项目名称：四川省妇幼保健院院本部一键式报警系统改造项目

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

二、工作内容和要求

1.本项目工程的方案图详见附件1，实施单位进场后需重新出具详细的实施图纸与相关系统图纸，所有图纸需经我院签字确定后才能进行实施；

2.本项目主要包括以下实施内容。

（1）本项目为医院的安防紧急报警系统，采用无线物联网技术，通过无线网络中转，覆盖大延长数据传输的距离，解决了医院报警系统要求远距离传输的、大范围覆盖的技术难题。

（2）本系统采用无线传输、报警端发出的信号无线传输到主机，主机接收到信号后通过网络传输到视频监控中心值班室的电脑上，值班人员根据电脑的显示通过对讲系统调配安保巡逻人员及时前往报警点查看，及时处置现场事故。

（3）本系统的紧急报警按钮的安装位置详见方案图的各楼层点位平面图的示意位置，实施时再结合现场安装条件，选择在医护人员最方便报警且相对隐藏的位置进行安装，最终安装位置须经使用科室同意。在具体安装的位置若缺少电源插座须由实施单位增加所须电源插座（尽量暗敷安装）。

3.本项目实施完成后由实施单位负责完成相应的调试与检测，检测合格后才能交付使用。

4.本项目实施完成后由实施单位完成相应的竣工图纸与竣工资料（包括相关隐藏资料）装订成册，交由院方存档。

5.本项目实施后，须最终通过相关主管部门的验收。否则由实施单位承担因此产生的其他一切费用。

6.本项目所有实施范围内工作内容的质保期为2年。

三、实施清单内容

1.项目清单详见附件2。项目清单作为本项目的报价比选依据，本项目包含但不限于清单的内容，需包括设备运输费用、保管费用、安装费用、相应辅材费用、二次搬运费用、调试费用等，如有遗漏请自行在投标中考虑。

2.本项目主要设备设施参数要求（★为重要参数要求）。

四、样品的提供与封存

实施图纸及实施清单中凡涉及到颜色、花纹、样式等要求的所有装饰材料、管材及五金配件均须提供样品，经甲方确认同意并封样后方可实施。必要时，乙方须将装饰材料进行局部安装经甲方确认同意后方可实施。

五、计划安装工期

本项目安装工期为合同签定后20个日历天。

六、安装单位资质与业绩要求

1.参与投标的投标人必须具有独立法人资格；

2.具有机电工程施工总承包三级及以上资质，或电子与智能化工工程专业承包三级及以上资质，或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；

3.本次招标不接受联合体投标。

七、其他事项

有意愿参与投标的单位可来院踏勘、洽谈，上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午），联系电话65978214。

八、综合评分明细表

| 评分因素 | 评分标准 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价（30分） | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分，其他磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对小、微型或监狱企业产品的价格给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；根据川财采[2015]33号文，对失信行为投标人给予6%/次的报价累加加成，用加成后的价格参与评审，若加成后的报价超过预算的，视为无效投标。 |  | 根据川财采[2015]33号文，对供应商的失信行为给予6%/次的报价累加加成，用调整后的价格参与评审。 | 共同评分因素 |
| 现场施工组织设计（22分） | 施工方案与技术措施（6分） | 对投标人针对本项目的施工方案与技术措施在项目管理、施工质量保证等方面进行综合评比：第一名得6分，第二名得5分，第三名得4分，其余的依此类推。没有提供方案的不得分。 | / | 技术类评分因素 |
|  | 质量管理体系与措施（5分） | 对投标人针对本项目的质量管理体系与措施在完整性、科学性以及针对性等方面进行综合评比：第一名得5分，第二名得4分，第三名得3分，其余的依此类推，其余的不得分。没有提供方案的不得分。 |  |  |
|  | 安全管理体系与措施（5分） | 对投标人针对本项目的安全管理体系与措施在全面性、完整性、针对性以及安全教育培训、安全防护等方面进行综合评比：第第一名得5分，第二名得4分，第三名得3分，其余的依此类推，其余的不得分。没有提供方案的不得分。 |  |  |
|  | 安装进度计划与措施（6分） | 对投标人针对本项目的工程进度计划与措施在高效性、合理性、科学性以及工期保障等方面进行综合评比：第一名得6分，第二名得5分，第三名得4分，其余的依此类推，其余的不得分。没有提供方案的不得分。 |  |  |
| 技术指标和配置（30分） | 1、供应商响应产品的技术参数完全满足磋商文件中技术参数及要求的得满分30分； 2、供应商响应产品的技术参数负偏离磋商文件技术参数及要求的，则在30分的基础上，按以下原则扣分：★号参数的或★号参数未提供要求的证明材料及要求的一项扣4分，扣完为止。3、非★号技术参数或参数未提供要求的证明材料及要求的一项扣2分，扣完为止。 |  | / | 共同评分因素 |
| 业绩（18分） | （1）2014年1月1日以来每具一个类似项目工程业绩的得2分，最多得6分；（业绩证明材料须提供加盖投标单位公章（鲜章）的中标通知书或合同或竣工验收报告复印件）（2）投标人拟派入本项目的项目经理2014年1月1日以来每具一个类似项目工程业绩的，一个得2分，最多得6分。（须提供加盖投标单位公章（鲜章）合同或竣工验收报告复印件） |  | 提供合同或中标通知书复印件 | 共同评分因素 |
| 节能、环境标志、无线局域网产品（3分） | 供应商响应产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得0.5分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得3分。 |  | 提供产品对应的清单复印件，以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。 | 政策合同类评分因素 |
| 投标文件的规范性（3分） | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得3分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该分项值扣完为止。 |  | / | 共同评分因素 |

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警管理软件 | 超强的数据处理能力，超大的数据容量，高达999999户； 网络接警，同时可接收来自HT-685联网接警中心机语言拨号的警情； 支持多种联网方式（市话、TCP/IP、GSM/CDMA、RF无线3-10公里）； 支持双屏显示，一屏显示报警视频，一屏显示报警信息/电子地图； 对用户强制布撤防及自动巡检； 多级地图功能，管理更方便； 现场喊话和对讲功能，增加威慑力； 录像/回放：支持多种多路录像模式及回放； 数据检索：日历/时间检索，事件检索（报警/移动侦测）； 远程监控、远程回放、远程云台控制； 多级联网，可实现县级、市级、省级甚至更多级联网； 数据统计、备份、恢复； 系统兼容好，兼容WindowsXP、WindowsVsita、Windows7等； 高可靠性，可以实时检测用户设备的状态，设备通讯中断2分钟内立即报警。 接警/指挥/一体化，可以高效管理调度出警、巡逻团队。 可以实现无限极联网，运营商级别的数据可靠，用户只需一台电脑即可实现联网报警的接警。 人性化缴费、欠费提示、详细的报表记录功能。 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 无线大功率报警控制器 | 8个有线防区，248个无线防区（第8防区固定为紧急防区）； 两组定时布、撤防时间自由设置； 自由设置无线防区段的开通或关闭，避免无线信号的串码、误报等情况发生；通过无线遥控器、无线键盘、定时等多种方式布/撤防，安全保密； 具有启动相应报警防区的现场灯光、警笛等联动设备，加强报警威慑力； 可外接声光警示牌，直观显示主机当前状态； 可设置每个防区的报警类型，如紧急、求助、盗警、周界、烟感等； 具有在家、外出布防两种模式，方便主人外出或在家的布防选择； 黑匣子功能：自动存储报警记录及布、撤防时间，便于查阅，不可删除； 无线探测器、门磁、遥控器等与主机自动对码，增配方便快捷； 延时时间0—255秒自由设置； 采用积木式结构，用户可自行选择联网模块，方便快捷； 大容量高效备电，交直流电源自动切换，蓄电池放电极限保护，延长电池使用寿命； 强大的扩展功能：PSTN、GSM、GPRS、LAN、RF等模块自由扩展； 无线接收300-500m或3-6公里（开阔地）。 | 台 | 19 |  |  |
| 3 | 信号放大器 | 同频或异频转发无线信号，延长发射距离； 两种转发模式，可选择对码或无条件转发； 智能转发功能，防止转发器资源被占用； 自带2个有线防区，2种工作模式可供选择； 无线距离：300-500m或3-10Km(开阔地)； 接收频率：315MHz/433MHz； 发射频率：315MHz/433MHz； 转发防区：无数个； 有线防区：2个； 报警输出：DC12V300mA； 报警时间：1分钟。 | 台 | 8 |  |  |
| 4 | 有线紧急按钮 | 常开、常闭。 | 个 | 185 |  |  |
| 5 | 无线发射器 | 1、电源电压：交流220V±15%。2、备用电池：+8.4V600mA 3、输出电源：+12V150mA4、紧急按扭：闭路报警 5、信号端子：开路报警6、静态电流：≤15mA 7、发射电流：≤300mA8、发射距离：3-10公里（开阔地） | 个 | 185 |  |  |
| 6 | 按钮连接线 | 纯铜（RVV2*1.0） | 米 | 2000 |  |  |
| 7 | 网络传输线 | 纯铜(UTP5E) | 米 | 3000 |  |  |
| 8 | 1000M交换机 | 8口1000兆交换机，8个百兆电口，非网管。交换容量1.6Gbps,包转发率1.2Mpps，工作温度：0℃～40℃，支持220v交流，满负荷功耗4瓦。 | 台 | 20 |  |  |
| 9 | 管材及辅材 | PC25 | 批 | 1 |  |  |
| 10 | 光纤收发器 | 1口千兆光纤收发器，光口：1个千兆光口，距离20公里，FC口，单模单纤；电口：1个千兆网口；安装方式：工业导轨式。 | 对 | 5 |  |  |
| 11 | 6芯单膜光纤 | 6芯单膜光纤 | 米 | 1000 |  |  |
| 12 | 管理电脑 | A6800K（或同类）Intel酷睿2四核E7500；8G内存；1000G硬盘；22”液晶显示器；独立显卡；商用机型。 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 音箱 | 音箱系统：2.0声道；有源无源：有源；调节方式：旋钮。 | 只 | 1 |  |  |

附件2

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、报价一览表

4、企业营业执照（复印件）

5、组织机构代码证、税务登记证（复印件）（或三证合一），具有机电工程施工总承包三级及以上资质，或电子与智能化工工程专业承包三级及以上资质，或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质。

6、法定代表人授权书、暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）

7、如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

8、设计规范或标准

9、售后服务承诺书

10、业绩证明文件（近一年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，格式见附件3）。

11、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件3

四川省妇幼保健院院本部一键式报警系统改造工程项目报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：联系方式：

日期：

项目业绩表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 数量 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |

说明：1、表中项目为近一年销售业绩，用户仍在合作；2、只填写与本次市场调研项目一致。

附件4

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

本《承诺书》一式伍份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）