## B.1 招标工程量清单封面(封-1)
| 四川省妇幼保健院污水处理设施在线监测改造施工工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)
|  | 四川省妇幼保健院污水处理设施在线监测改造施工工程 | [6 empty] | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) | [5 empty] | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) | [5 empty] | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  |  | 复 核 时 间:
扉-1

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【安装工程】
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院污水处理设施在线监测改造施工工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
土石方工程
1 | 010101003001 |  | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽土方 2.沟槽深度、宽度：投标人根据现场实际，自行综合考虑 3.满足设计要求以及使用规范，投标人自行综合考虑。 | m3 | 120
2 | 010103001002 |  | 回填方 | 1.名称：回填方 2.回填土方种类：投标人根据现场实际，自行综合考虑，不能回填建渣或是大块土石。 3.满足设计要求以及使用规范，投标人自行综合考虑。 | m3 | 107.6
3 | 010103002003 |  | 建渣外运 | 1.建渣外运：运距投标人自行考虑。 | m3 | 12.4
分部小计
设备房
4 | 010101001057 |  | 平整场地 | 1.名称：平整土地 2.满足设计要求以及使用规范，投标人自行综合考虑。 | m2 | 23.76
5 | 011204003004 |  | 彩钢夹芯板 | 1.名称：彩钢夹芯板 2.规格型号：房屋尺寸6000×3000×3000 3.其他：满足设计要求以及使用规范，投标人自行综合考虑。 | m2 | 108
6 | 010501001005 |  | 垫层 | 1.名称：垫层 2.混凝土种类：满足设计要求以及使用规范，投标人自行综合考虑。 3.混凝土强度等级：C15 | m3 | 1.984
分部小计
门窗工程
7 | 010802002061 |  | 彩钢门 | 1.名称：彩钢门 2.材质：彩钢 3.尺寸：900×2100 4.其他：满足设计要求以及使用规范，投标人自行综合考虑。 5.本项清单包含门锁、门把手等五金配件。 | m2 | 1.89
8 | 010807008062 |  | 彩钢窗 | 1.名称：彩钢窗 2.材质：彩钢 3.尺寸：800×1500 4.其他：满足设计要求以及使用规范，投标人自行综合考虑。 5.本项清单包含五金配件。 | m2 | 2.4
分部小计
拆除工程
9 | 011605002008 |  | 彩钢夹芯板拆除 | 1.拆除的基层类型：彩钢夹芯板 | m2 | 32
分部小计
安装工程
10 | 030404017059 |  | 配电箱 | 1.名称：配电箱 2.型号：配电箱尺寸600*800*200 3.规格：满足设计要求以及使用规范，投标人自行综合考虑 4.安装方式：落地式 5.其他：配电箱内包括空气开关、电表等元器件，其中单相空气开关有3个32A、4个20A、2个16A。 | 台 | 1
11 | 010501006064 |  | 配电箱基础 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 3.其他：满足设计要求以及使用规范，投标人自行综合考虑。 | m3 | 1.69
12 | 031001006009 |  | 给水管PPR DN50 | 1.安装部位：室外 2.介质：PPR 3.材质、规格：PPR给水管，满足设计要求以及使用规范，投标人自行综合考虑。 4.连接形式：热熔连接 5.规格型号：PPR DN50 | m | 40
13 | 031001006010 |  | 排水管UPVC DN32 | 1.安装部位：室外 2.介质：UPVC 3.材质、规格：UPVC排水管，满足设计要求以及使用规范，投标人自行综合考虑。 4.连接形式：粘接 5.规格型号：UPVC DN32 | m | 35
14 | 030408001011 |  | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：满足设计要求以及使用规范，投标人自行综合考虑 3.规格：本项目所有需要的各种规格 4.敷设方式、部位：室外 | m | 30
15 | 030408002012 |  | 控制电缆 | 1.名称：控制电缆 2.型号：满足设计要求以及使用规范，投标人自行综合考虑 3.规格：本项目所有需要的各种规格 4.敷设方式、部位：室外 | m | 120
16 | 030411001013 |  | 电气配管DN20 | 1.名称：电气配管DN20 2.型号：满足设计要求以及使用规范，投标人自行综合考虑 3.规格：DN20 4.敷设方式、部位：室外 | m | 70
17 | 030411004014 |  | 电气配线BV-2.5mm2 | 1.名称：电气配线BV-2.5mm2 2.型号：满足设计要求以及使用规范，投标人自行综合考虑 3.规格：BV-2.5mm2 4.敷设方式、部位：室外，管内穿线 | m | 280
18 | 030412001015 |  | 照明灯具 | 1.名称：照明灯具 2.型号：满足设计要求以及使用规范，投标人自行综合考虑 3.规格：满足设计要求以及使用规范，投标人自行综合考虑 | 套 | 1
19 | 030404034016 |  | 照明开关 | 1.名称：照明开关 2.材质：满足设计要求以及使用规范，投标人自行综合考虑 3.规格：满足设计要求以及使用规范，投标人自行综合考虑 | 个 | 1
20 | 030404035017 |  | 插座 | 1.名称：插座 2.材质：满足设计要求以及使用规范，投标人自行综合考虑 3.规格：满足设计要求以及使用规范，投标人自行综合考虑 | 个 | 1
21 | 030610001060 |  | 设备控制柜 | 1.名称：设备控制柜 2.规格型号：控制柜尺寸1400*700*300 3.其他：本项清单主材为材料暂估价，投标人根据现场实际情况自行综合考虑。 | 台 | 1
22 | 010401011063 |  | 采样井 | 1.井截面、深度:800*800*1600 2.砖品种、规格、强度等级 :240页岩标准砖 3.垫层材料种类、厚度 ：M15砼垫层 4.底板厚度 ：100mm 5.井盖安装：φ 700铸铁盖板 6.砂浆强度等级： M10干混砂浆 | 座 | 1
分部小计
设备安装工程
23 | 030601004052 |  | 电磁流量计 | 1.名称：超声波流量计 2.型号：LD-32 3.技术参数：监测时间不小于30ms，电流输出为4-20mA，电阻0-1k,精度0.1％ | 台 | 1
24 | 030601005018 |  | COD在线监测仪 | 1.名称 ：COD检测仪 2.型号：COD-5000 测定方法：重铬甲酸法，测试量程：0-500mg/l,水样允许最大cl-浓度为5g/L,测量下线：5mg/l,重现性：±％10 量程漂移：±5％，相应时间50分钟，测量间隔：连续1、2、3...24小时。也可通过modbus触发仪器 试剂消耗：一套试剂可做250个样 自我监测;漏液报警，温度异常报警 | 台 | 1
25 | 030602001049 |  | 数据采集仪 | 1.名称：数据采集仪 2.型号：K37 3.技术参数：具有BPRS无限上传功能，停电后保持运行时间不小于5h，历史数据记录功能不小于三个月 | 台 | 1
26 | 030605002047 |  | PH在线监测仪 | 1.名称：PH在线监测仪 2.型号：PHL6303 3.测量范围：0-14.4-20mA变送输出，一路报警信号 | 套 | 1
27 | 041108002056 |  | 在线监测运行测试 | 1.在线监测系统须并入当地环保部门，数据要求实时传入当地环保部门 | 项 | 1
28 | 030302001053 |  | 悬浮物检测仪（SS） | 1.名称：活性炭除臭塔 2.构造形式：组装式 3.材质：塑钢结构 4.质量：2t 5.处理量：500m3/h | 台 | 2
29 | 030601005018 |  | 余氯在线监测仪 | 1.名称 ：余氯在线监测仪 2.型号：YL6302 测定方法：重铬甲酸法，测试量程：0-500mg/l,水样允许最大cl-浓度为5g/L,测量下线：5mg/l,重现性：±％10 量程漂移：±5％，相应时间50分钟，测量间隔：连续1、2、3...24小时。也可通过modbus触发仪器 试剂消耗：一套试剂可做250个样 自我监测;漏液报警，温度异常报警 | 台 | 2
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【安装工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院污水处理设施在线监测改造施工工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
脚手架工程
1 | 011701001001 |  | 综合脚手架 | 1．建筑结构形式 2．檐口高度 | m2
2 | 011701002001 |  | 外脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m2
3 | 011701003001 |  | 里脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m2
4 | 011701004001 |  | 悬空脚手架 | 1．搭设方式 2．悬挑宽度 3．脚手架材质 | m2
5 | 011701005001 |  | 挑脚手架 | 1．搭设方式 2．悬挑宽度 3．脚手架材质 | m
6 | 011701006001 |  | 满堂脚手架 | 1．搭设方式 2. 搭设高度 3．脚手架材质 | m2
7 | 011701007001 |  | 整体提升架 | 1．搭设方式及启动装置 2. 搭设高度 | m2
8 | 011701008001 |  | 外装饰吊篮 | 1．升降方式及启动装置 2. 搭设高度及吊篮型号 | m2
小计
混凝土模板及支架（撑 ）
9 | 011702002001 |  | 矩形柱 | 基础类型 | m2
10 | 011702003001 |  | 构造柱 | 基础类型 | m2
11 | 011702004001 |  | 异形柱 | 柱截面形状 | m2
12 | 011702005001 |  | 基础梁 | 梁截面形状 | m2
13 | 011702006001 |  | 矩形梁 | 支撑高度 | m2
14 | 011702007001 |  | 异形梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
15 | 011702008001 |  | 圈梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
16 | 011702009001 |  | 过梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
17 | 011702010001 |  | 弧形、拱形梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
18 | 011702011001 |  | 直形墙 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
19 | 011702012001 |  | 弧形墙 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
20 | 011702013001 |  | 短肢剪力墙、电梯井壁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
21 | 011702014001 |  | 有梁板 | 支撑高度 | m2
22 | 011702015001 |  | 无梁板 | 支撑高度 | m2
23 | 011702016001 |  | 平板 | 支撑高度 | m2
24 | 011702017001 |  | 拱板 | 支撑高度 | m2
25 | 011702018001 |  | 薄壳板 | 支撑高度 | m2
26 | 011702019001 |  | 空心板 | 支撑高度 | m2
27 | 011702020001 |  | 其它板 | 支撑高度 | m2
28 | 011702021001 |  | 栏板 | 支撑高度 | m2
29 | 011702022001 |  | 天沟、檐沟 | 构件类型 | m2
30 | 011702023001 |  | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.构件类型 2.板厚度 | m2
31 | 011702024001 |  | 楼梯 | 类型 | m2
32 | 011702025001 |  | 其它现浇构件 | 构件类型 | m2
33 | 011702026001 |  | 电缆沟、地沟 | 1.沟类型 2.沟截面 | m2
34 | 011702027001 |  | 台阶 | 台阶踏步宽 | m2
35 | 011702028001 |  | 扶手 | 扶手断面尺寸 | m2
36 | 011702029001 |  | 散水 | 扶手断面尺寸 | m2
37 | 011702030001 |  | 后浇带 | 后浇带部位 | m2
38 | 011702031001 |  | 化粪池 | 1.化粪池部位 2.化粪池规格 | m2
39 | 011702032001 |  | 检查井 | 1.检查井部位 2.检查井规格 | m2
小计
垂直运输
40 | 011703001001 |  | 垂直运输 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 地下室建筑面积 3. 建筑物檐口高度、层数 | m2¦天
小计
超高施工增加
41 | 011704001001 |  | 超高施工增加 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 建筑物檐口高度、层数 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积 | m2
小计
大型机械设备进出场及安拆
42 | 011705001001 |  | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称 2.机械设备规格型号 | 台次
小计
施工排水、降水
43 | 011706001001 |  | 成井 | 1.成井方式 2.地层情况 3.成井直径 4.井（滤）管类型、直径 | m
44 | 011706002001 |  | 排水、降水 | 1.机械规格型号 2.降排水管规格 | 昼夜
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单计价表(安全文明措施带费 表-11)~
总价措施项目清单计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院污水处理设施在线监测改造施工工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段:
序 号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |  | 调整 费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 |  | 安全文明施工 |  | 项
其 中 | ① |  | 环境保护 | 分部分项定额人工费+单价措施定额人工费 | 0.52
| ② |  | 文明施工 | 分部分项定额人工费+单价措施定额人工费 | 2.74
| ③ |  | 安全施工 | 分部分项定额人工费+单价措施定额人工费 | 4.72
| ④ |  | 临时设施 | 分部分项定额人工费+单价措施定额人工费 | 7.52
2 | 011707002001 |  | 夜间施工 |  | 项
| ① |  | 夜间施工费 | 分部分项定额人工费+单价措施定额人工费 | 0.78
3 | 011707003001 |  | 非夜间施工照明 |  | 项
4 | 011707004001 |  | 二次搬运 |  | 项
| ① |  | 二次搬运费 | 分部分项定额人工费+单价措施定额人工费 | 0.38
5 | 011707005001 |  | 冬雨季施工 |  | 项
| ① |  | 冬雨季施工 | 分部分项定额人工费+单价措施定额人工费 | 0.58
6 | 011707006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 项
7 | 011707007001 |  | 已完工程及设备保护 |  | 项
8 | 011707008001 |  | 工程定位复测费 |  | 项
| ① |  | 工程定位复测 | 分部分项定额人工费+单价措施定额人工费 | 0.14
合 计 | [5 empty] | - |  | - | - | -

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【安装工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 四川省妇幼保健院污水处理设施在线监测改造施工工程【安装工程】 | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 14566.03 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 14566.03 |  | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【安装工程】
暂列金额明细表
工程名称： | 四川省妇幼保健院污水处理设施在线监测改造施工工程【安装工程】 | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 14566.03
合 计 |  |  | 14566.03 | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)【安装工程】
规费、税金项目计价表
工程名称： | 四川省妇幼保健院污水处理设施在线监测改造施工工程【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
1.1 | 社会保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
(1) | 养老保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
(2) | 失业保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
(3) | 医疗保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
(4) | 工伤保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
(5) | 生育保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
1.2 | 住房公积金 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
1.3 | 工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）设备费
合计

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【安装~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： | 四川省妇幼保健院污水处理设施在线监测改造施工工程【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注