附件

四四川省妇幼保健院四川省妇女儿童医院1号楼EPS应急照明配电柜的设备采购与安装需求

一、项目概况

1.项目名称：四川省妇幼保健院四川省妇女儿童医院1号楼EPS应急照明配电柜的设备采购项目

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

二、工作内容和要求

1.本项目工程的原始配电系统图详见附件1，施工单位进场后需重新出具详细的施工图纸与相关配电系统图纸，所有图纸与安装方案需经我院签字确定后才能进行订购相关材料、设备和实施安装；

2.项目主要包括以下内容。

本工程所涉及改造的EPS配电柜全部位于院本部1号楼各楼层配电间内，其具体位置、设备数量、参数及安装需求见附件2。附件2作为本项目的比选依据，本项目包含但不限于工程清单的内容，请商家按照现场实际情况编制相关材料，如有遗漏请自行在投标中考虑。

3.本工程施工完成后由施工单位负责完成相应的调试与检测，检测合格并由施工单位出具第三方专业资质公司的检测报告后才能交付使用。

4.本工程施工完成后由施工单位完成相应的竣工图纸与竣工资料（包括相关隐藏资料）装订成册，与所有材料、设备的随机资料一并交由院方存档。

5.本项目所有施工范围内工作内容的质保期为3年。

四、计划施工工期

本项目施工工期为合同签定后25个日历天（包括订货周期）。

五、产品要求

1.参与投标的投标人必须在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的投标产品（UPS、EPS、电池）制造商;投标单位若不是投标产品（UPS、EPS、电池）制造商，需有投标产品（UPS、EPS）制造商出具的项目授权书；

2.EPS应急电源产品必须通过中国国家强制性产品认证(3C认证)，EPS应急电源与UPS应急电源必须提供相应的检测报告；

3.EPS应急电源产品及UPS不间断电源产品的厂家通过ISO9000质量认证。

4.本次招标不接受联合体投标。

七、其他事项

有意愿参与的单位可来院踏勘、洽谈，上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午），联系电话65978214。

八、综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价37% | 37分 | 以经评审满足文件要求的最低报价为基准价，报价得分=(基准价／报价)×37 |  |
| 2 | 产品参数40% | 40分 | 1、供应商响应产品的技术参数完全满足文件中技术参数及要求的得满分40分； 2、供应商响应产品的技术参数负偏离文件技术参数及要求的，则在40分的基础上，按以下原则扣分：★号参数的或★号参数未提供要求的证明材料及要求的一项扣4分，扣完为止。 3、非★号技术参数或参数未提供要求的证明材料及要求的一项扣2分，扣完为止。 |  |
| 3 | 实施方案10% | 10分 | 供应商对项目实施方案必须用单独的文字和章节表述，实施方案（特别是安装方案）的合理性、全面性进行综合横向比较评分第一名得10分，第二名得7分，第三名得4分,第四名得1分，其余不得分。 |  |
| 4 | 业绩3% | 3分 | 以供应商2014年至今工程业绩计算，单个合同金额在30万以上每个得0.5分，总共得分不超过3分。（请自行统计汇总在业绩一览表） | 提供合同复印件，原件备查 |
| 5 | 售后服务8% | 8分 | 提供完善的售后服务方案(内容包括供应商提供免费售后服务电话,响应时间、现场服务支持能力、售后巡检、质量保证期限及范围,本地化服务情况等)对项目售后服务内容的合理性、全面性进行综合横向比较评分第一名得8分,第二名得6分,第三名得3分,第四名得1分其余不得分。 | 提供相关证明材料（涵盖营业执照复印件）。 |
| 6 | 响应文件规范性2% | 2分 | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |

附件1：四川省妇幼保健院院本部1号楼原相关配电图纸（另附）

附件2：主要EPS及UPS、电池等主要设备的技术参数要求（★为重要参数要求）

一、EPS技术要求

1.智能数字化控制技术，采用高效的第六代IGBT逆变技术。

2.后备工作模式设计，高速的静态开关切换，转换时间小于0.25秒（提供第三方检测报告）。

3.智能化的电池管理：智能电池充电：根据用户的电池配置自动调整电池的充电参数0-99A可调，并会根据供电环境对电池进行均充浮充转换、温度补偿充电，放电管理。延长电池的使用寿命，减少管理员的负担；

4.同一台EPS具有多种工作模式设置选择EPS、ECO、UPS运行模式。

5.要求该产品有原始生产厂商为本项目出具的售后服务保证书。

6.LED和LCD显示可选：

7.完善的保护功能：

输入输出过欠压保护、输入浪涌保护、相序保护、电池过充过放保护、输出过载短路保护、温度过高保护等多种系统保护和报警功能。

8.智能侦测功能：

该系统的微处理器时时对所有的电源状态、断路器状态，熔断器状态和所有的电路工作状态进行在线侦测，如有故障立即保护并报警通知管理员。

9.智能通讯:

RS232和RS485通讯端口真正实现多用途通讯和远程监视；

可选的SNMP卡，实现远程监控和网络管理；

可选的干接点接口，采用无源接点实现对EPS的状态监控；

根据要求提供消防联动信号。

10.产品具有三防功能，可用于地下室及一些比较潮湿环境较差的地方。

| 输入 | 电压 | 三相380VAC±20% |
| --- | --- | --- |
|  | 相数 | 三相四线+PE |
|  | 频率 | 50HZ±5% |
| 输出 | 容量 | 1～10KW |
|  | 电压 | 正常状态：与市电一致 |
|  |  | 应急输出：220V±3% |
|  | 波形 | 正弦波THD≤3% |
|  | 频率 | 正常输出：与市电一致 |
|  |  | 应急输出：50HZ±0.5% |
|  | 过载能力 | 负载120%能正常工作；150%延时1分钟保护 |
| 转换时间 |  | ≤0.25秒，可手动转换 |
| 电池 |  | 密封式免维护铅酸电池 |
| 备用时间 |  | 90min |
| 保护 |  | 过载、短路、欠压保护、缺相可运行，具备声光报警 |
| 状态显示 |  | 大屏幕LED运行状态显示，主电运行指示（绿色）、应急运行指示（红色）、充电运行指示（红色）和故障指示（黄色） |
|  |  | LCD显示输入输出电压、输出电流、逆变电压、频率、输出电流、电池组电压、温度工作模式、流程图、当前工作状态、事件记录和系统信息等 |
| 综合效率 |  | ≥92% |
| 运行环境 |  | 海拔：≤2000m，湿度：0-90%温度-20℃-45℃ |
| 电池分段保护 |  | 电池每个单节过、欠压，电池线开路，报警指示 |
| 电池静态放电 |  | 静态放电电流不大于10-5C20A |
| 绝缘电阻 |  | 输入输出对地绝缘电阻不小于50MΩ |
| 耐压性能 |  | 输入输出与外壳间应能耐受频率为50×(1±0.01)Hz，电压为1500V(有效值)持续时间为60s±5s的耐压试验，不应发生表面飞弧或击穿现象。 |
| 适应负载 |  | 适应感性负载和混合负载 |
| 噪音 |  | 正常状态：≤15db;应急状态≤50db（1M处） |
| 冷却方式 |  | 强制风冷 |
| 开门方式 |  | 前门单开，后门双开 |
| 进出线方式 |  | 按现场要求 |

二、UPS技术要求

1.本次UPS系统产品:双变换在线式工频UPS，必须采用工频双变换技术，内置输入输出隔离变压器，自带静态旁路和市电维修旁路开关；内置独立的主路输入开关、旁路开关和输出开关，确保后级设备和人身安全。

2.UPS主机必须具备共用电池组的功能。

3.远程监控通信接口应有RS232，RS485，可选干结点接口，SNMP卡，并提供相应通信协议并负责与用户的监控软件对接联通、实现正常的远程监控功能。

4.主机必须采用先进的DSP数字处理电路，使UPS系统超稳定运行。智能侦测系统的微处理器不间断地对所有的电源状态、断路器状态、熔断器状态和所有的电路工作状态进行在线侦测。出现故障时，侦测系统会即时报警通知管理员，同步启动UPS全面保护功能。

5.采用全数字化控制技术，实现8台UPS并联冗余功能。取消传统的插件式电路处理工艺，全部采用高精度SMD技术，采用4层电路板设计和高精度SMD元件完全清除由芯片自身产生的各种高频信号对其他芯片的干扰，从而让各个芯片模块能够不受干扰的正常工作，便于提高集成电路的安全运行可靠性和运行精度。

6.电池智能化管理；可根据用户电池配置自动调整电池的充电电流参数，并根据供电环境对电池进行均充浮充转换、温度补偿充电和放电管理。对每节电池都必须进行在线检测，能预测电池组的剩余运行时间，可选短信报警器即发生故障时可无线向指定手机和远程监控系统报警。

7.功率逆变器必须采用第六代IGBT模块，具有更低的饱和压降，逆变器的工作效率更高，温升低，可靠性更高。

8.人性化的大屏幕LCD中英文和LED双重显示，流程图运行状态直观显示，智能图标的触摸按钮，表格式的数据资料、事件记录显示，中英文可选菜单操作。

9.UPS具有远程电话网络语音监控系统功能，。

10.可根据用电要求对UPS进行工作状态设置,用户可选UPS工作模式、ECO节能工作模式、EPS后备工作模式，从而实现节能的目的。

11.优越的负载特性完全满足从0到100%负载的跃变，而无需切换到旁路，并保护输出稳定可靠，具有优异的输入输出过欠压保护、输入浪涌保护、相序保护、电池过充过放保护、输出过载短路保护、温度过高保护等多种系统保护和报警功能。

12.要求该产品有原始生产厂商为本项目出具的售后服务保证书。

| 标称容量KVA（KVA） |  | **KVA |
| --- | --- | --- |
| 工作方式 |  | 数字化控制工频实现在线双转换 |
| 输入 | 额定电压 | 3×380VAC/400VAC(3PH+N) |
|  | 电压范围 | 285VAC-475AC |
|  | 频率范围 | 50/60Hz±10% |
| 输出 | 输出电压 | 3×380VAC/400VAC(3PH+N) |
|  | 电压稳定性 | 稳态:±1%典型值瞬态，±5%典型值（负载变化100-0-100%） |
|  | 频率同步范围 | 50/60Hz同步±1%市电丢失±0.1Hz |
|  | 频率跟踪速率 | ±1Hz/S |
|  | 输出波形 | 正弦波 |
|  | 总谐波(THDv) | <3%(线性负载)<6%(非线性负载) |
|  | 相位不平衡度 | 120°C±1%(平衡负载)120°C±2%(50%不平衡负载) |
|  | 动态调整时间 | 3个周期恢复至额定值勤90% |
|  | 过载能力 | 110%～150%10min～1min;150%～>160%1min～200ms;200msfor>160% |
|  | 峰值因素 | 3:1 |
|  | 负载功率因素范围 | 0.6-1(容性或感性) |
|  | 不平衡输出电压 | <1% |
|  | 电流限制 | 极重过载,短路;电压有效值限制;冲击电流;峰值电压限制 |
|  | 效率 | 90% |
| 旁路 | 类型 | 静态开关 |
|  | 电压 | 3×380VAC/400VAC(3PH+N) |
|  | 频率 | 50/60Hz |
|  | 控制方式 | 微处理控制器 |
|  | 转换时间 | 无 |
|  | 过载能力 | 150%～180%1h～30s;180%～>200%30s～200ms;200msfor>200% |
|  | 切换到旁路 | 立即,过载160% |
|  | 切回逆变 | 报警清除后自动切换 |
| 维修旁路 | 类型 | 不间断 |
|  | 电压 | 3×400VAC(3PH+N) |
|  | 频率 | 50/60Hz |
| 电池﹠充电 | 电池节数 | 29/30/31/32(可调整) |
|  | 充电方式 | 可选(恒压充电/恒流充电) |
|  | 充电电流 | 默认10A,最大40A |

三、蓄电池

采用12V高性能的密封铅酸免维护蓄电池，主机与蓄电池同一品牌或采用高可靠的国际知名品牌（阳光、德克、荷贝克或同档次产品，并提供电池制造商对本项目的授权书）。

电池具有以下性能：

1.蓄电池的设计寿命不短于10年；

2.蓄电池要便于存储，自放电率每月不大于2%；

3.当蓄电池室内温度在+5℃—+35℃时仍能满足EPS满负荷供电要求；

4.蓄电池不会产生腐蚀气体；

5.蓄电池间接线板、终端接头应选用导电性能优良的材料、并具有防腐蚀措施；

6.蓄电池外壳无变型、裂纹及污渍；极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接；

7.蓄电池应完全充电，并配备整套电池连接线；

8.蓄电池组应保证良好的一致性并经过检验，电池组之间采取防止误充、放电措施。

附件3：改造的EPS配电柜设备采购与安装需求表

| 序号 | 楼层 |  | 配电柜编号 | 改造需求 | 设备 | 基本参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下 | -2层 | ALE-201 | 此EPS柜原柜子较小，原柜子开关元件保留不动。需按照原原配电柜系统图重新组装一台新的EPS主机柜，根据原配电柜系统图完成安装并调试，所有参数达到原设计要求。 | EPS主机 | 1KW | 台 | 1 |
|  |  |  |  |  | 电池 | 12V-55AH | 只 | 保障时间90分钟 |
|  |  |  |  |  | 柜子 | 根据投标新产品 | 个 | 1 |
|  |  |  |  |  | 辅料、工时 | 根据现场 自行考虑 | 项 | 1 |
| 2 |  | -1层高低配电值班室 | ALE-101 | 此EPS配电柜保留原柜子及开关元件，拆除并更换新的EPS主机和电池，根据原配电柜系统图完成安装并调试，所有参数达到原设计要求。 | EPS主机 | 3KW | 台 | 1 |
|  |  |  |  |  | 电池 | 12V-100AH | 只 | 保障时间90分钟 |
|  |  |  |  |  | 辅料、工时 | 根据现场 自行考虑 | 项 | 1 |
| 3 | 地上 | 1层1#配电井 （内科门诊走廊末端） | 1ALE0101 | 此EPS配电柜保留原柜子及开关元件，拆除并更换新的EPS主机和电池，根据原配电柜系统图完成安装并调试，所有参数达到原设计要求。 | EPS主机 | 4KW | 台 | 1 |
|  |  |  |  |  | 电池 | 12V-150AH | 只 | 保障时间90分钟 |
|  |  |  |  |  | 辅料、工时 | 根据现场 自行考虑 | 项 | 1 |
| 4 |  | 1层2#配电井 （中庭电梯前室） | 2ALE0101 | 此EPS柜原柜子较小，原柜子开关元件保留不动。需按照原原配电柜系统图重新组装一台新的EPS主机柜，根据原配电柜系统图完成安装并调试，所有参数达到原设计要求。 | EPS主机 | 2KW | 台 | 1 |
|  |  |  |  |  | 电池 | 12V-65AH | 只 | 4 |
|  |  |  |  |  | 柜子 | 根据投标新产品 | 个 | 1 |
|  |  |  |  |  | 辅料、工时 | 根据现场 自行考虑 | 项 | 1 |
| 5 |  | 1层急诊区域的配电井 （急诊区域留观室旁） | 2ALEjz0101 | 此柜子原为7.5KWEPS电源，现需根据急诊科实际用电需求，将其更换成UPS不间电源，按照UPS电源的安装规范增加相关配件，但其它的原开关元件不变及配电箱体不变， | UPS不间断电源 | 10KVA（工频） | 台 | 1 |
|  |  |  |  |  | 电池 | 12V-55AH | 只 | 保障时间60分钟 |
|  |  |  |  |  | 电池柜 | 8位电池柜 | 个 | 1 |
|  |  |  |  |  | 辅料、工时 | 根据现场 自行考虑 | 项 | 1 |
| 6 |  | 2层2#配电井 （中庭电梯前室） | 2ALE0201 | 此EPS柜原柜子较小，原柜子开关元件保留不动。需按照原原配电柜系统图重新组装一台新的EPS主机柜，根据原配电柜系统图完成安装并调试，所有参数达到原设计要求。 | EPS主机 | 2KW | 台 | 1 |
|  |  |  |  |  | 电池 | 12V-65AH | 只 | 保障时间90分钟 |
|  |  |  |  |  | 柜子 | 根据投标新产品 | 个 | 1 |
|  |  |  |  |  | 辅料、工时 | 根据现场 自行考虑 | 项 | 1 |
| 7 |  | 2层3#配电井 （功能影像科走廊后端） | 3ALE0201 | 此EPS柜原柜子较小，原柜子开关元件保留不动。需按照原配电柜系统图重新组装一台新的EPS主机柜，根据原配电柜系统图完成安装并调试，所有参数达到原设计要求。 | EPS主机 | 3KW | 台 | 1 |
|  |  |  |  |  | 电池 | 12V-100AH | 只 | 保障时间90分钟 |
|  |  |  |  |  | 辅料、工时 | 根据现场 自行考虑 | 项 | 1 |
| 8 |  | 3层2#配电井 （中庭电梯前室） | 2ALE0301 | 此EPS柜原柜子较小，原柜子开关元件保留不动。需按照原配电柜系统图重新组装一台新的EPS主机柜，根据原配电柜系统图完成安装并调试，所有参数达到原设计要求。 | EPS主机 | 2KW | 台 | 1 |
|  |  |  |  |  | 电池 | 12V-65AH | 只 | 保障时间90分钟 |
|  |  |  |  |  | 柜子 | 根据投标新产品 | 个 | 1 |
|  |  |  |  |  | 辅料、工时 | 根据现场 自行考虑 | 项 | 1 |
| 9 |  | 3层1#配电井 | 1ALEic0301-1 1ALEic0301-2 | 此柜子原为两台EPS电源，一台12KW，台20KW，现需将两台合并成一台UPS电源柜并将容量增加至48KW（60KVA），原配电柜体保留不变，但拆除原EPS电池柜，需按照原配电系统重新组装新的电池柜，根据原配电回路完成安装并调试。 | UPS不间断电源 | 60KVA（工频） | 台 | 1 |
|  |  |  |  |  | 电池 | 12V-100AH | 只 | 保障时间60分钟 |
|  |  |  |  |  | 电池柜 | 32位电池柜 | 个 | 2 |
|  |  |  |  |  | 辅料、工时 | 根据现场 自行考虑 | 项 | 1 |
| 10 |  | 4层1#配电井 | 1ALEic0401 | 此柜子原为10KWEPS电源，现需更换成15KVA（12KW)UPS不间断电源，按照UPS电源的安装规范增加相关配件，但其它的原开关元件不变及配电箱体不变， | UPS不间断电源 | 15KVA（工频） | 台 | 1 |
|  |  |  |  |  | 电池 | 12V-100AH | 只 | 保障时间60分钟 |
|  |  |  |  |  | 电池柜 | 16位电池柜 | 个 | 16 |
|  |  |  |  |  | 辅料、工时 | 根据现场 自行考虑 | 项 | 1 |
| 11 |  | 4层2#配电井 （中庭电梯前室） | 2ALE0401 | 此EPS柜原柜子较小，原柜子开关元件保留不动。需按照原原配电柜系统图重新组装一台新的EPS主机柜，根据原配电柜系统图完成安装并调试，所有参数达到原设计要求。 | EPS主机 | 2KW | 台 | 1 |
|  |  |  |  |  | 电池 | 12V-65AH | 只 | 保障时间90分钟 |
|  |  |  |  |  | 柜子 | 根据投标新产品 | 个 | 1 |
|  |  |  |  |  | 辅料、工时 | 根据现场 自行考虑 | 项 | 1 |
| 12 |  | 4层4#配电井 （原手术室区域的配电井） | 2APEss0401 | 此柜子原为一台62KW的EPS电源，现更换80KVA（64KW）的UPS不间断电源，原配电柜体保留不变，但拆除原EPS电池柜，需按照原配电系统重新组装新的电池柜，根据原配电回路完成安装并调试。 | UPS不间断电源 | 80KVA（工频） | 台 | 1 |
|  |  |  |  |  | 电池 | 12V-120AH | 只 | 保障时间60分钟 |
|  |  |  |  |  | 电池柜 | 32位电池柜 | 个 | 2 |
|  |  |  |  |  | 辅料、工时 | 根据现场 自行考虑 | 项 | 1 |
| 13 |  | 1层视频监控中心室内（消防控制中心） | 新增 | 增加视频监控系统的UPS电源和电池柜，容量为20KVA，落地式安装，10#槽钢基础，根据视频监控的配电回路要求完成安装并调试。 | UPS不间断电源 | 30KVA（工频） | 台 | 1 |
|  |  |  |  |  | 电池 | 12V-100AH | 只 | 保障时间60分钟 |
|  |  |  |  |  | 电池柜 | 32位电池柜 | 个 | 1 |
|  |  |  |  |  | 辅料、工时 | 根据现场 自行考虑 | 项 | 1 |

附件2

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）。

2、目录。

3、报价一览表；

4、企业营业执照（复印件）。

5、具有参与投标的投标人必须在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的投标产品（UPS、EPS、电池）制造商;投标单位若不是投标产品（UPS、EPS、电池）制造商，需有投标产品（UPS、EPS）制造商出具的项目授权书；EPS应急电源产品必须通过中国国家强制性产品认证(3C认证)，EPS应急电源与UPS应急电源必须提供相应的检测报告。

6、法定代表人授权书、暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）。

7、如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）。

8、设计规范或标准。

9、售后服务承诺书。

10、业绩证明文件（近一年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，格式见附件3）。

11、封底。

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件3

“四川省妇幼保健院四川省妇女儿童医院1号楼EPS应急照明配电柜的设备采购项目”

报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：联系方式：

日期：

项目业绩表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 数量 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |

说明：1、表中项目为近一年销售业绩，用户仍在合作；2、只填写与本次市场调研项目一致。

附件4

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

本《承诺书》一式伍份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）