附件1

四川省妇幼保健院

精密空调、硬件外包、LED电子显示屏年度维保项目采购要求

1本采购要求提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，供方应保证提供符合本规范书和现行国家标准的优质产品。

2如果供方没有对本采购要求的条文提出异议，那么需方可以认为供方提出的产品应完全符合本规范书的要求。

3在签订合同之后，需方有权提出因规范标准发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由供、需双方共同商定。

4本技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1包：精密空调（一套）

1.1技术参数

| 下送风25KW机房空调 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| 1 | 制冷量 | ≥25KW |
| 2 | 温度范围 | -20°C-45°C |
| 3 | 制冷方式 | 风冷 |
| 4 | 台数 | 1 |
| 5 | 送风方式 | 下送风 |
| 6 | 风机特性 | 直联风机（节能） |
| 7 | 加湿器 | 电极式加湿器可拆装加湿罐 |
| 8 | 压缩机 | 谷轮柔性涡漩式压缩机 |
| 9 | 加热器 | 单极管翘状加热型不锈钢管翘式高效电加热器 |
| 10 | 漏水报警 | 线式漏水报警器 |
| 11 | 监控 | RS485/232接口，能够接入现有机房联网监控系统 |
| 12 | 图形控制显示器 | 具有超大屏幕LCD中文显示屏，图形或文字化显示多种信息。 |
| 13 | 其他 | 能够断电自启动 |
| 14 | 风量m3/h | ≥7500 |
| 15 | 最大风压Pa | ≥200 |
| 16 | 标准风压Pa | ≥75 |
| 17 | 噪声dB(A) | ≤55 |
| 18 | 显热比 | 0．95 |
| 19 | 电加热器额定功率（KW） | ≥6.0 |
| 20 | 电极加湿器额定功率（KW） | ≥3.75 |
| 21 | 电极加湿器最大加湿量 | ≥5 |
| 22 | 风机额定功率（KW） | ≥1.1 |
| 23 | 压缩机额定功率（KW） | ≥6.1 |
| 24 | 过滤网等级 | EU4 |

1.2质保期：

1.2.1整机质保≥3年（包含所有维修配件），质保期以产品验收合格日起计算。质保期内，制造厂家免费提供配件和服务，并确保配件为原厂产品、质量同本批次产品。质保期外，投标人及制造厂家仍应上门维修，维修机器只收取材料费，投标人及制造厂家专业技术服务人员的一切费用全部自理。

1.2.2在产品质保期内，用户服务工程师每年不少于4次定期巡检，在巡查过程中的维修不收取任何费用。

2包：硬件设备及常用软件外包维护服务项目

2.1、服务年限：2年

2.2、服务范围：电脑、打印机、日常软件等

2.3 硬件损坏的检测维修或更换；病毒防范和消除；易损件更换；电脑外设的安装；维修各类打印机;

2.4 每日2名维护工程师定点到我院工作；上下班按照单位作习时间到院签到；提供7*8服务（含节假日）。

2.5 维护数量：电脑600台 打印机500台

3包：LED电子显示屏年度维保服务项目

3.1维护范围：

| 项目 | 货品名称 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子显示（LED）屏维保 | 室F3.75 单双色 | 一年内包含配件、人工、移机、税 | 75平米 |
|  | P10户外条屏 | 一年内包含配件、人工、移机、税 | 2块（约20平米） |
| 彩色电子显示屏 | 室内全彩屏 | 一年内包含配件、人工、移机、税 | 15平米 |

3.2维保期服务：维保期1年，维保期以合同签订之日起计算。维保期内，维保商家免费提供配件和服务，并确保配件为原厂产品、质量同本批次产品。维保期外，投标人及制造厂家仍应上门维修，维修机器只收取材料费，投标人及制造厂家专业技术服务人员的一切费用全部自理。

附件2

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、报价一览表

4、企业营业执照（复印件）

5、组织机构代码证、税务登记证（复印件）（或三证合一），具有独立法人资格，供货单位营业执照范围：（1包）系统集成或者空调维修及安装等；（2包）信息技术服务、系统集成等；（3包）电子元件或者维修服务等。

6、法定代表人授权书、暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）

7、如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）。

8、设计规范或标准

9、售后服务承诺书

10、业绩证明文件（近一年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，格式见附件3）。

11、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件3

精密空调、硬件外包、LED电子显示屏

年度维保

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：      联系方式：

日期：

项目业绩表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 数量 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |

说明：1、表中项目为近一年销售业绩，用户仍在合作；2、只填写与本次市场调研项目一致。

附件4

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式伍份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）