**附件一：参数要求：**

|  |
| --- |
| **下送风25KW机房空调** |
| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| 1 | 制冷量 | ≥25KW |
| 2 | 温度范围 | -20°C-45°C |
| 3 | 制冷方式 | 风冷 |
| 4 | 台数 | 1 |
| 5 | 送风方式 | 下送风 |
| 6 | 风机特性 | 直联风机（节能） |
| 7 | 加湿器 | 电极式加湿器可拆装加湿罐 |
| 8 | 压缩机 | 谷轮柔性涡漩式压缩机 |
| 9 | 加热器 | 单极管翘状加热型不锈钢管翘式高效电加热器 |
| 10 | 漏水报警 | 线式漏水报警器 |
| 11 | 监控 | RS485/232接口，能够接入现有机房联网监控系统 |
| 12 | 图形控制显示器 | 具有超大屏幕LCD中文显示屏，图形或文字化显示多种信息。 |
| 13 | 其他 | 能够断电自启动 |
| 14 | 风量m3/h | ≥7500 |
| 15 | 最大风压Pa | ≥200 |
| 16 | 标准风压Pa | ≥75 |
| 17 | 噪声dB(A) | ≤55 |
| 18 | 显热比 | 0．95 |
| 19 | 电加热器额定功率（KW） | ≥6.0 |
| 20 | 电极加湿器额定功率（KW） | ≥3.75 |
| 21 | 电极加湿器最大加湿量 | ≥5 |
| 22 | 风机额定功率（KW） | ≥1.1 |
| 23 | 压缩机额定功率（KW） | ≥6.1 |
| 24 | 过滤网等级 | EU4 |

质保期：

1整机质保≥3年，（要求质保包含消耗性配件，且提供消耗材料配件明细表），质保期以产品验收合格日起计算。质保期内，制造厂家免费提供配件和服务，并确保配件为原厂产品、质量同本批次产品。质保期外，投标人及制造厂家仍应上门维修，维修机器只收取材料费，投标人及制造厂家专业技术服务人员的一切费用全部自理。

2在产品质保期内，用户服务工程师每年不少于4次定期巡检，在巡查过程中的维修不收取任何费用。