附件1

参数要求

| 下送风25KW机房空调 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| 1 | 制冷量 | ≥25KW |
| 2 | 温度范围 | -20°C-45°C |
| 3 | 制冷方式 | 风冷 |
| 4 | 台数 | 1 |
| 5 | 送风方式 | 下送风 |
| 6 | 风机特性 | 直联风机（节能） |
| 7 | 加湿器 | 电极式加湿器可拆装加湿罐 |
| 8 | 压缩机 | 谷轮柔性涡漩式压缩机 |
| 9 | 加热器 | 单极管翘状加热型不锈钢管翘式高效电加热器 |
| 10 | 漏水报警 | 线式漏水报警器 |
| 11 | 监控 | RS485/232接口，能够接入现有机房联网监控系统 |
| 12 | 图形控制显示器 | 具有超大屏幕LCD中文显示屏，图形或文字化显示多种信息。 |
| 13 | 其他 | 能够断电自启动 |
| 14 | 风量m3/h | ≥7500 |
| 15 | 最大风压Pa | ≥200 |
| 16 | 标准风压Pa | ≥75 |
| 17 | 噪声dB(A) | ≤55 |
| 18 | 显热比 | 0．95 |
| 19 | 电加热器额定功率（KW） | ≥6.0 |
| 20 | 电极加湿器额定功率（KW） | ≥3.75 |
| 21 | 电极加湿器最大加湿量 | ≥5 |
| 22 | 风机额定功率（KW） | ≥1.1 |
| 23 | 压缩机额定功率（KW） | ≥6.1 |
| 24 | 过滤网等级 | EU4 |

附件2

品目及报价表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 名称 | 品牌 | 包装（小）规格、型号 | 单位 | 成交单价 （元） | 配送企业 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“包号”，按照各产品技术参数对应的包号填写。

3.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4、对“各组成部件”未注明“标准件”或“选配件”的，均视为标准配件。

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

附件3

业绩证明表

|  | 品名 | 规格型号 | 数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明： 2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。

附件4：                   质量保证书

************：

（制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其地址现在                       。其主要营业地点现在                            。

作为供应商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

供应商单位名称：       （盖章）

供应商单位法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附：授权销售产品清单

附件5：               法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。