四川省妇幼保健院

年度信息化建设市场调研公示

一、项目名称：对年度信息化建设进行市场调研。

二、本市场调研项目在四川妇幼保健网主页(http:∥www.fybj.net)上公开发布（提供免费下载），供符合条件的生产企业、经营企业以及潜在供应商前来参加市场调研。

三、市场调研期限：2014年7月30日-2014年8月7日。

市场调研期间，请各潜在供应商到我院设备科介绍产品、提交产品资料。

四、市场调研品目、配置及需求（见附件1）。

五、提供真实齐全的资质证明文件一份（保证所提供的各种材料和证明材料的真实性，承担相应的法律责任，并请按照下面的顺序装订）：

1、封面（注明包号、品目、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）

2、营业执照（副本）

3、税务证（国、地税副本）

4、组织机构代码证（副本）

5、代理产品授权委托书（不是生产企业，见附件4）

6、经办人授权委托书（原件，见附件5）,法人、经办人身份证复印件

7、国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供经营许可证书的复印件。

8、报价一览表（见附件2）

9、如有产品和企业质量管理体系认证，请提供有效证明文件的复印或扫描件。质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

10、质量检测中心或法定机构出具的产品检测报告∕性能自测报告∕出厂检验报告的复印或扫描件

11、如有其他证书：产品在技术、节能、安全、环保和自主创新方面获得的认证证书或制造厂家和产品所获国家级荣誉称号等复印或扫描件

12、产品执行标准（提供产品注册标准：YZB等资料供评审）

13、如有，提供进口原材料证明书或产品报关资料等

14、产品技术参数、产品说明书的彩页资料和其他有关介绍资料以及产品的配置清单（请提供电子、纸版技术参数和配置清单）

15、业绩证明文件（提供近三年内，所投产品在国内、川内同类项目一览表，含主要客户名单、联系方式、医院中标价格以及合同复印件或近三个月内送货复印件＜需有客户签名＞或银行进账联复印件；见附件3）

16、售后服务承诺书（含质量、货源保证，产品验收标准、质保期、售后服务响应等）

17、与同类产品的对比表（请提供电子、纸版）

18、封底

六、报价要求

1.以人民币报价（格式见附件2）。

2.报价表中的价格应包括货物设计、材料、制造、包装、运输、装卸、保险、关税、增值税、仓储、商检、卫检、报关、输机、清关手续费、安装、调试、培训、质检、保修、其它伴随服务等所有费用。

3.可提供多种备选产品，分别报价，并分别说明性能、配置及参数（提供电子版本）。

七、其他说明：

1、根据要求及自身实际用A4纸编制市场调研书，严格按上述第五条的装订顺序对所列包每样仪器设备分开编制市场调研书。

2、如有，提供相关的产品技术资料。

3、提供的所有资料须加盖鲜章。

4、特别申明：现公示的功能需求、配置及技术性能因市场了解的局限性，仅作为医院市场调研参考使用，无任何针对性，如有不全之处，敬请理解，并请参与单位详实介绍推荐产品，最终配置和技术参数以购买时为准。对未公示配置及技术性能的，请各竞选人自行提供。

八、市场调研书的递交：于2014年8月7日下午16：00前以一式一份送交四川省妇幼保健院设备科（综合楼四楼）。

地址：四川省成都市晋阳路沙堰西二街290号

联系人：刘老师

电  话：028-65978222

邮  箱：250089062@qq.com

设 备 科

二О一四年七月二十五日

附件1：年度信息化建设项目技术参数

第一包、台式电脑、笔记本电脑

1、台式电脑50台，要求：cpu：≥i5； 内存：≥4G ；硬盘：≥500G ；显示器：19寸液晶显示器； 鼠标键盘一套（带鼠标垫）；正版操作系统；

2、笔记本电脑10台，要求：cpu：≥i5； 内存：≥4G ；硬盘：≥500G，屏幕≤14寸，正版操作系统，含包、鼠标。

第二包、打印机

数量80台，黑白激光打印机，最大打印幅面A4，打印速度≥18ppm，分辨率≥1200X1200dpi，双层纸盒，支持两种类型纸张，同时使用，三年质保。

第三包、机房建设

本项目为四川省妇幼保健院机房建设工程。包括房间有机房设备间、操作间和UPS电池间。机房面积约为130㎡，位于住院大楼一楼，层高约5米。机房设备间主要装设服务器、网络、工作站、输出/输入设备等；操作间主要装设日常检修用工作台等；UPS电池间主要装设UPS、蓄电池、电源柜（进线）等。

结合我们项目的功能、场地及设备安全的特殊要求，机房应考虑如下功能系统：

装饰装修工程、供配电系统、空调系统、新风系统、排风系统、防雷接地系统、消防报警系统、气体灭火系统、动力环境监控系统、视频监控系统、综合布线系统、KVM系统、综合布线系统

机房环境及技术设计指标：机房按照A级环境设计，应该满足以下指标：

| 编号 | 项目 | 设计指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温度 | A级标准， 23℃±1℃；不得结露 |
| 2 | 湿度 | 40%～55%，不得结露 |
| 3 | 温度变化率 | <5℃/时，不得结露 |
| 4 | 制冷量 | 按单位面积350kcal/h.m2估算 |
| 5 | 新风量 | 主机房通风量按卫生标准，新风量供给按每人每小时不小于35立方米，同时满足维持室内正压5-9.8PA要求。 |
| 6 | 尘埃 | 主机房内的空气含尘浓度，在静态条件下测试，每升空气中≥0.5um的尘粒数，应小于18000颗 |
| 7 | 噪音 | ≤65dBA |
| 8 | 照明要求 | 眩光限制按Ⅰ级标准，照度按机房≥500Lx，机房内设置应急照明，照度为≥50Lx，机房内设置疏散指示灯和安全出口标志灯，照度大于5Lx； |
| 9 | 接地 | 接地地阻≤1欧姆，接地地位差≤1V |
| 10 | 供电系统 | 按A级标准设计，供电系统可用性99.99%，单相负荷应均匀地分配在三相线路上，并应使三相负荷不平衡度小于20％。 |
| 11 | 无线电干扰场强 | 在频率为0.5～1000MHz时，≤126dBA |
| 12 | 内磁场干扰 | 主机房内磁场干扰环境场强≤800A/m。 |
| 13 | 静电电位 | 主机房内绝缘体的静电电位≤1kV |

- 装饰系统

（1）根据规范，机房室内装修应采用不燃烧材料（燃烧性能为A级）或难燃材料（燃烧性能为B1级）。

（2）满足相关规范，选材和工艺上应注意防尘、防火，防鼠和防水等对材料的基本要求。满足装修整体效果的要求。

（3）机房内墙面采用白色复合彩钢板（0.5mm厚钢板+12mm厚石膏板）装饰

（4）根据防火规范要求，在机房房间内，维护结构玻璃采用12mm单片铯钾防火玻璃，拉丝不锈钢包框，耐火极限≥90分钟。

（5）活动地板采用600*600mm无边抗静电活动地板，安装高度为400mm。

（6）其他设计应满足防火保温的指标。

- 供配电系统

（1）本系统采用总配电柜加分级配电放射式配电方式，使末级配电在一个较小范围。

（2）配电电源：本次供电规划两个电源，市电+发电机电源或两个不同变压器的两路电源作为市电的输入电源，在机房规划的电源间进行末级双电源切换。

（3）UPS供电系统：能保证信息机房意外断电后4小时内不间断供电，在UPS供电中能保证机房所有服务器交换机的正常运作；

- 空调系统

采用下送风式机房专用精密空调。

- 通风系统

（1）为保证机房工作人员身体健康和满足机房正压防尘的需要，机房必须补充足量的新鲜空气。本项目设计机房区域（包括主机房和配电室）采用机械新风系统，其它区域通过门窗自然通风。

（2）在机房区域一旦发生火灾，防护区内即施放七氟丙烷灭火剂，这时人员是不能进入防护区的。为了在灭火后，尽快排出防护区内的气体，使人员能进入里面清扫和整理火灾现场，恢复正常工作，按相关规范防护区应进行通风换气，需要设置机械排风系统。同时，该系统也可作为定时换气使用。

- 防雷接地系统

（1）根据《建筑物电子信息系统防雷技术规范》关于雷电防护分级的规定，本次机房防雷等级为A级。

（2）按照规范要求，防雷接地与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地共用一组接地装置，接地装置的接地电阻值必须按照接入设备中要求的最小值确定。按照R≤1欧姆设计。

- 消防报警系统

（1）采用组合分配式气体灭火系统

（2）其余的办公室利用大楼原有配置的水消系统或者手提式灭火器

- 动力环境监控系统

动力环境监控系统主要实现以下目标：

- 实现无人值守（2）提供管理效率（3）故障的及时报警（4）实现快速排除故障（5）报表分析。

- 视频监控系统

本系统主要对机房的主要出入口的人员活动情况进行监控，同时可以达到可远程实时在线查看功能，能通过PC，手机，平板查看。

- 综合布线系统

本系统采用六类非屏蔽布线系统

- KVM系统

采用3-4台47寸以上液晶电视作为KVM显示器

- 门禁系统

可记录IC卡门禁系统，可与环境监控系统联动。

第四包、有线网络设备

全网采用千兆桌面接入，10G/40G骨干，必须与院内已建成的有线/无线网络实现无缝连接，统一管理、统一认证，实现端口绑定、地址绑定等多种安全手段。

核心交换机：

1、数据中心级高端交换机，支持FC、SDN、802.qbg等数据中心特性；

2、采用多级交换构架，配置正交交换矩阵；3、支持40G/100G端口，支持安全业务扩展板卡；4、支持横向、纵向等多种虚拟化技术；5、支持多种动态路由协议和生成树协议；6、在国内医院中，有五个以上的三甲医院成功案例；

汇聚交换机：

1、支持高密度10G接口；2、模块化设备，支持各种功能扩展板卡；3、支持横向、纵向等多种虚拟化技术；4、支持多种动态路由协议和生成树协议；5、在国内医院中，有五个以上的三甲医院成功案例；

接入交换机：

1、支持24/48个千兆以太口，支持10G光口上行；2、模块化设备，支持各种功能扩展板卡；3、支持横向、纵向等多种虚拟化技术；4、支持多种动态路由协议和生成树协议；5、在国内医院中，有五个以上的三甲医院成功案例；

第五包、无线网络环境搭建

要求：1.目标覆盖区域为：住院大楼全覆盖；2.支持医疗物联网RFID技术。3.无线网络应有全网冗余备份升级选项。4.支持IEEE802.11ac无线网络标准；支持802.11i安全标准；支持多SSID；支持802.11e服务质量保证标准；无线网络应有内外网物理隔离升级选项。5.目标区域内传输速度应≥1000M；6、在国内医院中，有五个以上的三甲医院成功案例；7.无线设备检测证书及对人体辐射的相关报告，8、必须要与院内已建成的无线网络实现无缝连接，统一管理。

第六包、存储扩容

两套盘柜，盘柜需兼容netapp v3220控制器管控，单边容量900G*12  SAS盘。

第七包、桌面管理软件

要求：

1.支持终端数量不少于500台；

2.需要能够管理外联及外设，能提供安全U盘、授权U盘等；

3.需要提供软硬件一体化设备，带有准入功能，实现实名制、IP、MAC等进行绑定的可信集合方式；

4.操作系统及数据库必须为正版系统;

5.具有基于软件名称的黑白名单管理功能；

6.软件分发需要具有分发补课、及断点续传功能；

7.需要具有操作审计、文件审计等；

8.需要对终端可以进行远程协助、远程操作；

9.终端管理设备接入需要采用旁路的方式接入网络，并具有逃生机制；

10.免费原厂售后服务不少于2年；

第八包、客户管理软件

1.项目总体要求：

建设医院客户关系管理系统，提高医院整体服务质量。开发的软件源代码和知识产权归医院所有。

2.主要配置

病人服务CSM系统一套。

3.技术要求

3.1.数据接口总线服务

主要功能：能够实现与医院现有信息系统的数据对接，自动完成HIS、LIS、电子病历等系统的数据加载，技术要求：

1.包含患者出入院信息，包括住院号、出入院日期、就诊次数、就诊科室、管床医生、出院诊断等信息；

2.包含患者基本资料，包括姓名、性别、身份证号、职业、贯籍、住址、联系人等；

3.包含医院信息、科室信息、医生信息,包括职称；

4.包含药品信息、疾病信息等基础资料；

5.包含医嘱信息，包括检验检查项目、用药情况等；

6.*包含检验信息，包括常规检验、检验结果等（要求提供软件功能界面截图复印件，加盖投标产品厂商公章）；

7.*有独立的部署程序或服务：使用专业的ETL工具Kettle进行数据抽取，只需要按照制定方式部署好Kettle工具即可（要求提供操作界面截图，加盖投标产品厂商公章）；

8.*可独立调试，无需开发人员参与：数据抽取工具具有自动检错机制，能够把运行过程中遇到的问题全部通过日志的方式反馈（要求提供操作界面截图，加盖投标产品厂商公章）；

9.*接口总线工具会每天定时从医院信息系统中自动读取数据，而且接口总线每天都只会读取信息系统中新增加的或者有变化的数据，把读取的数据直接对接到患者服务系统中（要求提供操作界面截图，加盖投标产品厂商公章）；

10.*对接数据项目可独立维护，扩展性强：Kettle工具的所有配置及操作全部通过可视化界面进行，需要添加的任何操作全部可以直接通过界面点击完成（要求提供操作界面截图，加盖投标产品厂商公章）；

3.2.满意度调查

主要功能：主要功能就是通过调查，辅助医院管理层获知医院各部门、各环节的服务态度、工作情况在病人及其家属心中的评价，从而能够客观地反映出各种问题，能够起到监督监察各部门工作的作用。

1.题库管理：分为系统题库、用户题库，同时用户可以新增或者修改题库，题库是组成问卷的最小元素，同时满足对题库中的题目进行统一分类管理；

2.问卷设计：根据客户的实际需要可以对问卷进行灵活配置，包括题目内容和每个选项分值设定；

3.*问卷分类管理：可以根据用户需要对问卷进行自定义分类，同时可以对分类信息进行维护（要求提供软件功能界面截图复印件，加盖投标产品厂商公章）；

4.*问卷信息的分类统计：问卷结果查询、问卷统计图表、自定义项目统计、问卷结果下载等（要求提供软件功能界面截图复印件，加盖投标产品厂商公章）；

5.问卷信息的多渠道采集：现场问卷调查，客服电话采集、系统短信调查、触摸屏采集、网上调查、现场联机调查等；

6.*题库设定的灵活性：每道题目都可以设定题目的类型，比如该道题目是适合满意度调查的，还是适合随访的，或者是适合短信的等，每道题目都可以设定是否是必填项，每道题目都可以设定是否需要纳入统计，每道题目都可以设定每一个选项的分值，而且每道题目都可以设定是属于哪一个科室等（要求提供软件功能界面截图复印件，加盖投标产品厂商公章）；

7.*题型的多样性：问卷的题型可以是单选题、多选题、填空题等，其中填空题又可以区分长文本和短文本（要求提供软件功能界面截图复印件，加盖投标产品厂商公章）；

8.*问卷配置的灵活性：在新增问卷时，可以新建一个全新的问卷，或者可以选则原有已经配置好的问卷作为模板，在模板的基础行进行修改；同时创建好的新问卷又可以设置是否用来当作模板问卷；配置问卷时可以设定问卷的类型、问卷的有效时间及所属科室，同时问卷的题目可以根据需要调整题目的顺序（要求提供软件功能界面截图复印件，加盖投标产品厂商公章）；

9.*题目、问卷的自定义分类管理：在系统配置的问卷或者题目都可以根据客户需要设定类型，同时这些分类都可以按照需要进行自定义，比如随访调查类、满意度调查类等，其中随访调查类下又可以定义子类型（要求提供软件功能界面截图复印件，加盖投标产品厂商公章）；

10.*满意度调查收集渠道的多样性：患者满意度调查可以是在医院现场通过收集纸质问卷的方式收集，可以是现场触摸屏的方式收集，可以是通过网站的方式收集，可以是通过客服电话的方式收集，同时也可以通过短信的方式来收集（要求提供软件功能界面截图复印件，加盖投标产品厂商公章）；

11.信息分类统计的灵活性：问卷结果查询、问卷统计图表、自定义项目统计、问卷结果下载等；

12.*调查报告的自动生成：系统自动搜集调查结果，并且自动生成满意度调查月报、季报、年报等统计报告（要求提供操作界面截图，加盖投标产品厂商公章）；

3.3患者随访

主要功能：够对患者进行统一的电话或者短信随访，提升患者对医院的满意度，同时也可以收集到患者对医院的反馈信息等，提高了医院的患者管理及服务水平。

(一)随访配置：

1.能够根据医院的实际需要制定患者随访的随访短信模板，同时进行归类

2.能够根据随访需要制定随访问卷表单；

3.系统能够根据患者的出院时间自动生成随访计划；

4.*随访计划个性化配置，内容包括：电话随访提醒、返院提醒、短信问候、短信健康指导、人文关怀等等（要求提供软件功能界面截图复印件，加盖投标产品厂商公章）。

(二)随访操作：

1.随访计划中的任务能够自动提醒随访人员按时对患者进行随访；

2.*随访计划中的任务也能够自动提醒患者：随访任务可以通过多种方式如Web、短信、APP等方式提醒患者，同时提醒的内容也可以根据实际需要用户自定义如：提醒患者按时服药，提醒患者注意休息劳逸结合，提醒患者按时来医院进行复查等（要求提供软件功能界面截图复印件，加盖投标产品厂商公章）；

3.*随访人员能够进入随访页面对需要随访的患者进行电话和短信随访（要求提供软件功能界面截图复印件，加盖投标产品厂商公章）；

4.系统能够自动对随访内容进行实时录音；

5.随访人员能够根据与随访过程中患者的谈话填充随访问卷调查表；

6.*随访人员能够在本系统中记录电话随访过程中患者对医院的所有反馈信息（要求提供软件功能界面截图复印件，加盖投标产品厂商公章）；

7.*短信随访-短信群发：具有一次性给某一个用户群体短信群发的功能（要求提供软件功能界面截图复印件，加盖投标产品厂商公章）；

8.短信发送记录：能够查看已经发送的短信的记录，让用户很清楚某一条短信的具体发送时间以及在某一个时间段内具体发送了多少短信；

9.*短信自动发送：借助患者管理方案引擎，能够按照事先设定好的时间定时给患者发送短信（要求提供软件功能界面截图复印件，加盖投标产品厂商公章）；

10.医生能够在节假日对患者自动发送预订问候短信；

11.随访小结，每次随访结束能够填写随访结果，判断是否需要继续该次随访，可以设置下次随访的随访时间；

(三)随访统计：

1.实现对工作人员的随访工作量的统计，如每周随访人数，每天随访人数统计

2.系统实现对患者住院次数、随访次数等的统计；

3.实现按照科室对患者随访数量的统计；

4.实现按照病种来对患者随访数量的统计;

5.实现对计划返院人数和实际返院人数的统计；

6.实现了对患者随访率的统计；

7.*短信统计：可以按照科室来统计各科室短信发送情况，比如某一个客服人员已经发送了多少条短信，某一个科室已经发送了多少条短信，给某一个疾病的患者已经发了多少条短信（要求提供软件功能界面截图复印件，加盖投标产品厂商公章）；

8.能够自动生成随访成功率的统计报表；

9.能够生成各科室的随访统计报表；

10.*实现随访报告的自动生成（要求提供操作界面截图，加盖投标产品厂商公章）；

11.随访内容的多样化：我们可以根据用户需要自定义出随访表单，根据不同的病种或者科室患者随访需求来动态分配不同的随访表单；

12.*随访结果的多样化统计：可以统计出应随访次数、实际随访次数、随访成功次数、随访率、随访成功率等；我们可以对随访人员的随访工作量进行统计,同时也可以统计出某一个时间段内随访工作量的变化情况，对随访中用户的满意度进行统计,对随访的满意率进行统计,可以对随访失败原因进行分析（要求提供软件功能界面截图复印件，加盖投标产品厂商公章）；

13.能够实时生成随访统计报告。

3.5.系统设置

主要功能：主要是负责系统的一些基本功能的配置，如：角色权限、用户管理、菜单管理等。

角色管理：用来定义所需要的系统角色，其中角色又可以分为系统级别的角色以及科室级别的角色，不同级别的角色具有相对应的权限，权限与角色挂钩，相同的角色具有相同的权限；

1.*角色管理：用来定义所需要的系统角色，其中角色又可以分为系统级别的角色以及科室级别的角色，不同级别的角色具有相对应的权限，权限与角色挂钩，相同的角色具有相同的权限（要求提供软件功能界面截图复印件，加盖投标产品厂商公章）；

2.用户管理：根据实际需要来定义不同角色下的用户，用户与角色挂钩；

3.菜单管理：系统能够根据客户的需要自定义功能菜单及给菜单分配连接地址；

4.*系统最基本信息的配置：数据字典管理，疾病管理，药品管理等（要求提供软件功能界面截图复印件，加盖投标产品厂商公章）；

5.系统功能模块的可动态分配。

附件2：

品目及报价表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 名称 | 品牌 | 包装（小）规格、型号 | 单位 | 成交单价 （元） | 配送企业 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“包号”，按照各产品技术参数对应的包号填写。

3.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4、对“各组成部件”未注明“标准件”或“选配件”的，均视为标准配件。

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

附件:3：用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或中标价格 | 使用时间或中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。

附件4：

## 制造商家授权书

************：

（制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。

（被授权公司名称）是在.

（国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                            。

（制造商家名称）授权                   （被授权公司名称）为我方制造的        品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加_********“         ” 项目第     包的投标，全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

授权单位名称：       （盖章）

授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

被授权单位名称：     （盖章）

被授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

授权日期：

附：授权销售产品清单

注：投标人也可提供制造商家自有的授权格式文件，但授权书中必须明确：制造商和被授权单位的名称及登记注册地、参加投标的项目及采购编号、授权产品清单、授权日期，并且必须有授权单位和被授权单位法定代表人（或授权代表）的签字和盖单位的印章。

## 附件5：                      法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。