## 附件1：晋阳院区发电机配置技术参数及施工要求

1、采购概述

1．采购主用功率80KW沃尔沃柴油发电机组 一台。包括：柴油机、发电机、自动启动控制转换系统、全密闭箱体、油箱、内置式减震器等。

2．新购柴油机组的安装、调试、验收，包括发电机组至低压配电房市发电转换柜的电缆敷设安装（电缆长度按35米计算）。

3．对柴油发电机组操作、维护人员1—2人提供技术培训

2. 项目清单及要求

2.1、柴油发电机组的主要技术参数

主用功率：80KW;备用功率：102KW;功率因数：0.8（滞后）；电压400V/230V

2.1.1、柴油发动机主要性能

| 制造商 | 瑞典沃尔沃 |
| --- | --- |
| 型号 | TAD531GE |
| 进气方式 | 废气涡轮增压 |
| 启动方式 | 24V直流电启动 |
| 冷却方式 | 风扇水冷 |

2.1.2、交流发电机主要性能

| 发电机可选品牌 | 马拉松、利莱森玛、斯坦福、英格 |
| --- | --- |
| 发电机功率 | 80KW |
| 相数： | 3相 |
| 接线方式： | 3相4线，Y接 |
| 节距： | 2/3 |
| 轴承数： | 1 |
| 励磁方式： | 无刷自励 |
| 短路保护 | MCCB空气开关 |
| 频率/功率因素/转速 | 50HZ，1500r/min |
| 功率因素/相数接法 | 0.8滞后，三相四线 |
| 稳态频率变化率 | 0～5%可设定 |
| 空载电压调整范围 | ≥95%～105% |
| 稳态电压调整率 | 优于±1% |
| 绝缘等级/防护等级 | H级/IP22 |
| 电话影响系数/谐波系数 | TIF＜50/ THF＜2% |

2.1.3．发电机保护控制系统

1.控制屏应配置可编程自启动装置（PLC）； 
2.具有自起动、停机功能、短路超载等保护功能； 
3.具有数据通讯功能，采用RS-485或R-232串行口；
4.控制屏与机组之间安装有防震装置； 
5.显示屏应为液晶中文显示，可显示：冷却水温度表、频率表、电压表、电流表、功率因数表、电池电压表、累计运行时间，并具有故障自诊断功能、报警信号：水温过高、机油压力低、超速、低速、过压、欠压、过流、充电故障、起动失败等，对危及设备安全的故障应能立即停机。

2.1.4．柴油发电机组配置要求

1．柴油机：瑞典原装沃尔沃

2．发电机：马拉松/利莱森玛/斯坦福/英格

3．自动启动控制系统控制屏和浮充的专用充电器

4．排气、排烟、输电需配套件（包括：空气开关、电缆）

5．燃油系统包括：油箱、管道、阀门等（外置油箱容积＞8小时供电要求）

6．随机配备专用润滑机油和水箱冷却液。

7.启动电池采用优质免维护电池，满足连续启动不小于6次。

2.1.5.双电源自动切换配置要求

双电源自动切换开关可选朔高美、佰斯曼、泰永等品牌作为备用电源切换的自动化设备，与发电机组成应急电源系统，自动切换开关发电机端必须加装保护装置，和机组自成体系，实现自启动和自切换功能。

双电源自动切换开关应具有电气互锁与机械互锁特性，使用寿命应在1万小时以上。

发电机组只供电给办公楼和保健楼，投标人应提供详细的施工改造方案。

2.2.相关技术和商务事项：

投标人提供的技术文件中还应含售后服务、技术培训方案、安装调试方案等技术文件。

2.3服务要求：

（1）保修期：机组保修期限应≥运行1000小时或1年

（2）报修响应时间：接到通知1小时内赶到现场并及时排除故障

（3）服务热线：提供成都市内24小时服务热线

（4）免费培训2－3名现场操作人员

（5）供应商需要定制计划，定期到用户单位了解机组使用情况，做到将故障解决在萌芽状态

2.4其他要求：

（1）供应商需提供详细的培训计划

（2）供应商应提供机组安装调试的计划和时间

（3）交货期需在合同签订后30日内到货并安装调试完毕

（4）本次工程应为交钥匙工程，含新机组到位、安装、自动切换和买方原有的配电系统的改造和连接，必须做到安全可靠。包含发电机组到自动切换开关之间的连接电缆等。

附件2：

采购报价文件装订顺序

1、封面（公司、品目、联系人、联系方式）

2、目录

3、品目及价格表

4、规格型号、配置及偏离表（格式见附件4）

5、企业营业执照（副本，复印件）

6、税务登记证副本（复印件）

7、组织机构代码证副本（复印件）

8、法定代表人授权书（原件）及授权代表的身份证（复印件）

9、生产厂家授权书（投标人不是生产厂家的）

10、生产许可证（复印件）

11、设备安装资质（复印件）

12、经办人授权委托书（原件）,身份证复印件

13、如有产品质量和企业管理体系认证，请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

14、质量检测中心或法定机构出具的产品检测报告∕性能自测报告∕出厂检验报告的复印或扫描件

15、如有其他证书：产品在技术、节能、安全、环保和自主创新方面获得的认证证书或制造厂家和产品所获国家级荣誉称号等复印或扫描件

16、产品执行标准（提供产品注册标准：YZB等资料供评审）

17、产品质量及货源保证书

18、售后服务承诺书

19、如有，提供进口原材料证明书或产品报关资料等

20、产品说明书或与投标设备型号一致的产品彩页资料和其他有关介绍资料。

21、业绩证明文件（近三年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件〈须有客户签字〉或银行进账单复印件，格式见附件5）。

22、如有，国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等；

23、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件3-1：

品目及报价表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 名称 | 品牌 | 包装（小）规格、型号 | 单位 | 成交单价 （元） | 配送企业 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“序号”，按照各产品技术参数对应的序号填写。

3.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4.“品目及报价表”需单独密封。

5、如有配套耗材，请参照此表报价。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附件3-2：

规格型号、配置及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：1、此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；2．投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

附件3-3：

主要零部件、易损件、消耗品价格表

| 编号 | 货物名称及型号 | 主要零部件、易损件、消耗品型号/规格 | 产地 | 单位 | 单价 | 供应商名称、地址和联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

日期:

附件3-4：

用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 型号 | 数量 | 供货时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写本次投标产品型号或与本次投标产品相当的型号。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

附件3-5：

## 制造商家授权书

************：

（制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。

（被授权公司名称）是在.

（国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                            。

（制造商家名称）授权                   （被授权公司名称）为我方制造的        品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加_********“         ” 项目第     包的投标，全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

授权单位名称：       （盖章）

授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

被授权单位名称：     （盖章）

被授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

授权日期：

附：授权销售产品清单

注：投标人也可提供制造商家自有的授权格式文件，但授权书中必须明确：制造商和被授权单位的名称及登记注册地、参加投标的项目及采购编号、授权产品清单、授权日期，并且必须有授权单位和被授权单位法定代表人（或授权代表）的签字和盖单位的印章。