## 附件1：晋阳院区发电机配置技术参数及施工要求

1、采购概述

1．采购主用功率80KW沃尔沃柴油发电机组 一台。包括：柴油机、发电机、自动启动控制转换系统、全密闭箱体、油箱、内置式减震器等。

2．新购柴油机组的安装、调试、验收，包括发电机组至低压配电房市发电转换柜的电缆敷设安装（电缆长度按35米计算）。

3．对柴油发电机组操作、维护人员1—2人提供技术培训

2. 项目清单及要求

2.1、柴油发电机组的主要技术参数

主用功率：80KW;备用功率：102KW;功率因数：0.8（滞后）；电压400V/230V

2.1.1、柴油发动机主要性能

| 制造商 | 瑞典沃尔沃 |
| --- | --- |
| 型号 | TAD531GE |
| 进气方式 | 废气涡轮增压 |
| 启动方式 | 24V直流电启动 |
| 冷却方式 | 风扇水冷 |

2.1.2、交流发电机主要性能

| 发电机可选品牌 | 马拉松、利莱森玛、斯坦福、英格 |
| --- | --- |
| 发电机功率 | 80KW |
| 相数： | 3相 |
| 接线方式： | 3相4线，Y接 |
| 节距： | 2/3 |
| 轴承数： | 1 |
| 励磁方式： | 无刷自励 |
| 短路保护 | MCCB空气开关 |
| 频率/功率因素/转速 | 50HZ，1500r/min |
| 功率因素/相数接法 | 0.8滞后，三相四线 |
| 稳态频率变化率 | 0～5%可设定 |
| 空载电压调整范围 | ≥95%～105% |
| 稳态电压调整率 | 优于±1% |
| 绝缘等级/防护等级 | H级/IP22 |
| 电话影响系数/谐波系数 | TIF＜50/ THF＜2% |

2.1.3．发电机保护控制系统

1.控制屏应配置可编程自启动装置（PLC）； 
2.具有自起动、停机功能、短路超载等保护功能； 
3.具有数据通讯功能，采用RS-485或R-232串行口；
4.控制屏与机组之间安装有防震装置； 
5.显示屏应为液晶中文显示，可显示：冷却水温度表、频率表、电压表、电流表、功率因数表、电池电压表、累计运行时间，并具有故障自诊断功能、报警信号：水温过高、机油压力低、超速、低速、过压、欠压、过流、充电故障、起动失败等，对危及设备安全的故障应能立即停机。

2.1.4．柴油发电机组配置要求

1．柴油机：瑞典原装沃尔沃

2．发电机：马拉松/利莱森玛/斯坦福/英格

3．自动启动控制系统控制屏和浮充的专用充电器

4．排气、排烟、输电需配套件（包括：空气开关、电缆）

5．燃油系统包括：油箱、管道、阀门等（外置油箱容积＞8小时供电要求）

6．随机配备专用润滑机油和水箱冷却液。

7.启动电池采用优质免维护电池，满足连续启动不小于6次。

2.1.5.双电源自动切换配置要求

双电源自动切换开关可选朔高美、佰斯曼、泰永等品牌作为备用电源切换的自动化设备，与发电机组成应急电源系统，自动切换开关发电机端必须加装保护装置，和机组自成体系，实现自启动和自切换功能。

双电源自动切换开关应具有电气互锁与机械互锁特性，使用寿命应在1万小时以上。

发电机组只供电给办公楼和保健楼，投标人应提供详细的施工改造方案。

2.2.相关技术和商务事项：

投标人提供的技术文件中还应含售后服务、技术培训方案、安装调试方案等技术文件。

2.3服务要求：

（1）保修期：机组保修期限应≥运行1000小时或1年

（2）报修响应时间：接到通知1小时内赶到现场并及时排除故障

（3）服务热线：提供成都市内24小时服务热线

（4）免费培训2－3名现场操作人员

（5）供应商需要定制计划，定期到用户单位了解机组使用情况，做到将故障解决在萌芽状态

2.4其他要求：

（1）供应商需提供详细的培训计划

（2）供应商应提供机组安装调试的计划和时间

（3）交货期需在合同签订后30日内到货并安装调试完毕

（4）本次工程应为交钥匙工程，含新机组到位、安装、自动切换和买方原有的配电系统的改造和连接，必须做到安全可靠。包含发电机组到自动切换开关之间的连接电缆等。

附件2：报价一览表

报价一览表

| 包号 | 产品注册证品名 | 制造商名称和国籍 | 品牌 | 规格、型号 | 单位 | 各组成部件单价 | 总价 | 质保期（年） | 备注（请注明各组成部件为标准件或是选配件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“包号”，按照各产品技术参数对应的包号填写。

3.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4、对“各组成部件”未注明“标准件”或“选配件”的，均视为标准配件。

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

附件3：用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或中标价格 | 使用时间或中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。