附件1：

四川省妇幼保健院 四川省妇女儿童院

住院楼、门诊楼、静脉用药调配中心、生殖实验室净化系统维护保养服务项目

市场调研要求

一、概况：

（一）项目名称：四川省妇幼保健院 四川省妇女儿童院住院楼、门诊楼、静脉用药调配中心、生殖实验室净化系统维护保养服务。

（二）项目地点：四川省妇幼保健院·四川省妇女儿童医院（四川省成都市武侯区沙堰西二街290号）

（三）项目内容和要求：

1.维保的设备清单

| 区域 | 设备 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 住院手术室 | 风冷热泵模块机组 | 台 | 14 |  |
|  | 立式离心水泵 | 台 | 3 |  |
|  | 组合式空调机组 | 台 | 10 |  |
|  | 加湿器 | 台 | 8 |  |
|  | 自动门 | 扇 | 30 |  |
|  | 自控系统与设备 | 套 | 1 |  |
|  | 膨胀水箱 | 套 | 1 |  |
| 静脉用药调配中心 | 组合式空调机组 | 台 | 1 |  |
|  | 加湿器 | 台 | 1 |  |
|  | 自控系统与设备 | 套 | 1 |  |
| 生殖中心 | 风冷热泵模块机组 | 台 | 4 |  |
|  | 立式离心水泵 | 台 | 4 |  |
|  | 自控控制柜 | 套 | 3 |  |
|  | 组合式空调机组 | 台 | 3 |  |
|  | 自控系统与设备 | 套 | 1 |  |
|  | 加湿器 | 台 | 2 |  |
|  | 膨胀水箱 | 套 | 1 |  |
| 门诊手术室 | 风冷热泵模块机组 | 台 | 2 |  |
|  | 立式离心水泵 | 台 | 2 |  |
|  | 自控控制柜 | 套 | 2 |  |
|  | 组合式空调机组 | 台 | 2 |  |
|  | 自控系统与设备 | 套 | 1 |  |
|  | 加湿器 | 台 | 2 |  |

2.初、中、高效过滤器清单见下表（表中数据须由维保单位进场后根据现场重新核实，核实后编制准确的清单报院方备案）：

| 项目 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初效过滤器 | 592*592*46 | 5 | 个 |
|  | 592*490*46 | 7 | 个 |
|  | 592*287*46 | 23 | 个 |
|  | 490*490*46 | 4 | 个 |
|  | 490*287*46 | 18 | 个 |
|  | 287*287*46 | 5 | 个 |
| 中效过滤器 | 592*592*381 | 5 | 个 |
|  | 592*490*381 | 7 | 个 |
|  | 592*287*381 | 23 | 个 |
|  | 490*490*381 | 4 | 个 |
|  | 490*287*381 | 18 | 个 |
|  | 287*287*381 | 5 | 个 |
| 亚高效过滤器 | 592*592*292 | 2 | 个 |
|  | 592*490*292 | 1 | 个 |
|  | 592*287*292 | 2 | 个 |
|  | 490*287*292 | 1 | 个 |
| 高效过滤器 | 550*580*69 | 72 | 个 |
|  | 550*780*69 | 16 | 个 |
|  | 1000m3/h | 24 | 个 |
|  | 500m3/h | 9 | 个 |
|  | 700m3/h | 1 | 个 |
|  | 1500m3/h | 3 | 个 |
|  | 2000m3/h | 6 | 个 |
|  | 592*592*292 | 4 | 个 |
|  | 1000m3/h | 13 | 个 |
|  | 500m3/h | 11 | 个 |
|  | 1500m3/h | 12 | 个 |

3.专业人员现场服务

为了保证医院净化区域的正常使用,维保方安排专业工程师每天巡检，定期维保设备，接到应急维修两小时赶到现场,及时解决净化区域使用中发生的问题,保证净化区域符合国家或相关专业规范的要求。

公司配备由装饰工程师、暖通工程师、自控工程师及水电工程师组成的技术团队，支持医院净化区域的维保工作。

主要人员联系电话：

4.维保范围

净化空调涵盖净化区域的主机、风柜、电气设备、给排水系统、净化空调工程的维保。

5.维保内容（分为七大部分）

第一部分净化空调风系统的维保内容与要求

（1）风冷热泵模块机组巡视检查内容：

A、每日对水压差控制器、电磁阀、膨胀阀的工作状态进行检查，若发现问题，及时修理，不能修理的进行更换。

B、每周对机组进行系统氟压测试、检漏，若发现泄漏，及时处理并补充制冷剂。

C、每月对机组的排气压力保护、抽气压力保护、排气温度保护、冰点保护、压缩机过热保护测试。

D、每月对电流过载保护进行检查测试，以保证机组运行时有可靠的保护。

E、每季度对机组控制主板、时间继电器、中间继电器、接触器的触点的动作情况进行检查。

（2）空调水系统巡视检查内容：

A、每季度清理腐蚀所形成的污泥,对系统水过滤器进行清洗，检查Y型过滤器滤网是否需要更换。

B、每月检查各电动控制阀门开启或关闭是否正常灵敏。

（3）冷凝水排放系统巡视检查内容：

A、每月检查各水管管件是否连接严密，连接处是否有漏水现象。

B、每月冷凝水排水是否顺畅，冷凝水管道有无堵塞以及气封内是否有积水。

（4）电极加湿器巡视检查内容：

A、每周检查加湿器给水是否正常，每月清洗蒸汽加湿桶及排水滤网，清水清洗。

B、每月检查及清洗进﹑出水阀，若阀体有异常，立即更换。检视排水漏斗若太脏，必须清洗或更新。如果加湿桶里有大C、每月检查电极，若出现腐蚀现象，立即更换加湿桶。

D、每周检查蒸汽输送管﹑排水管，确保所有管道都正确﹑紧固地连接。

（5）净化组合式空调机组巡视检查内容：

A、每月检查箱体是否变形、漏风,连接管保温、套管是否完好;门、门锁是否完好、漏风。

B、每季度检查风机叶轮、蜗壳及支架固定螺栓是否松动，风机轴承温度是否正常。

C、每半年检查风机轴承加油，检查电机扇叶、护罩、底角螺栓是否松动。

D、每半年检查表冷盘管是否变形、脏堵，确定是否清洗。检查连接软接是否破损。检查减震器固定螺栓是否松动、弹性能否恢复。

E、每月检查皮带、皮带轮是否松动、是否需更换或调整，检查隔板、消音器、支柱是否完好。

F、每半月清洗初效滤网,抽出滤网时必须关闭机组,清洗干净后必须晾干后方可安装?

G、每月检查中效过滤器,每季度更换中效过滤器。

H、每天检查过滤器表面洁净情况和压力差。

（6）通风管道系统巡视检查内容。

A、每周检查所有的阀门是否开启正常和灵敏。

B、每月检查风管风阀，防火阀是否安全可靠。

C、每月检查保温材料有无脱落或裂开等情况,并处理。

第二部分水泵设备检修的维保内容与要求

1、控制箱每月检查内容：

（1）、控制箱及箱体上的电气元件的名称、标志、编号等是否清楚、正确，盘上所有的操作把手、按钮和按键等的位置与现场实际情况是否相符，固定是否牢靠，操作是否灵活。

（2）、控制箱上表示“合”、“分”等信号灯和其他信号指示是否正确。

（3）、隔离开关、断路器、熔断器和互感器等的触点是否牢靠，有无过热、变色现象。

（4）、二次回路导线的绝缘是否破损、老化。

（5）、控制箱上标有操作模拟板时，模拟板与现场电气设备的运行状态是否对应。

（6）、仪表或表盘玻璃是否松动，仪表指示是否正确。

（7）、巡视检查中发现的问题应及时处理，并记录。

2、水泵每月检查内容；

（1）、电动机：电流、电动机绕组温度、轴承温度、轴承振动、运转声音等正常，接地线良好，地脚螺栓牢固。

（2）、泵体：进、出口压力正常，盘根不发热和漏水，运转声音正常，轴承等部位冷却水畅通，排水口不堵塞，轴承润滑良好，油质良好，无漏油，联轴器罩固定良好。

（3）、与泵连接的管道保温良好，支吊架牢固，阀门开度位置正常，无泄漏，填料压盖松紧是否适度。

（4）、水泵出水压力表应齐全、完好、指示正常。

（5）、泵房内有无异味，若发现有焦糊味，必须查看电动机等电器设备是否正常，必要时应停机细查。

（6）、冷媒水排放及污垢清理。

第三部分水系统管路及附属设备的维保内容与要求

（1）、每日检查管路、阀门、蓄冰槽、补水箱等是否泄漏、锈蚀。

（2）、每周检查管路保温是否严密、有无形成冷凝水，视需要修补或更换保温棉。

（3）、每月检查管路、阀门、支吊架是否有异常振动或松动，视需要进行相应处理。

（4）、每日检查阀门开度、状态与执行器，视情况修理、更换。

（5）、每日检查压力表、温度表示数。

（6）、每日检查流量开关、温度传感器、离子棒等系统设备状态、清洁。

（7）、每周检查冷水机房、管路及管路设备清洁，视情况进行清扫。

（8）、每季度支架、紧固螺栓是否生锈、松脱现象。

（9）、每季度检查冷冻（却）水压力平衡阀以及末端水阀状态，调整系统水力平衡。

（10）、每月检查冷冻（却）水管路自动排气泄压阀、单向阀、膨胀水箱补水阀、板式换热器、蓄冰装置、手动蝶阀、各计量仪表工作状态。

（11）、每周分、集水器，电子除垢仪排放污水。

（12）、每月视需要对管路、水箱进行补漏或加固。

（13）、每年视水质情况更换冷媒水及污垢清理。

第四部分空气过滤器清洗与更换

为达到净化区域的各项指标均能满足现行的国家规范和验收标准,同时结合净化区域的使用情况和各类净化产品的特性，对净化空调系统的重要部件的维保要求:

（1）、净化型新风空调机组的初效空气过滤网每月清洗一次，半年更换一次。

（2）、净化型新风空调机组的中效空气过滤网每月检查，每三个月更换一次。

（3）、净化型循环空调机组的初效空气过滤网每月清洗一次，半年更换一次。

（4）、净化型循环空调机组的中效空气过滤网每月检查，每三个月更换一次。

（5）、所有净化房间内各排风口内的初效空气过滤网每月清洗一次，视情况更换。

（6）、所有净化房间内各下回风口的初效过滤网每月清洗一次，视情况更换。

（7）、所有净化房间内的高效过滤器每两年更换一次。

第五部分电气设备维保内容与要求

（1）、每月检查所有电气箱，柜的指示灯是否正常。

（2）、每月检查主电源及各支路的各相电压，电流是否正常。

（3）、每月检查所有接触器,接触是否可靠，检测吸合的瞬间电流是否正常,并对各接点进行紧固,确保安全。

（4）、每月检查控制电压,对24v的控制线路进行检测,确保控制的灵敏。

（5）、每月检查保护装置,确保各系统保护功能正。

（6）、每月检查配电箱内的启动控制器有无异常声响。

（7）、每天检查配电箱?柜门是否关闭。

（8）、配电箱柜停用超过一个月，再启动前检查线路绝缘。

（9）、每日检查变频器是否正常工作。

（10）、每季度对电控柜元器件螺栓进行紧固,检测其满负荷运行时的工作电流及温度，并对其元器件表面进行清洁。

第六部分自控设备维保内容与要求

（1）、每天检查各参数是否在规定范围内。

（2）、每天检查各取源传感设备是否正常。

（3）、每天检查给信号给定是否准确。

（4）、每周检查各控制设备是否灵敏可靠。

（5）、每月检查PLC的供电电源，变压器的输出电源，PLC之间的通讯是否正常。

（6）、每月检查PLC所控设备的模拟量输入，输出，及数值显示，是否正常。

（7）、每季度检查模拟量的输入，其中包括，温度、湿度、压力等，模拟量输出其中包括电动阀门的调节等。

（8）、每季度检查数字量的输入，其中包括，设备的运行状态，故障，手/自动显示等。

（9）、每季度检查数字量的输出，其中包括，设备的启停，电动阀门的开关控制等。

（10）、每天检查机组的，温度，湿度显示是否正常，机组启停控制，运行状态，手/自动开关，新/回风阀开关是否正常，浮点控制水阀，加湿阀的零位校正；低温报警，机组故障报警，过滤网报警的返回等。

（11）、每天检查冷冻水供/回水温度，查看冷水机组显示和现场实际冷冻水供/回水温度、比较记录PLC中显示。

（12）、每季度在自控系统中将压差设定调低，使PLC输出为100%，量度物理点是否10VDC输出，并观察现场阀门是否全开，并观察现场变频器是否全速50Hz运行。

（13）、每季度在自控系统上将压差设定调高，使PLC输出0%，量度物理点是否OVDC输出，并观察阀门是否全关，并观察现场变频器是否0Hz运行及停止。

（14）每季度检查手动/自动状态，PLC上数码显示对应DI点是否显示ON或相应LED是否点亮，而手动时应为OFF或相应LED是否熄灭。在自控系统中检查相对应的点显示是否正常。变频器控制，在PLC中设置相对的AO点的输出0%-50%-100%，并观察变频器是否按设定输出的速度(0Hz-25Hz-50Hz)运行。

第七部分变频器检查内容

1.检查内容

（1）每月检查电机电缆和电机负载。

（2）每日检查冷却风机及冷却气流。

（3）每月检查热、电阻、连接。

（4）每季度对散热器进行清洁。

（5）每日测试环境温度。

2.维保要求

（1）按照上述“5.维保内容”所涉及维保内容与要求制作相应检查记录表格，每月向医院汇报净化区域的情况，。

（2）维保单位进行维保工作时，须由院方代表共同参与，维保检查结果须院方代表签字确认后，交后勤保障部存档，作为服务付费依据。

（3）对日常检查出或院方人员反映的问题及时进行维修处理，接到应急维修两小时赶到现场,及时解决净化区域使用中发生的问题。

（4）定期检查出的问题立即处理。

（5）净化系统维护所需零星耗材单件单价500元以内（含500元）材料由维保方支付，500元以上由院方支付。

（6）每年终由维保单位负责联系第三方检测机构对维保范围内的净化系统进行检测，检测费用由中标方支付，检测指标包括温度、湿度、最低照度、噪声、静压差、换气次数、沉降法细菌平均浓度、新风量、甲醛、苯和总挥发性有机化合物（TVOC）浓度，取得监测报告且监测指标合格后，支付维保服务费用。

3.维保记录及保存

（1）编制维修保养记录表，及时记录每次维修保养情况。

（2）每月的维修保养结果和记录须院方代表签字确认后，交院方审查，并移交一份复印件。

（3）维修保养记录原件由维保单位保存，年终交医院档案室存档，保存期为三年。

4.人员配置

日常巡检一人，清洗更换滤网加派人员到场。遇到紧急报修，接院方通知后，两小时内赶到医院处理相关故障。人员专业资质：持有电工证或者制冷工证等技能证书(如遇紧急情况，可加派应急人员到场)。

附件2：

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、报价一览表（格式见附件1）

4、企业营业执照（复印件）

5、组织机构代码证、税务登记证（复印件）

6、法定代表人授权书（原件，格式见附件3）暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）

资质复印件需要盖章。

7、如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

8、设计规范或标准

9、售后服务承诺书

10、业绩证明文件（近三年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，格式见附件3）。

11、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件3：

报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：联系方式：

日期：

项目业绩表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 数量 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |

说明：1、表中项目为近三年销售业绩，用户仍在合作；2、只填写与本次市场调研项目一致。