四川省妇幼保健院  四川省妇女儿童医院

住院楼、门诊楼、静脉用药调配中心、生殖实验室净化系统维护保养服务项目

采购公告

潜在供应商：

我院将召开“四川省妇幼保健院 四川省妇女儿童院住院楼、门诊楼、静脉用药调配中心、生殖实验室净化系统维护保养服务项目”院内采购会议，本项目已在四川妇幼保健院网主页(http:∥www.fybj.net)上公开发布（提供免费下载），进行了市场调研，调研期间未收到针对本次项目问题反馈。本次采购会议由医院后勤保障部组织，财务部、行政办公室、医院感染管理科及相关部门参加。届时，请潜在供应商准时参加，务必提供公司资质（复印件加盖鲜章）及公司实力资料、方案响应文件、第一次报价单（密封）、参会人员的授权书等资料，具体事项如下：

1、会议时间：2019年1月29日（星期二）上午9：30

2、会议地点：四川省妇幼保健院-行政楼（2号楼）五楼小会议室

3、采购方式说明：

3.1本次采购拟采用院内综合评分采购方式，谈判小组成员由后勤保障部、财务部、医院感染管理科、临床科室等相关部门人员组成。根据供应商制作的《采购报价文件》(一式五份)以及谈判情况，我院对推荐方案进行比选，谈判结束7日内医院将结果通知供应商；如采购结束后有特殊情况需再度议价届时将另行通知相关事宜。

3.2请仔细阅读《采购报价文件》的相关内容，如有贻误，后果自负。

3.3本次采购，我院可根据市场调查情况对结果进行对比，如有异常情况，可以暂不采购，无义务向供应商解释具体原因。

4、参会供应商的要求（其中4.1-4.3为资格证明文件）：

4.1具有履行本项目工程能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标，投标人须有本地化服务能力；具有投标条件的中华人民共和国的独立法人；

4.2投标人须具有机电设备安装工程专业承包企业资质二级以上资质（含二级）或建筑机电安装工程专业承包二级以上资质(含二级)；

4.3具有安全生产许可证且在有效期内；

4.4有优良和技术过硬的维护保养能力，确保提供符合安全技术性能要求的全新的零配件，有专业的风速、噪声、压差、照度、尘埃粒子检测仪器等，并提供相应的证明文件；

4.5投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具有独立承担民事责任的能力；

4.6具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.7具有完全履行合同所需的能力；

4.8参加此项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4.9各个工程项目施工流程及材料符合国家相关规定；

4.10本项目不接受联合体投标；

4.11投标人不应与“在本次投标中，为设计编制技术规格、评标方法和其他文件的公司及其附属机构”有任何隶属关系和利益联系；

4.12投标方应具有突发事故处理的能力，并能够保证在事故后2小时内派相关人员到场处理；

4.13所提供的证件必须保证在合同履行时间内有效。

4.14参会供应商应承诺，对采购方认为必要的实地考察进行相应的协助。

4.15潜在供应商采购文件书中需按采购公告的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供复印件的必须加盖单位印章，并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。

5、报价要求：报价请按照“四川省妇幼保健院 四川省妇女儿童院住院楼、门诊楼、静脉用药调配中心、生殖实验室净化系统维护保养服务项目”的格式（见附件3）填写。

5.1以人民币报价；

5.2报价表中的价格应包括各项费用，即实际供应价；

5.3报价原则：原则上所有投标项目报价不得高于四川省内其他地市中标价格近两年的历史采购最低价。

6、付款方式：按照合同约定进行付款

7、会前要求：

7.1拟参会厂商需于2019年1月28日（星期一）上午9：30前到我院后勤保障部领取院内采购会议公告或者医院网站“四川妇幼保健院网”(www.fybj.net)上下载采购公告。

7.2拟参会厂商需于2019年1月28日（星期一）上午9:30前向我院后勤保障部提供4.1-4.3条要求的资质证明文件，进行资格审查。

8、会议安排：

8.1 1 月29日（星期二）上午9：30前，潜在供应商必须携带公司上述资质证明的复印件（一份）、“报价一览表”（一式一份）密封盖章报医院后勤保障部；将《采购文件书》（一式伍份，正本1份；副本4份，并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样）和样品报后勤保障部。采购文件必须在投标截止时间前送达采购公告要求地点。逾期送达或密封不符合采购公告规定和未报送“品目及报价表”的恕不接受。

8.2后勤保障部负责组织参会供应商的资格审查，并填写《院内自行采购资格审查表》。

8.3后勤保障部组织“四川省妇幼保健院 四川省妇女儿童院住院楼、门诊楼、静脉用药调配中心、生殖实验室净化系统维护保养服务项目”会议。

8.4会前，后勤保障部组织成立谈判小组，后勤保障部部长主持会议，并确定谈判小组组长。主持人宣布谈判步骤，强调谈判工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、谈判文件、确定成交供应商的方法和标准。

8.5 1月29日（星期二）上午9：30 ，参会供应商进入会场，后勤保障部通报资格审查情况，宣布参加院内竞争性谈判的供应商名单；后勤保障部通报会议议程、纪律等相关事宜。

8.6资质审查合格的供应商根据我院的技术参数，介绍项目的品牌、型号、性能、技术指标，公司实力、产品认证、售后服务、保修期限、配件及耗材价格等情况，并解答专家的质疑（时间不限）和第1次报价。

8.7供应商在10分钟内填写《最终报价函》，进行最后书面报价。

8.8谈判小组成员根据供应商参选项目的品牌型号、性能、技术指标、价格、公司实力、保修期限、售后服务、配件及耗材价格等情况进行综合评比、投票。

8.9现场唱票、统票、监票。

8.10根据谈判小组成员投票表决，谈判小组组长填写《采购评审报告》，谈判小组成员签字确认。

8.11必要时，后勤保障部组织对成交候选供应商或生产厂家、产品的实地考察。

8.12后勤保障部汇总填写《采购评审报告》，逐级上报。

8.13十个工作日内，将谈判结果电话通知或在医院网站公示告知参会供应商。

9、其它说明：

9.1采购报价文件书(一式五份)的编制、装订：根据要求及自身实际用A4纸编制，严格按照《采购报价文件》（见附件2）的要求进行装订。提供的所有资料须加盖鲜章。

9.2如需提供样品按配置要求封样。

9.3确定的成交供应商需在约定时间内完成此次采购项目交付。

9.4“四川省妇幼保健院 四川省妇女儿童院住院楼、门诊楼、静脉用药调配中心、生殖实验室净化系统维护保养服务项目”内容和要求，见附件1，解释权归后勤保障部。

9.5后勤保障部采购事宜联系人：刘老师 65978223。

附件：1.“四川省妇幼保健院·四川省妇女儿童医院住院楼、门诊楼、静脉用药调配中心、生殖实验室净化系统维护保养服务项目”内容及要求。

2.采购文件书装订顺序。

3.主要表格格式。

4.反商业贿赂承诺书。

地址：成都市武侯区沙堰西二街290号

联系人：刘老师           电  话：028-65978223

四川省妇幼保健院

后勤保障部

2019年1月

附件1：

四川省妇幼保健院·四川省妇女儿童医院

住院楼、门诊楼、静脉用药调配中心、生殖实验室净化系统

维护保养服务项目

一、概况：

（一）项目名称：四川省妇幼保健院·四川省妇女儿童医院住院楼、门诊楼、静脉用药调配中心、生殖实验室净化系统维护保养服务项目。

（二）项目地点：四川省妇幼保健院·四川省妇女儿童医院（成都市武侯区沙堰西二街290号）

（三）商务要求：本次招标报价包含两大部：根据设备使用情况需对部分设备跟换、不跟换，且投标人应分别报价，合同期限分别为1年，共计两年。合同期满，经考核合格，可续签。

本次招标采用固定总价形式，合同执行期间，不予价格调整。

支付方式：按季支付。

（四）项目内容和要求：

★投标人应根据设备使用情况对部分设备跟换，且在投标价格中已包括此因素产生的费用。

★投标人应考虑所有净化房间内的高效过滤器在本次维保期间必须更换一次；且不限于高效过滤器，以实际发生为准。

★生殖医学中心过滤器每年均需跟换。

1.维保的设备清单

| 区域 | 设备 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 住院手术室 | 风冷热泵模块机组 | 台 | 14 |  |
|  | 立式离心水泵 | 台 | 3 |  |
|  | 组合式空调机组 | 台 | 10 |  |
|  | 加湿器 | 台 | 8 |  |
|  | 初效过滤器 | 个 | 46 |  |
|  | 中效过滤器 | 个 | 46 |  |
|  | 亚高效过滤器 | 个 | 6 |  |
|  | 高效过滤器 | 个 | 92 |  |
|  | 自动门 | 扇 | 30 |  |
|  | 自控系统与设备 | 套 | 1 |  |
|  | 膨胀水箱 | 套 | 1 |  |
| 静脉用药调配中心 | 组合式空调机组 | 台 | 1 |  |
|  | 加湿器 | 台 | 1 |  |
|  | 自控系统与设备 | 套 | 1 |  |
|  | 初效过滤器 | 个 | 6 |  |
|  | 中效过滤器 | 个 | 6 |  |
|  | 高效过滤器 | 个 | 43 |  |
| 生殖中心 | 风冷热泵模块机组 | 台 | 3 |  |
|  | 自控控制柜 | 套 | 1 |  |
|  | 组合式空调机组 | 台 | 3 |  |
|  | 自控系统与设备 | 套 | 1 |  |
|  | 加湿器 | 台 | 2 |  |
|  | 初效过滤器 | 个 | 10 |  |
|  | 中效过滤器 | 个 | 10 |  |
|  | 高效过滤器 | 个 | 36 |  |
|  | 膨胀水箱 | 套 | 1 |  |

- 初、中、高效过滤器清单见下表（表中数据须由维保单位进场后根据现场重新核实，核实后编制准确的清单报院方备案）：

| 项目 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初效过滤器 | 592*592*46 | 5 | 个 |
|  | 592*490*46 | 7 | 个 |
|  | 592*287*46 | 23 | 个 |
|  | 490*490*46 | 4 | 个 |
|  | 490*287*46 | 18 | 个 |
|  | 287*287*46 | 5 | 个 |
| 中效过滤器 | 592*592*381 | 5 | 个 |
|  | 592*490*381 | 7 | 个 |
|  | 592*287*381 | 23 | 个 |
|  | 490*490*381 | 4 | 个 |
|  | 490*287*381 | 18 | 个 |
|  | 287*287*381 | 5 | 个 |
| 亚高效过滤器 | 592*592*292 | 2 | 个 |
|  | 592*490*292 | 1 | 个 |
|  | 592*287*292 | 2 | 个 |
|  | 490*287*292 | 1 | 个 |
| 高效过滤器 | 550*580*69 | 72 | 个 |
|  | 380*380*200 | 30 | 个 |
|  | 484*484*200 | 29 | 个 |
|  | 550*780*69 | 16 | 个 |
|  | 1000m3/h | 24 | 个 |
|  | 500m3/h | 9 | 个 |
|  | 700m3/h | 1 | 个 |
|  | 1500m3/h | 3 | 个 |
|  | 2000m3/h | 6 | 个 |
|  | 592*592*292 | 4 | 个 |
|  | 1000m3/h | 13 | 个 |
|  | 500m3/h | 11 | 个 |
|  | 1500m3/h | 12 | 个 |

注：本次招标范围包括截止投标之日所有已安装的净化设备及正在安装的净化设备；以上各设备型号规格仅供参考，具体尺寸以实际测量为准。

3.专业人员现场服务

为了保证医院净化区域的正常使用,维保方安排专业工程师每天巡检，定期维保设备，接到应急维修两小时赶到现场,及时解决净化区域使用中发生的问题,保证净化区域符合国家或相关专业规范的要求。

公司配备由装饰工程师、暖通工程师、自控工程师及水电工程师组成的技术团队，支持医院净化区域的维保工作。

主要人员联系电话：

4.维保范围

净化空调涵盖净化区域的主机、风柜、电气设备、给排水系统、净化空调工程的维保。

5.维保内容（分为七大部分）

第一部分  净化空调风系统的维保内容与要求

（1）风冷热泵模块机组巡视检查内容：

A、每日对水压差控制器、电磁阀、膨胀阀的工作状态进行检查，若发现问题，及时修理，不能修理的进行更换。

B、每周对机组进行系统氟压测试、检漏，若发现泄漏，及时处理并补充制冷剂。

C、每月对机组的排气压力保护、抽气压力保护、排气温度保护、冰点保护、压缩机过热保护测试。

D、每月对电流过载保护进行检查测试，以保证机组运行时有可靠的保护。

E、每季度对机组控制主板、时间继电器、中间继电器、接触器的触点的动作情况进行检查。

（2）空调水系统巡视检查内容：

A、每季度清理腐蚀所形成的污泥,对系统水过滤器进行清洗，检查Y型过滤器滤网是否需要更换。

B、每月检查各电动控制阀门开启或关闭是否正常灵敏。

（3）冷凝水排放系统巡视检查内容：

A、每月检查各水管管件是否连接严密，连接处是否有漏水现象｡

B、每月冷凝水排水是否顺畅，冷凝水管道有无堵塞以及气封内是否有积水｡

（4）电极加湿器巡视检查内容：

A、每周检查加湿器给水是否正常，每月清洗蒸汽加湿桶及排水滤网，清水清洗。

B、每月检查及清洗进﹑出水阀，若阀体有异常，立即更换。检视排水漏斗若太脏，必须清洗或更新。如果加湿桶里有大C、每月检查电极，若出现腐蚀现象，立即更换加湿桶。

D、每周检查蒸汽输送管﹑排水管，确保所有管道都正确﹑紧固地连接。

（5）净化组合式空调机组巡视检查内容：

A、每月检查箱体是否变形、漏风,连接管保温、套管是否完好;门、门锁是否完好、漏风。

B、每季度检查风机叶轮、蜗壳及支架固定螺栓是否松动，风机轴承温度是否正常。

C、每半年检查风机轴承加油，检查电机扇叶、护罩、底角螺栓是否松动。

D、每半年检查表冷盘管是否变形、脏堵，确定是否清洗。检查连接软接是否破损。检查减震器固定螺栓是否松动、弹性能否恢复。

E、每月检查皮带、皮带轮是否松动、是否需更换或调整，检查隔板、消音器、支柱是否完好。

F、每半月清洗初效滤网,抽出滤网时必须关闭机组,清洗干净后必须晾干后方可安装｡

G、每月检查中效过滤器,每季度更换中效过滤器。

H、每天检查过滤器表面洁净情况和压力差。

（6）通风管道系统巡视检查内容

A、每周检查所有的阀门是否开启正常和灵敏｡

B、每月检查风管风阀､防火阀是否安全可靠｡

C、每月检查保温材料有无脱落或裂开等情况,并处理｡

第二部分  水泵设备检修的维保内容与要求

- 控制箱每月检查内容：

（1）、控制箱及箱体上的电气元件的名称、标志、编号等是否清楚、正确，盘上所有的操作把手、按钮和按键等的位置与现场实际情况是否相符，固定是否牢靠，操作是否灵活。

（2）、控制箱上表示“合”、“分”等信号灯和其他信号指示是否正确。

（3）、隔离开关、断路器、熔断器和互感器等的触点是否牢靠，有无过热、变色现象。

（4）、二次回路导线的绝缘是否破损、老化。

（5）、控制箱上标有操作模拟板时，模拟板与现场电气设备的运行状态是否对应。

（6）、仪表或表盘玻璃是否松动，仪表指示是否正确。

（7）、巡视检查中发现的问题应及时处理，并记录。

2、水泵每月检查内容；

（1）、电动机：电流、电动机绕组温度、轴承温度、轴承振动、运转声音等正常，接地线良好，地脚螺栓牢固；

（2）、泵体： 进、出口压力正常，盘根不发热和漏水，运转声音正常，轴承等部位冷却水畅通，排水口不堵塞，轴承润滑良好，油质良好，无漏油，联轴器罩固定良好；

（3）、与泵连接的管道保温良好，支吊架牢固，阀门开度位置正常，无泄漏，填料压盖松紧是否适度；

（4）、水泵出水压力表应齐全、完好、指示正常。

（5）、泵房内有无异味，若发现有焦糊味，必须查看电动机等电器设备是否正常，必要时应停机细查。

（6）、冷媒水排放及污垢清理;

第三部分  水系统管路及附属设备的维保内容与要求

（1）、每日检查管路、阀门、蓄冰槽、补水箱等是否泄漏、锈蚀；

（2）、每周检查管路保温是否严密、有无形成冷凝水，视需要修补或更换保温棉；

（3）、每月检查管路、阀门、支吊架是否有异常振动或松动，视需要进行相应处理；

（4）、每日检查阀门开度、状态与执行器，视情况修理、更换。

（5）、每日检查压力表、温度表示数；

（6）、每日检查流量开关、温度传感器、离子棒等系统设备状态、清洁。

（7）、每周检查冷水机房、管路及管路设备清洁，视情况进行清扫。

（8）、每季度支架、紧固螺栓是否生锈、松脱现象。

（9）、每季度检查冷冻（却）水压力平衡阀以及末端水阀状态，调整系统水力平衡	。

（10）、每月检查冷冻（却）水管路自动排气泄压阀、单向阀、膨胀水箱补水阀、板式换热器、蓄冰装置、手动蝶阀、各计量仪表工作状态。

（11）、每周分、集水器，电子除垢仪排放污水。

（12）、每月视需要对管路、水箱进行补漏或加固。

（13）、每年视水质情况更换冷媒水及污垢清理。

第四部分  空气过滤器清洗与更换

为达到净化区域的各项指标均能满足现行的国家规范和验收标准,同时结合净化区域的使用情况和各类净化产品的特性，对净化空调系统的重要部件的维保要求:

（1）、净化型新风空调机组的初效空气过滤网每月清洗一次，半年更换一次｡

（2）、净化型新风空调机组的中效空气过滤网每月检查，每三个月更换一次｡

（3）、净化型循环空调机组的初效空气过滤网每月清洗一次，半年更换一次｡

（4）、净化型循环空调机组的中效空气过滤网每月检查，每三个月更换一次｡

（5）、所有净化房间内各排风口内的初效空气过滤网每月清洗一次，视情况更换｡

（6）、所有净化房间内各下回风口的初效过滤网每月清洗一次，视情况更换。

（7）、所有净化房间内的高效过滤器每两年更换一次。

第五部分  电气设备维保内容与要求

（1）、每月检查所有电气箱､柜的指示灯是否正常｡

（2）、每月检查主电源及各支路的各相电压､电流是否正常｡

（3）、每月检查所有接触器,接触是否可靠､检测吸合的瞬间电流是否正常,并对各接点进行紧固,确保安全｡

（4）、每月检查控制电压,对24v的控制线路进行检测,确保控制的灵敏｡

（5）、每月检查保护装置, 确保各系统保护功能正常｡

（6）、每月检查配电箱内的启动控制器有无异常声响｡

（7）、每天检查配电箱､柜门是否关闭｡

（8）、配电箱柜停用超过一个月，再启动前检查线路绝缘。

（9）、每日检查变频器是否正常工作｡

（10）、每季度对电控柜元器件螺栓进行紧固,检测其满负荷运行时的工作电流及温度､并对其元器件表面进行清洁｡

第六部分  自控设备维保内容与要求

（1）、每天检查各参数是否在规定范围内｡

（2）、每天检查各取源传感设备是否正常｡

（3）、每天检查给信号给定是否准确｡

（4）、每周检查各控制设备是否灵敏可靠｡

（5）、每月检查PLC的供电电源，变压器的输出电源，PLC之间的通讯是否正常。

（6）、每月检查PLC所控设备的模拟量输入，输出，及数值显示，是否正常。

（7）、每季度检查模拟量的输入，其中包括，温度、湿度、压力等，模拟量输出其中包括电动阀门的调节等。

（8）、每季度检查数字量的输入，其中包括，设备的运行状态，故障，手/自动显示等。

（9）、每季度检查数字量的输出，其中包括，设备的启停，电动阀门的开关控制等。

（10）、每天检查机组的，温度，湿度显示是否正常，机组启停控制，运行状态，手/自动开关，新/回风阀开关是否正常，浮点控制水阀，加湿阀的零位校正；低温报警，机组故障报警，过滤网报警的返回等。

（11）、每天检查冷冻水供/回水温度，查看冷水机组显示和现场实际冷冻水供/回水温度、比较记录PLC中显示。

（12）、每季度在自控系统中将压差设定调低，使PLC输出为100%，量度物理点是否10VDC输出，并观察现场阀门是否全开，并观察现场变频器是否全速50Hz运行。

（13）、每季度在自控系统上将压差设定调高，使PLC输出0%，量度物理点是否OVDC输出，并观察阀门是否全关，并观察现场变频器是否0Hz运行及停止。

（14）每季度检查手动/自动状态，PLC上数码显示对应DI点是否显示ON或相应LED是否点亮，而手动时应为OFF或相应LED是否熄灭。在自控系统中检查相对应的点显示是否正常。变频器控制，在PLC中设置相对的AO点的输出0%-50%-100%，并观察变频器是否按设定输出的速度(0Hz-25Hz -50Hz)运行。

第七部分  变频器检查内容

（1）每月检查电机电缆和电机负载。

（2）每日检查冷却风机及冷却气流。

（3）每月检查热 、电阻 、连接。

（4）每季度对散热器进行清洁。

（5）每日测试环境温度。

6.维保要求

（1）按照上述“5.维保内容”所涉及维保内容与要求制作相应检查记录表格，每月向医院汇报净化区域的情况，。

（2）维保单位进行维保工作时，须由院方代表共同参与，维保检查结果须院方代表签字确认后，交后勤保障部存档，作为服务付费依据。

（3）对日常检查出或院方人员反映的问题及时进行维修处理，接到应急维修两小时赶到现场,及时解决净化区域使用中发生的问题。

（4）定期检查出的问题立即处理。

（5）每年终由维保单位负责联系第三方检测机构对维保范围内的净化系统进行检测，检测费用由院方支付，检测指标包括温度、湿度、最低照度、噪声、静压差、换气次数、沉降法细菌平均浓度、新风量、甲醛、苯和总挥发性有机化合物（TVOC）浓度，取得监测报告且监测指标合格后，支付维保服务费用。

7.维保记录及保存

（1）编制维修保养记录表，及时记录每次维修保养情况。

（2）每月的维修保养结果和记录须院方代表签字确认后，交院方审查，并移交一份复印件。

（3）维修保养记录原件由维保单位保存，年终交医院档案室存档，保存期为三年。

8.人员配置

日常巡检一人，清洗更换滤网加派人员到场。遇到紧急报修，接院方通知后，两小时内赶到医院处理相关故障。人员专业资质：持有电工证或者制冷工证等技能证书(如遇紧急情况，可加派应急人员到场)不得少于两人。

附件2：

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、报价一览表（格式见附件1）

4、企业营业执照（复印件）

5、组织机构代码证、税务登记证（复印件）

6、法定代表人授权书（原件，格式见附件3）暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）

资质复印件需要盖章。

7、如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

8、设计规范或标准

9、售后服务承诺书

10、业绩证明文件（近三年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，格式见附件3）。

11、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件3：

## 法定代表人身份证明

- 供应商名称：

- 单位性质：

- 地址：

- 成立时间： 	 年 	月 	日

- 经营期限：

- 姓名： 	系 		（供应商名称） 的法定代表人（职务： 	 电话： 		）。

- 特此证明。

- 附：法定代表人身份证复印件（提供其在有效期的材料，居民身份证正、反面复印件）

- 供应商： 	 （盖单位公章）

- 法定代表人签字或者加盖法定代表人名章：	。

- 年      月     日

- 注：：法定代表人磋商而非委托代理人磋商适用。

附件4：

报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：                 联系方式：

日期：

附件5：

评分标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价40% | 40分 | 以经评审满足文件要求的最低报价为基准价，报价得分=(基准价／报价)×40 |  |
| 2 | 产品参数12% | 12分 | 1、供应商响应产品的技术参数完全满足文件中技术参数及要求的得满分12分； 2、供应商响应产品的技术参数负偏离文件技术参数及要求的，则在12分的基础上，按以下原则扣分：未提供要求的证明材料及要求的一项扣3分，扣完为止。 | 综合因素 |
| 3 | 实施方案14% | 14分 | 供应商对项目实施方案必须用单独的文字和章节表述，实施方案（特别是安装方案）的合理性、全面性进行综合横向比较评分第一名得14分，第二名得10分，第三名得6分,第四名得2分，其余不得分。 | 未提供方案不得分 |
| 4 | 拟派人员 10% | 10分 | 拟派项目人员具有相关资质（持有电工证或者制冷工证等技能证书）每一名得2分，最高10分。 | 提供社保证明 |
| 5 | 节能、环境标志、无线局域网产品2% | 2分 | 响应产品中若属于国家强制采购范围的按照国家相关要求进行审核。不管采购文件是否要求，供应商必须提供相关证明材料；若未提供，供应商自行承担由此带来的后果，其响应文件作无效响应处理。若属于国家优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得0.5分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。 | 提供产品对应的清单复印件，以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。 |
| 6 | 业绩10% | 10分 | 以供应商2015年至今工程业绩计算，单个合同金额在30万以上每个得2分，总共得分不超过10分。（请自行统计汇总在业绩一览表） | 提供合同复印件，原件备查 |
| 7 | 售后服务10% | 10分 | 提供完善的售后服务方案(内容包括供应商提供免费售后服务电话,响应时间、现场服务支持能力、售后巡检、质量保证期限及范围,本地化服务情况等)对项目售后服务内容的合理性、全面性进行综合横向比较评分第一名得10分,第二名得8分,第三名得6分,第四名得4分其余不得分。 | 提供相关证明材料（涵盖营业执照复印件）。 |
| 8 | 响应文件规范性2% | 2分 | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |

项目业绩表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 数量 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |

说明：1、表中项目为近三年销售业绩，用户仍在合作；2、只填写与本次市场调研项目一致。

附件6

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）