附件一：

四川省妇幼保健院 四川妇女儿童医院

院本部正负压机组维保项目

**一、工程概况**

1.工程名称：四川省妇幼保健院院本部正负压机组维保项目

2.工程位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

3.工程概况：

门诊楼正压机组1套，门诊楼负压机组2套，5与楼正压机组2套，5号楼负压机组2套。

1. **维保要求**

（一）正压机组保养

1、每月对维保项目进行系统巡检1次，并提供维护、维修、保养的记录。

2、每月对空压机、冷干机进行除尘1次，并检查运行是否正常（有故障隐患需及时处理）。

3、电控系统保养：电压、电流检测；接触器、控制板、按钮动作试验与除尘；电接点压力表功能试验等。

4、阀门（组）检测与保养（含安全阀）。

5、按照项目规定进行项目保养，并形成记录报告。

（二）负压机组保养

1、每月对维保项目进行系统巡检1次，并提供维护、维修、保养的记录。

2、每月对水环式真空泵进行除尘1次，排污1次，并检查运行是否正常（有故障隐患需及时处理）。

3、电控系统保养：电压、电流检测；接触器、控制板、按钮动作试验与除尘；电接点压力表功能试验等。

4、阀门（组）保养。

5、按照项目规定进行项目保养，并形成记录报告。

1. **维保标准**

1、维保方首次维保需对以下正压机组配件进行更换：空气过滤器滤芯、专用空压机润滑油、油分油滤过滤芯、精密过滤器滤芯、干燥剂等配件。（要求原厂配件或原厂认可的配件）

2、维保方接到院方故障报修时，需立即响应，并派出专业维修工程师8小时内到达现场（若发生紧急情况2小时内到达现场），2-8小时内解决故障（大型故障根据实际情况进行延时），并出维修报告。

3、维保方不得擅自将合同转包给第三方。

1. **维保及验收标准**

《医用气体工程技术规范》（GB50751-2012）

《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）

1. **报价要求**

1、报价组成：人工费、材料费、施工机具使用费、施工图设计费、企业管理费、利润，规费，税金及等综合费用；

2、维修期限：自合同签定之日起一年；

3、报价方式：固定总价。

**综合评分明细表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 满分 | 评审内容 | 标 准 | 说明 |
| 报价（35%） | 35分 | 服务报价 | 1、满足招标文件要求下，无漏项、无漏报、无实质性偏离的报价为有效  2、评标基准价的计算：有效投标报价的最低价作为评标基准价。  3、投标报价得分=(基准价/有效投标报价)×35分 |  |
| 项目服务方案（20%） | 20分 | 项目服务方案 | 根据投标人维保方案的科学性、合理性、可行性及项目实施过程中的安全控制、文明作业控制、质量控制措施等进行打分。优得10-20分，一般得1-10分，无不得分。 |  |
| 业绩  （15%） | 15分 | 过往业绩（15分） | 根据投标人2016年1月至今正负压维保业绩进行打分，本项累计最高得分15分。   1. 已验收项目，每一个金额达到4万以上项目得3分，无不得分。 2. 已验收项目，每一个金额4万以下的项目得1分，无得0分。   以上须提供项目合同证明材料复印件并加盖投标人公章，原件备查。 | **合同复印件加盖单位章原件备查** |
| 投标人资质综合服务能力（20%） | 20分 | 财务状况及服务能力  （4分） | 投标人2016-2018年财务状况，（并出示会计事务所出具的审计报告），经营状况良好（正盈余），一个得2分，最高得4分；一般状况（零盈余），一个得1分，最高2分；负盈余或未提供不得分。 | **复印件加盖单位章**  **原件备查** |
| 投标人技术力量  （10分） | 投标人本项目人员有本维修相关特种作业培训合格证书的，有一个得2分，最高得10分；无不得分。 | **需提供连续5个月以上人员社保证明，未提供或不足5个月的不得分** |
| 投标人信用状况  （2分） | 企业具有四川企业信用AAA级及以上信用等级证书得2分，没有得0分。 | **复印件加盖单位章**  **原件备查** |
| 投标人专业技术实力4分） | 1、企业具有ISO9001质量管理体系认证证书的，得2分；无此内容不得分。  2、企业具有《四川政府采购诚信服务商》证书，得2分，无得0分 | （提供服务机构的相关证明材料）  复印件加盖单位章  **原件备查** |
| 售后服务方案（8%） | 8分 |  | 对投标人的售后服务方案在可行性、全面性、实用性、便捷性以及与采购人实际情况的吻合程度进行综合评比排名最优8分，良好5分、差的3分，未提供不得分。 |  |
| 投标文件规范性（2%） | 2分 | 投标文件规范性  （2分） | 标书规范性良好的得2分，一般评的1分，不规范评0分 |  |

附件2

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、报价一览表

4、营业执照、税务登记证、组织机构代码证（副本）或（三证合一）

5、经办人授权委托书,法人、经办人身份证复印件；

6、法定代表人授权书、暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）

7、如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

8、设计规范或标准

9、售后服务承诺书

10、业绩证明文件（近一年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，格式见附件3）。

11、封底

**注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。**

附件3

四川省妇幼保健院院本部正负压机组维保项目

报价一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **合计** |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）： 联系方式：

日期：

项目业绩表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 数量 | 合同签订日期 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

说明：1、表中项目为近一年销售业绩，用户仍在合作；2、只填写与本次市场调研项目一致。

附件4

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式伍份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）