附件1

四川省妇幼保健院     四川省妇女儿童医院

GCP项目用除湿机

采购要求

一、项目概况

1.项目名称：四川省妇幼保健院GCP项目用除湿机采购

2.供货地点：成都市武侯区沙堰西二街290号 。

3、招标需求：为满足GCP项目用房室内环境要求，我院需采购14台小型除湿机。因房间较小，供应商提供的产品需满足以下要求：（1）尺寸大小：350×380×660mm以内，噪音≦45dB；（2）最大功率：300～1000W，额定功率：≦700W；（3）电源电压：220V~50Hz（4）使用面积：≦25㎡，湿度≦60%。

#### *投标方应提供样品，若未提供样品，作无效处理。

二、本工程要求

（一）本项目为包干价工程，附件内容作为本项目的比选依据，包含但不限于上述内容，如有遗漏请自行考虑。

（二）单位要求

1.参与投标的投标人必须具有独立法人资格。

2.参与投标的投标人必须具有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照（副本）；

3.法定代表人身份授权书,法定代表人和经办人身份证复印件；代理产品授权委托书。

#### （三）报价要求

1.报价组成：运输费、设备细费、安装费、人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润，规费，税金及等组成的固定总价；

2.合同签定方式：总价包干。

3.支付方式：试用合格后之日起10个工作日内支付，试用期3-5天。

三、服务要求

1.供货周期：自收到供货要求之日起5个工作日内乙方完成安装。

2.质保期：整机保修一年，压缩机保修三年。

3.质量要求：

产品应符合下列要求：

药品临床试验管理规范(GCP)

以及国家现行规范及地方、行业相关标准。

质量验收要求等级：合格

四、其他事项

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为工作日8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）。

联系电话：65978223。

附件2主要表格

## 报价一览表

采购项目名称：                          采购项目编号：                       包号：

| 名 称 | 报价 | 工期（服务期） | 质量标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计：小写： 大写： |  |  |  |  |

注:所有报价均用人民币表示,所报价格是竣工验收合格的价格，其总价即为履行合同的固定价格。人员、设备、运输、安装、调试、检验、垃圾清运、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：XXX年XXX月XXX日

综合评分明细表

| 序号 | 评审项目 | 标准分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价评审（40分） | 投标报价 | 以本次最低有效报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×40。 | 根据川财采[2015]33号文，对供应商的失信行为给予10%/次的报价累加加成，用调整后的价格参与评审。 |
| 2 | 产品品质（15分） | 品质（15分） | 对提供的样机使用除湿效果、噪音控制、安全性、体积大小横向评比，第一名15分，第二名12分，第三名9分，第四名6分。 | 提供证书复印件，原件备查 |
| 3 | 履约能力（20分） | 业绩（20分） | 供应商自2017年至今有类似业绩的（除湿机销售、安装），每提供一项得2分，未提供不得分，满分20分。 | 需提供合作单位的合同复印件（盖章页），原件备查 |
| 4 | 实施方案（16分） | 供货方案（8分） | 供货方案包括定货方案，产品运输，产品安装等，方案综合评分：优，得8分；良，得6分；一般，得4分，未提供不得分。 | 技术类评分因素 |
|  |  | 应急预案（8分） | 根据投标人应急预案的科学性、周密性及可操作性，重要环节控制措施的详尽性进行综合比较评分：优，得8分；良，得6分；一般，得4分，未提供不得分。 |  |
| 5 | 售后服务（8分） | 售后服务（8分） | 售后服务方案内容，包括但不限于服务机构、售后人员配备、影响时间、管理制度、人员岗位职责等综合评比，优，得8分；良，得6分；一般，得4分，未提供不得分。 | 技术类评分因素 |
| 6 | 磋商文件的规范性（1分） | 磋商文件的规范性（1分） | 磋商文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该分项值扣完为止。 | 共同评分因素 |

附件3 采购文件装订顺序

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）；

2、目录；

3、报价一览表；

4、企业营业执照（复印件）；

5、投标人资质文件；

6、本项目不接受联合体投标。

7、法定代表人授权书、暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）；

8、如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

9、设计规范或标准

10、售后服务承诺书

11、业绩证明文件（近一年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，）。

12、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件4反商业贿赂承诺书

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）