附件1

#### 四川省妇幼保健院      四川省妇女儿童医院

#### 住院医技综合楼地下停车场监控系统改造项目招标要求

一、项目概况

1.项目名称：四川省妇幼保健院住院医技综合楼地下停车场监控系统改造项目

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号（院本部）

二、项目要求

（一）本项目为分项报价，附件内容作为本项目的比选依据，包含但不限于上述内容，如有遗漏请自行考虑。

（二）单位要求

1.有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照（副本），经营范围必须具备安防工程的施工或电子与智能化工程；

2. 法定代表人身份授权书（原件，见附件）,法定代表人和经办人身份证复印件；

#### （三）报价要求

1.报价组成：人工费、材料费、运输费、企业管理费、税金等；

2.本项目要求投标人综合考虑实施过程中其它因素对本项目的影响，中标后，非“采购数量及其它”调整，中标价格将不接受调整。本项目招标控制价为人民币：70000.00元，超过控制价的做无效报价处理。

3.报价方式：分项报价。

4.采购数量及其它：见三、技术参数要求，并提供1年的维保服务。

5.支付方式：验收完成后按照合同约定支付。

三、技术参数要求

1、摄像机

1.1数量：23台

1.2参数

1.2.1 像素：200万像素全彩高清网络智能枪型摄像机

1.2.2 传感器：尺寸≥1/2.7英寸,镜头光圈≥F1.0

1.2.3最大分辨率和帧率达（1920×1080）@25fps，视频压缩标准支持H.265、H.264

1.2.4▲支持智能报警功能，当智能分析行为类型为区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域时，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆3种类别（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）

1.2.5 ▲支持智能分析防干扰功能，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃等情况下，不会触发报警（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）

1.2.6▲支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭快捷配置页面，支持配置常用图像参数、OSD配置、视音频参数等，并支持恢复默认操作（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）

1.2.7▲支持像素数显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素和垂直像素数（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）

1.2.8▲最低照度需满足彩色≤0.0005 lx、黑白≤0.0001 lx；在彩色模式下，当照度降低至一定佳时，摄像机可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）

1.2.9内置暖色白光补光灯，补光距离≥30米

1.2.10支持DC12V/POE供电，工作温度: -30℃～+60℃，工作湿度：≤95%，防护等级≥IP67

1.2.11配套摄像机支架

2.光纤收发器

2.1数量：3对

2.2参数

2.2.1  1口千兆光纤工业导轨式发送机

2.2.2 1个千兆光口、FC口

2.2.3距离：20公里

2.2.4单模单纤、1个千兆网口

- 交换机

3.1数量：2台

3.2参数

3.2.1  ≥16个千兆POE电口，≥2个千兆光口；支持802.3af/at PoE标准，支持整机POE最大输出功率≥370W；支持存储转发，交换容量≥52Gbps，包转发率≥36Mpps
3.2.2▲支持通过管理平台和手机APP对监控专用配套设备进行远程控制、状态查看、系统拓扑展示、管理、远程升级、远程重启（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）
3.2.3 ▲支持通过管理平台对监控专用配套设备间不同的连接方式进行系统拓扑识别，至少包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示监控专用配套设备间链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警展示（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）

3.2.4 ▲支持通过管理平台和手机APP在网络拓扑中展示监控专用配套设备详情，至少包括基本信息、监控专用配套设备性能使用信息、监控专用配套设备面板状态、端口信息；支持通过管理平台和手机APP在系统异常时实时推送监控专用配套设备告警信息并展示告警内容（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）
3.2.5支持通过管理平台对监控专用配套设备进行端口远距离传输配置，最远传输距离≥240米；支持对监控专用配套设备进行高优先级端口配置，处于高优先级短裤的数据会被优先转发。

4、交换机

4.1数量：1台

4.2参数

4.2.1 8个千兆电口+1个千兆电口，非网管型POE交换机

4.2.2 8口支持POE/POE+，最大功率54W

4.2.3背板带宽：20Gbps，包转发率：13.5Mpps

5、网络机柜

5.1数量：3个

5.2参数

5.2.1   6U

6、室内单膜光纤

6.1数量：400米

6.2参数

6.2.1 6芯单模

7、电源线

7.1数量：400米

7.2参数

7.2.1 RVVP2*1.5

8、网线

8.1数量：2000米

8.2参数

8.2.1 CAT6

9、管材

9.1数量：1000米

9.2参数

9.2.1 紧定管Ø25

四、综合评分标准

| 序 号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 35分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35； |  |
| 2 | 技术指标 | 50分 | - 投标产品技术参数及要求全部满足招标文件“技术参数及要求”得50分； - 技术参数及其它要求低于招标文件 “技术参数及要求”的（负偏离），带▲号条款负偏离一项扣5分，非带▲号条款负偏离一项扣2.5分，扣完为止。 说明：①招标文件“技术参数及要求”中有明确规定，则按照规定提供技术参数及其他要求的佐证材料。 |  |
| 3 | 履约能力 | 5分 | 1、所投摄像机产品制造商获得省级或以上政府部门颁发的“政府质量奖”的得3分，获得市级政府部门颁发的“政府质量奖”的得 1分，不提供不得分。提供相应政府部门颁发的证书复印件并加盖证书持有单位公章。 2、所投综合安防管理系统产品制造商具有国家信息安全测评信息安全服务资质-安全工程类的得2分，没有不得分，提供证书复印件并加盖证书持有单位公章。 |  |
| 5 | 售后服务 | 6分 | 1、投标人提供的售后服务方案完整，包括人员配置、响应时间、服务人员组织安排、培训方案，进行综合评分：方案包含以上内容得4分;方案存在漏项或逻辑性错误或不具有针对性每有一处扣1分，扣完为止。。 2、投标人承诺中标后提供 7×24 小时服务，设备出现故障时，在半小时内对采购人提出的维修要求做出响应，并确保在 1 小时内到达现场解决问题，同时对于24 小时内解决不了的故障承诺提供备用设备的得 2分，针对上述服务内容，缺少一项扣0.5分，扣完为止 |  |
| 6 | 节能、环境标志、无线局域网产品 | 2分 | 投标人投标产品中（节能产品政府采购品目清单中的政府强制采购产品除外）每有一项产品具有国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书的得1分；每有一项产品具有国家确定的认证机构出具的环境标志产品认证证书的得1分；每有一项产品同时具有国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书和环境标志产品认证证书的得1分；每有一项产品在无线局域网认证产品政府采购清单（最新一期）中采购目录范围的得1分。本项最多得2分。 （说明：无线局域网认证产品提供清单复印件，节能产品、环境标志产品提供认证证书复印件或中国政府采购网查询截图。） |  |
| 7 | 投标文件的规范性 | 2分 | 投标文件制作规范，编写是否清晰整洁，目录、章节、页码清楚，查阅方便等进行综合评定，没有细微偏差情形的得2分，有一项细微偏差的扣0.5分，扣完为止。 |  |

附件2：采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）。

2、目录。

3、品目及报价表（格式见附件）。

4、规格型号、配置及偏离表（格式见附件）。

5、企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一（复印件）。

6、法定代表人授权书（原件，格式见附件）暨经办人授权书，法定代表人、经办人身份证（复印件）。

7、如有产品质量和企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）。

8、质量检测中心或法定机构出具的产品检测报告，性能自测报告，出厂检验报告的复印或扫描件。

9、如有其他证书：产品在技术、节能、安全、环保和自主创新方面获得的认证证书或制造厂家和产品所获国家级荣誉称号等复印或扫描件。

10、产品执行标准（提供产品注册标准：YZB等资料供评审）。

11、产品质量及货源保证书。

12、售后服务承诺书，包括质量保证范围，售后服务体系、人员培训计划等，并提供相关人员证明材料，要求见评分办法“售后服务”说明。

13、如有，提供进口原材料证明书或产品报关资料等。

14、产品说明书或与投标型号一致的产品彩页资料和其他有关介绍资料。业绩证明文件（近三年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件，格式见附件3）。

15、如有物流公司配送，请提供配送证明材料：配送商基本情况、配送商营业执照复印件、配送商经营许可证复印件。

16、如有国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等。

17、封底。

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件3：

报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.其它服务：请供应商根据内容或公司提供的服务内容分项进行填写，并说明各项服务的名称、服务内容及价格。

3.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4.“品目及报价表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：                   联系方式：

日期：

规格型号、配置及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：1、此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；2．投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 型号 | 数量 | 供货期限 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写本次投标产品型号或与本次投标产品相当的型号。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

## 法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

- 说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

附件4：

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）