**附件1**

**四川省妇幼保健院 四川省妇女儿童医院**

**抚琴院区淤泥清掏及处置项目**

**市场调研要求**

**一、项目概况**

1.项目名称：四川省妇幼保健院 四川省妇女儿童医院抚琴院区淤泥清掏及处置项目

2.招标地点：成都市武侯区沙堰西二街290号

3. 履约地点：成都市金牛区抚琴西路338号

4.项目概况：

我院始建于1988年，系四川省卫生健康委直属非营利性事业单位和成都医学院附属妇女儿童医院，是集医疗、保健、公共卫生、教学、科研、培训等职能为一体的三级甲等妇幼保健机构，四川省妇幼健康和计划生育研究所、四川省产前诊断中心、四川省新生儿疾病筛查中心、四川省儿童医学中心、四川省母婴安全指导中心、四川省出生缺陷防治管理中心等机构均设于我院。

现根据《成都市生态环境局关于2021年自动监控设施建设工作的通知》，我院拟对院本部污水自动监控系统进行技改。

**二、项目清单及报价**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 报价 | 备注 |
| 1 | 污水处理站污泥彻底清掏、池体冲洗和无害化 | 元/kg |  |
| 2 | 医疗废物运输、处置（841-001-01） |  元/kg |  |

**三、项目要求**

1.对采购人现有化粪池1个、厌氧硝化池1个、生物接触氧化池1个、沉淀池1个、水解调节池1 个、消毒池1个等区域的污泥进行彻底清掏，原污水处理能力为60m3/天，预计污泥量为10000Kg，根据实际清掏量进行核算。

2.对清掏出的污泥进行无害化处理（脱水、干化、消毒、除臭、打包封存）。

2.1粪大肠菌群数（MPN/g） ＜100

2.2肠道致病毒 不得检出

2.3结核杆菌 不得检出

2.4蛔虫卵死亡率（%） ＞95%

2.5臭气浓度（无量纲） 20

2.6含水量 ≤20%

2.7 7 天自由膨胀率 ≤20%

2.8 PH 值 7-9

2.9包装：白底黄印（印记为医疗废物标志），统一规格（25Kg每袋），双层防水内袋，密封无渗漏，包装袋热合强度≥10N/15min

2.10要求满足标准《GB18466-2005》、《HJ421-2008》。

3、对清掏后的污水处理站所有池子进行冲刷，达到干净、无污物。

4、化粪池及污水处理站清掏、冲洗完成后，需通过环保部门验收合格后方视为本项目合格完结。

5、供应商应根据《医疗废物管理条例》中要求，对无害化处理后的污泥（HW01感染性废物）48 小时内进行转运处置。

6、施工期间排污由污泥清掏供应商进行处理处置。

7、供应商对污泥（HW01）感染性废物需在四川省固废管理系统进行备案，处置后，需出具四川省固废管理系统电子转运联单。

**四、商务及其他要求**

1、甲方名称：四川省妇幼保健院。

2、履约地点：抚琴院区。

3、工期：采购人下达清掏通知之日起 15日内完成全部化粪池、污水处理站所有池子的污泥彻底清掏清掏、脱水、干化、消毒、除臭、打包封存及处置工作。

**附件 2**

**法定代表人授权书**

四川省妇幼保健院：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX （被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：待定）采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或盖法定代表人名章：

授权代表人（签字）：

供应商名称： （盖单位公章）

日 期：

注：（1）法定代表人不参与磋商而委托代理人磋商适用。

 （2）附法定代表人、授权代表身份证复印件（提供其在有效期的材料，居民身份证正、反面复印件）加盖供应商公章。

**附件 3**

××××项目

报价一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **合计** |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）： 联系方式：

日期：

项目业绩表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 数量 | 合同签订日期 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

说明：1、表中项目为近一年销售业绩，用户仍在合作；2、只填写与本次市场调研项目一致。

**附件4 反商业贿赂承诺书**

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员做出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）