附件1

四川省妇幼保健院 四川省妇女儿童医院

院本部污水处理升级水质自动监控设施

及排污监控视频改造

一、项目概况

1、项目名称：四川省妇幼保健院 四川省妇女儿童医院院本部污水处理升级水质自动监控设施及排污监控视频改造项目

2、招标地点：成都市武侯区沙堰西二街290号（院本部）

3、项目地点：成都市武侯区沙堰西二街290号（院本部）

随着国家对环保的重视以及环保执法力度不断加大，近几年一系列相关政策及标准密集出台，加之医院污水处理站已投入运行多年， 站内部分设备设施运行不稳定，为确保污水处理设备设施稳定运行， 为此院方拟着手对污水处理站进行升级改造。

本工程要求工期25个日历天安装、调试完成（包含与政府监管部门的网络接入）。

验收条件：连续无故障运行5个工作日，并完成现场操作人员的培训后。

质保事项：质保金为中标金额的3%，质保期为竣工验收合格之日起两年，质保金不计利息。质保期内无条件配合我院技术咨询。

二、招标内容

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD在线分析仪 | 1.测量方法：重铬酸钾分光光度法； 2. 测量范围 0-200 mg/L，0-500 mg/L ，0-1000 mg/L， 0-2000mg/L； 3.示值误差≤ ±10%； 4.重复性≤±2%； 5.24h低浓度漂移≤±1mg/L； 6.24h 高浓度漂移≤±1%； 7.记忆效应80%→20%：≤±1mg/L；20%→80%：≤±1mg/L； 8.进样：蠕动泵提供动力，液位传感器精确计量，十通阀任意切换试剂口； 9.电源要求：（220±22）V AC；（50±1) Hz； 10.工作环境温度(5~45)℃、湿度≦90%，不结露； 11.首测标定：仪器停机后，下次启动测试，仪器自动标定； 12.具有计量点位切换和气泡识别功能； ★13.具有自动清洗功能； 14.具有数据异常标识、异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息； 15.具有仪器运行周期（连续、间歇、周期、手动）设置功能； ★16.具有分析仪器过程日志记录、能自行打印监测数据功能； 17.具有废液分离功能，做样时根据废液性质不同分别排放； ★18.历史数据：历史数据存储在SD卡中，科存储10年以上历史记录数据，同时能记录校准、测量步骤，测量异样等，开关机事件记录数据； ★19.具有仪器状态远程显示功能； 20、投标产品提供中国环境保护产品认证证书（ccep）； 21、投标产品提供检测报告。 | 核心产品 |
| 2 | 氨氮在线分析仪 | 1.检测原理：水杨酸分光光度法； 2.量程：0～ 1mg /L，0～ 10mg /L，0～ 50mg /L； 3.精确度：1.0~100mg/L测量范围内：3%±1.0mg/L； 4.重复性：≤2.0%； 5.比色计波长L700nm； 6.测量间隔小于20min可调； 7.量程漂移：≤1.0%FS； 8.零点漂移：≤0.02mg/L（0～ 10mg /L）； 9.样品条件温度：4～40℃，pH：5～9； ★10.操作条件温度：-20～45℃ 湿度：相对湿度 95%非冷凝； 11.电源要求230VAc/50Hz 或 115 VAc/50～60Hz； 12.显示软件：配置高清液晶触摸屏，采用基于安卓操作系统的专业APP，中文\英文可切换显示，图形化操作引导； ★13.具有自动清洗功能； 14.声光报警：测试数据超过报警阀值，触发声光报警声； 15.自动报警：仪器测试中遇突发状况，仪器发出报警声； 16.自动复位：仪器测试异常，超过1分钟（可设定）未手动操作，仪器自动复位； ★17.断电重启：来电自启动，异常断电情况下，仪器自动复位； ★18.投标产品提供中国环境保护产品认证证书(ccep)； ★21、投标产品提供检测报告。 | 核心产品 |
| 3 | 数采仪 | - 7路带隔离的RS-232接口，波特率范围：1200～115200； - 2路带隔离的RS-485接口，波特率范围：1200～115200； - 8路模拟量输入，16位分辨率，支持4～20mA电流信号和0～5V电压信号； - 8路带隔离的开关量输入通道，输入电压范围：0～5VDC，可接受最高30VDC电压输入； - 4路继电器输出，负载能力为24VDC/1A； - 内置大容量可充电锂电池，保证断电情况下最少正常运行8个小时； - 1路USB接口； - 内置1路有线以太网口和无线4G通信全网通模块，无线支持移动电信联通电话卡、物联网卡、专网卡； - 7寸触摸显示屏； - 运行Linux操作系统； - 同时支持国标HJ/T212-2005协议和国标HJ212-2017协议； - 内置arm 1G CPU,512MB内存，16GB数据存储空间保存历史数据，掉电不丢失； - ★数采仪内置运行web平台。通过该web平台，可远程升级，远程安装调试，远程运维，远程补发各平台数据和远程配置查看数采仪功能； - ★支持摄像头抓拍，摄像头通过网络接入到数采仪，数采仪传输摄像头图片到服务器平台，实现远程拍照； - ★支持8路服务器平台，可同时上传国发平台、省平台、市平台、区平台、公司平台等8个平台； - 铸铝外壳，防水防尘防腐蚀，尺寸325 × 230 × 110 mm,(长×宽×高)，重量：4.5KG。防护等级：IP65； - ★投标产品提供中国环境保护产品认证证书(ccep)。 |  |
| 4 | 余氯在线分析仪 | - ★测量方法 电流法覆膜式三电极测量； - ★测量范围 0.005～20mg/L； - 传感器类型 两线制4-20mA；Mudbos RTU 输出； - ★测量精度 ≤1%F.S，在25℃、pH=7.2，按DPD国标化学法比对； - ★最低检测限 0.005mg/L - 斜率漂移（25℃，PH=7.2） 长时间保持稳定； - 零点漂移 长时间保持稳定； - ★温度补偿 自动，通过集成温度传感器，无温度急升； - 适应电导率范围 ≥ 10us/cm； - 适用pH 范围 2~11； - 干扰因素 二氧化氯：因子0.75； - 臭氧：因子0.8； - 结合氯会增加测量值； - 抗表面活性剂； - 控制器防水等级 IP65/NEMA4X； - ★模拟输出 两路4～20mA 模拟输出； - ★数字输出 MODBUS RS485 通讯，厂家需提供通讯协议。 - 18.带温度显示功能 |  |
| 5 | SS（悬浮物）在线监测仪 | - 测量范围：0~1000mg/L； - 测量精度：小于读数5%； - 重 复 性：小于读数3%； - 响应时间：初始响应时间5s； - 工作温度：0-40℃； - 校准方法：标准液校准、样品校准、零点校准； - 输出信号：4-20mA隔离型独立输出，最大负载为750Ω； - 数字通讯：MODBUS RS485标准 ModbusRTU 协议； - 传感器安装方式：流通式或者沉入式。 |  |
| 6 | 视频监控 | - 1.主控显示平台：集中控制计算机； - Win10操作系统，i5四核处理器，120G机械硬盘，集成显卡，配套监控软件； - 2、摄像机：3台； - 日夜转换模式：ICR红外滤片式； 宽动态范围：120dB； 背光补偿：支持，可选择区域； 数字降噪：3D 数字降噪； 图像设置：走廊模式，饱和度，亮度，对比度，锐度通过客户端或者浏览器可调； 通用功能：一键恢复，双码流，心跳，镜像，密码保护，视频遮盖，水印技术，IP地址过滤； 智能报警：越界侦测，区域入侵侦测，IP地址冲突； 红外照射距离：50m。 - 网络协议 TCP/IP，CMP，HTTP,HTTPS,，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，TSP，RTCP，PPPoE，NTP，UPnP，SMTP，SNMP，IGMP，802.1X，QoS，IPv6，Bonjour； - 防护等级 IP67； - 电源电压 DC 12V； - 电源功率 6.5W； - 环境温度 工作：-30-60℃； - 环境湿度 小于95%（无凝结）。 | 排放或采样口、治理设施、监测站房（三个监控点），配套电线电缆、信号线缆及安装、调试 |

评分标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 以本次符合要求的最低的有效磋商报价为基准价，磋商报价得分=（基准价／报价）×100×30%（保留小数点后两位）。 |  |
| 2 | 技术及其他要求30% | 33分 | 投标产品技术参数及要求全部满足招标文件“技术参数及要求”得30分。技术参数带“★”号有一项负偏离扣2分，其余部分每有一项负偏离则扣1分，扣完为止； | 说明：①招标文件“技术参数及要求”中有明确规定，则按照规定提供技术参数及其他要求的佐证材料。 |
| 3 | 履约能力15% | 12分 | 投标人或所投产品制造商2019年1月1日至今有同类业绩的每一项得2分，最多得12分。（业绩证明材料需提供合同原件扫描件加盖公章，业绩合同主要内容、金额等需清晰可见，否则该项业绩不得分） |  |
|  |  | 3分 | - 投标人服务人员具备自动监控（水）运行资质的1个得1分，具备污废水处理资质的1个得1分。（提供证书复印件并加盖投标人鲜章） - 投标人通过ISO9001质量管理体系得1分 （提供证书复印件并加盖投标人鲜章） |  |
| 4 | 实施方案12% | 12分 | 根据投标人提供的实施方案包括但不限于①供货及运输方案②项目人员配置方案③安装调试方案④质量保证措施⑤项目进度计划与措施方案⑥安全管理体系与措施方案⑦应急预案等，投标人方案完全包含以上内容且详尽、符合实际采购需求得12分，每有一项内容缺失扣2分，每有一项内容有瑕疵或表述不清晰扣1分，扣完为止，不提供不得分。 |  |
| 5 | 售后服务方案8% | 8分 | 根据投标人提供的售后服务方案包括但不限于①服务响应时间及排障时间②售后服务人员配置③具体服务方案及保障措施④备品备件等，投标人方案完全包含以上内容且详尽、符合实际采购需求得8分，每有一项内容缺失扣2分，每有一项内容有瑕疵或表述不清晰扣1分，扣完为止，不提供不得分。 |  |
| 6 | 节能、环境标志、无线局域网产品 2% | 2分 | 除政府强制采购节能产品外的投标产品中有认定为节能产品、环保产品的，每有一项得1分，未提供不得分，本项最多得2分。 注：1.节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。 2.投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖供应商公章（鲜章）。 3.投标产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，提供政府采购清单对应页并加盖供应商单位公章（鲜章）。 |  |
| 8 | 投标文件规范性2% | 2分 | 响应文件制作规范，编制完整,格式规范、装订整齐、按规定编目编码等完全响应磋商文件的得1分；有细微偏差每一小项扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |

附件2

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、报价一览表

4、企业营业执照（复印件）

5、组织机构代码证、税务登记证（复印件）（或三证合一）

6、法定代表人授权书、暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）

7、如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

8、方案

9、售后服务承诺书

10、业绩证明文件（近三年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，格式见附件3）。

11、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件3

## 报价一览表

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 |  |  | 报价（优惠率） |
| 1 |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 优惠率小写： %（大写： 百分之 ） |  |  |

注：1、“投标总价”应与“投标函”中“投标总价”一致。

2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

主要项目业绩表

| 项目名称 | 业务类别 | 业主联系方式 | 项目完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：1、表中项目为近三年业绩；2、只填写与本次市场调研项目一致。

附件4

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）