附件1

四川省妇幼保健院 四川省妇女儿童医院

抚琴院区改造污水处理系统项目

招标要求

一、项目概况

1、项目名称：四川省妇幼保健院 四川省妇女儿童医院污水处理站设备更换项目

2、招标地点：成都市武侯区沙堰西二街290号（院本部）

3、项目地点：成都市金牛区抚琴西路338号（抚琴院区）

四川省妇幼保健院（抚琴院区）位于成都市抚琴路 338 号。医院现有污水处理站一座，设计处理规模为：60m³/d。采用“二级生化+ 消毒”处理工艺。污水经处理后执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 表 2 预处理标准排入市政污水管网。污水处理站目前存在以下问题：调节提升泵、液位控制器、生物接触氧池填料、填料支架、填料挂架、曝气系统、混合液回流泵、污泥回流泵、滤料、气泵、自动消毒装置、消毒剂储药箱、PLC 集中控制系统、废气处理装置等均不同程度老化腐蚀，设备运行不稳定，影响处理效果。

本工程要求工期30个日历天安装、调试完成（如需则包含与政府监管部门的网络接入）。

验收条件：连续无故障运行5个工作日，并完成现场操作人员的培训后。

质保事项：质保金为中标金额的3%，质保期为竣工验收合格之日起两年，质保金不计利息。质保期内无条件配合我院技术咨询。

免费对医院污水处理站管理人员进行各项技能培训，污水处理设备24小时运行，控制系统自动化运行。

4、施工期间，若污水和污水站臭气排放在施工期间超出排放标准，医院有权解除合同，且造成的经济损失、处罚及赔偿责任均由中选单位承担。

5、施工单位自行考虑零星土建（含原设备拆除、现场清理、外运、设备基础施工等）、施工措施（含打围、标识标牌）、安全防护（有毒有害气体检测、池内通排风、防护劳保用品）的施工费用，并确保施工区域土建恢复，区域能维持原有功能。

6、本项目实施完成后，污染物排放必须达到国家有关工程质量检验标准和环保达标要求，医院污水处理站出水执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005预处理标准的排放要求；废气处理后执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；污泥处理执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表4中医疗机构污泥控制标准。同时需符合新冠疫情期间环保部门对污染物排放提出的相关要求。

7、其他要求

（1）安全要求及环保要求：项目涉及有限空间作业，进入有限空间的作业人员必须具备有限空间作业资质。需进行充分通风排气，确保施工人员安全。施工期间应做好相关安全生产、环境保护措施，若发生任何事故造成的经济损失、经济处罚及赔偿责任均由中选单位承担。

（2）项目质量：符合国家、地方及行业现行规范及标准，达到合格标准；使用的材料、设备应符合国家有关规范规定，提供完整有效的材质证明、出厂合格证及检验报告等资料。

8、施工期间噪音控制措施：

（1）噪音的控制，为确保噪声稳定达标，施工单位需要对现场设置围挡，只白天施工，需要连续作业的，及时向医院及相关单位进行报备，做好防护措施；

（2）施工期间废水、废弃物、垃圾要妥善处理。

（3）运行期间，为防止罗茨风机等高噪声产生源对周围环境造成影响，需要进行有效降噪处理，使噪声处于相关规范排放限值内。

二、招标内容

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升泵 | Q=10m3/h，H=10m，P=0.75KW，U=380V，材质铸铁。 | 台 | 2 |
| 2 | 液位控制器 | 防腐型，额定电流：10(8A)～10（4A），测量范围：0-6m，工作温度：-10℃～60℃(塑料)，工作寿命：≥50000h，控制范围：≥0.2m。 | 套 | 2 |
| 3 | 专用弹性填料 | 挂膜后完全展径ɸ150mm耐高负荷冲击，充氧性能好，可对气泡进行多层次碰撞，且切割密集比表面积大，不易结团，不易堵丝条毛刺率≥80%，丝条直径0.38-0.45mm，比表面积≥150m2/m3，孔隙率>90%，成膜重量25-50 Kg/m3，比重 0.91-0.95 g/cm3，拉伸强度≥15MPa。 | m3 | 15 |
| 4 | 填料支架 | 10#槽钢焊接制作，碳钢防腐，除锈等级ST2，材料表面无可见的油脂和污垢等附着物，防腐涂层：两底一面 | t | 0.6 |
| 5 | 填料挂架 | Φ14螺纹钢焊接制作，碳钢防腐，除锈等级ST2，材料表面无可见的油脂和污垢等附着物，防腐涂层：两底一面 | t | 0.3 |
| 6 | 曝气系统 | 含曝气盘、曝气主管、曝气支管、支架 | 套 | 1 |
| 7 | 混合液回流泵 | N=0.75kw，U=380V,Q=10m3/h，H=10m，材质铸铁。具有缺相、过热、过载保护，可自行切断电源保护电机，带防水接口 | 台 | 2 |
| 8 | 污泥回流泵 | N=0.75kw，U=380V,Q=10m3/h，H=10m，材质铸铁。具有缺相、过热、过载保护，可自行切断电源保护电机，带防水接口 | 台 | 2 |
| 9 | 滤料 | 粗砂粒径1-3x200mm，豆石粒径10-25x200mm，圆石粒径20-50x300mm | 项 | 1 |
| 10 | 气泵 | 单台风量Q=250L/min，P=260W,U=220V，★（国际、国内一线品牌） | 台 | 4 |
| 11 | 自动消毒装置 | SYWC-JY-100型自动消毒装置，★具备CMA认证 | 套 | 1 |
| 12 | 消毒剂储药箱 | V=0.50m3 ,PVC材质，定制设备 | 个 | 1 |
| 13 | PLC集中控制系统 | 系统能控制设备的启动、停止,实现在线添加、编制、更改程序，动态显示、控制并记录所有设备的运转情况，能实现设备自动故障报警，并能实时监控污水站运行情况。★具备医院污水售后服务智慧云平台的，且后台需支持24小时的实时监控及提醒、预警、报警功能（提供相关证明材料） | 套 | 1 |
| 14 | 废气处理装置 | 装置采用紫外线光束、活性炭吸附的工艺来杀灭有毒有害细菌及病毒；去除硫化氢、氨气硫醇类等污染物，以及降解恶臭味。★具备CMA认证 | 套 | 1 |
| 15 | 管材管件 | / | 批 | 1 |
| 16 | 电线电缆 | / | 批 | 1 |
| 17 | 合计 | 大写： |  |  |
| 注：本概算含税金、设备安装调试费 |  |  |  |  |

招标控制价：人民币200000.00元，超过控制价，做无效处理。

报价方式：固定总价

评分标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价40% | 40分 | 以本次符合要求的最低的有效磋商报价为基准价，磋商报价得分=（基准价／报价）×100×40%（保留小数点后两位）。 |  |
| 2 | 技术及其他要求20% | 20分 | 1、完全符合招标文件中“设备清单及技术参数要求一览表”中各项要求没有负偏离的得20分；若★部分每有一项负偏离扣5分，其余部分每有一项负偏离则扣2分，扣完为止； 2、PLC 控制系统支持远程控制的得1分；支持手机控制的加1分。此项最多2分。提供相关证明材料（照片或其他材料）。 | 说明：①招标文件“技术参数及要求”中有明确规定，则按照规定提供技术参数及其他要求的佐证材料。 |
| 3 | 履约能力15% | 12分 | 投标人或所投产品制造商2019年1月1日至今有同类业绩的每一项得2分，最多得12分。（业绩证明材料需提供合同原件扫描件加盖公章，业绩合同主要内容、金额等需清晰可见，否则该项业绩不得分） |  |
|  |  | 3分 | 具有二级及以上市政建造师证书及环保高级工程师证书的得2分，具有环保高级管家证书加1分，最高3分； |  |
| 4 | 实施方案12% | 12分 | 根据投标人提供的实施方案包括但不限于①供货及运输方案②项目人员配置方案③安装调试方案④质量保证措施⑤项目进度计划与措施方案⑥安全管理体系与措施方案⑦应急预案等，投标人方案完全包含以上内容且详尽、符合实际采购需求得12分，每有一项内容缺失扣2分，每有一项内容有瑕疵或表述不清晰扣1分，扣完为止，不提供不得分。 |  |
| 5 | 售后服务方案8% | 8分 | 根据投标人提供的售后服务方案包括但不限于①服务响应时间及排障时间②售后服务人员配置③具体服务方案及保障措施④备品备件等，投标人方案完全包含以上内容且详尽、符合实际采购需求得8分，每有一项内容缺失扣2分，每有一项内容有瑕疵或表述不清晰扣1分，扣完为止，不提供不得分。 |  |
| 6 | 节能、环境标志、无线局域网产品 2% | 2分 | 除政府强制采购节能产品外的投标产品中有认定为节能产品、环保产品的，每有一项得1分，未提供不得分，本项最多得2分。 注：1.节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。 2.投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖供应商公章（鲜章）。 3.投标产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，提供政府采购清单对应页并加盖供应商单位公章（鲜章）。 |  |
| 8 | 投标文件规范性2% | 2分 | 响应文件制作规范，编制完整,格式规范、装订整齐、按规定编目编码等完全响应磋商文件的得1分；有细微偏差每一小项扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |

附件2

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、报价一览表

4、企业营业执照（复印件）

5、组织机构代码证、税务登记证（复印件）（或三证合一）

6、法定代表人授权书、暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）

7、如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

8、方案

9、售后服务承诺书

10、业绩证明文件（近三年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，格式见附件3）。

11、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件3

## 报价一览表

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 |  |  | 报价（优惠率） |
| 1 |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 优惠率小写： %（大写： 百分之 ） |  |  |

注：1、“投标总价”应与“投标函”中“投标总价”一致。

2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

主要项目业绩表

| 项目名称 | 业务类别 | 业主联系方式 | 项目完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：1、表中项目为近三年业绩；2、只填写与本次市场调研项目一致。

附件4

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）