附件1

四川省妇幼保健院 四川省妇女儿童医院抚琴院区淤泥清掏及处置项目

招标要求

一、项目概况

1、项目名称：四川省妇幼保健院 四川省妇女儿童医院抚琴院区淤泥清掏及处置项目

2、招标地点：成都市武侯区沙堰西二街290号（院本部）

3、项目地点：成都市金牛区抚琴西路338号（抚琴院区）

院始建于1988年，系四川省卫生健康委直属非营利性事业单位和成都医学院附属妇女儿童医院，是集医疗、保健、公共卫生、教学、科研、培训等职能为一体的三级甲等妇幼保健机构，四川省妇幼健康和计划生育研究所、四川省产前诊断中心、四川省新生儿疾病筛查中心、四川省儿童医学中心、四川省母婴安全指导中心、四川省出生缺陷防治管理中心等机构均设于我院。

我院拟对抚琴院区污水处理站污泥进行彻底清掏、池体冲洗和无害化处理（干化、消毒、除臭、打包），无害化处理后的污泥含水率20％≤，且对无害化处理后的污泥按照环保法律法规进行转运处置，在《四川省固废管理系统》备案并出具电子转运联单。

4、施工期间，须保障能够正常使用排污设施，如需增加临时措施，由投标人自行在方案中考虑，且包含在报价范围中。若污水和污水站臭气排放在施工期间超出排放标准，医院有权解除合同，且造成的经济损失、处罚及赔偿责任均由中选单位承担。施工工期5个日历天，预估量约10吨。

5、施工单位自行考虑零星土建（含原设备拆除、现场清理、外运、设备基础施工等）、施工措施（含打围、标识标牌）、安全防护（有毒有害气体检测、池内通排风、防护劳保用品）的施工费用，并确保施工区域土建恢复，区域能维持原有功能。

6、本项目实施完成后，污染物排放必须达到国家有关工程质量检验标准和环保达标要求，医院污水处理站出水执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005预处理标准的排放要求；废气处理后执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；污泥处理执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表4中医疗机构污泥控制标准。同时需符合新冠疫情期间环保部门对污染物排放提出的相关要求。

7、其他要求

（1）安全要求及环保要求：项目涉及有限空间作业，进入有限空间的作业人员必须具备有限空间作业资质。需进行充分通风排气，确保施工人员安全。施工期间应做好相关安全生产、环境保护措施，若发生任何事故造成的经济损失、经济处罚及赔偿责任均由中选单位承担。

（2）项目质量：符合国家、地方及行业现行规范及标准，达到合格标准；使用的材料、设备应符合国家有关规范规定，提供完整有效的材质证明、出厂合格证及检验报告等资料。

8、施工期间噪音控制措施：

（1）噪音的控制，为确保噪声稳定达标，施工单位需要对现场设置围挡，只白天施工，需要连续作业的，及时向医院及相关单位进行报备，做好防护措施；

（2）施工期间废水、废弃物、垃圾要妥善处理。

（3）运行期间，为防止罗茨风机等高噪声产生源对周围环境造成影响，需要进行有效降噪处理，使噪声处于相关规范排放限值内。

二、技术要求

1、对院区现有化粪池1个、厌氧硝化池1个、生物接触氧化池1个、沉淀池1个、水解调节池1 个、消毒池1个等区域的污泥进行彻底清掏，原污水处理能力为60m3/天。

2、对清掏出的污泥进行无害化处理（脱水、干化、消毒、除臭、打包封存）。

2.1粪大肠菌群数（MPN/g） ＜100

2.2肠道致病毒 不得检出

2.3结核杆菌 不得检出

2.4蛔虫卵死亡率（%） ＞95%

2.5臭气浓度（无量纲） 20

2.6含水量 ≤20%

2.7 7 天自由膨胀率 ≤20%

2.8 PH 值 7-9

2.9包装：白底黄印（印记为医疗废物标志），统一规格（25Kg每袋），双层防水内袋，密封无渗漏，包装袋热合强度≥10N/15min

2.10要求满足标准《GB18466-2005》、《HJ421-2008》。

3、对清掏后的污水处理站所有池子进行冲刷，达到干净、无污物。

4、化粪池及污水处理站清掏、冲洗完成后，需通过环保部门验收合格后方视为本项目合格完结。

5、供应商应根据《医疗废物管理条例》中要求，对无害化处理后的污泥（HW01感染性废物）48 小时内进行转运处置（提供盖鲜章承诺函）。

6、施工期间排污由污泥清掏供应商进行处理。

7、供应商对污泥（HW01中841-001-01）感染性废物需在四川省固废管理系统进行备案，处置后，需出具四川省固废管理系统电子转运联单。

二、招标内容

| 序号 | 采购内容 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站污泥彻底清掏、池体冲洗和无害化处理（干化、消毒、除臭、打包） | 20元/kg |  |
| 2 | HW01医疗废物运输、处置（841-001-01） | 6元/kg |  |
| 3 | 其它 |  | 投标人自行考虑的方案 |

招标控制价：人民币350000.00元，超过控制价，做无效处理。

报价方式：固定单价

评分标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价35% | 35分 | 满足招标文件要求且最后报价的平均价格为比选基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 比选报价得分=（基准价/最后报价）×价格权值×100 ，本项目满分35分 | 评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。 |
| 2 | 服务方案32% | 污泥清掏、消毒、除臭、干化处理方案20分 | 1、有简单的处理方案得3分； 2、处理方案完整、内容全面、有针对性的得1-10分； 3、处理方案条款完整、处理方式和流程条理清晰、针对性强、对环境秩序造成影响最小、可行性高得10-20分； 本项最多得20分。 |  |
|  |  | 安全管理制度 4分 | 有安全管理制度相关描述得2分； 在此基础上按以下原则加分：制度健全，各道工序安全技术措施具有针对性加1-2分； 其他不得分。本项最多得2分。 |  |
|  |  | 应急方案4分 | 有特殊突然事件应急措施描述得2分； 在此基础上按以下原则加分：措施条款详细、可行，且与项目特征相符的得1-2分； 其他不得分。本项最多得4分。 |  |
|  |  | 质量保证措施4分 | 服务质量控制有目标、有质控措施条款清晰、高效得1-4分；本项最多得4分。 其他不得分。 |  |
| 3 | 人员资质要求16% | 16分 | - 项目负责人具有注册二级建造师（市政），每提供一个得1分，最高2分。 - 项目技术负责人具有环保工程师、机电工程师执业资格证书，每提供一个得1分，最高2分，类别相同不得分。 - 清掏时监控污水处理站水质分析具有水质检验工执业证书，每提供一个得1分，最高2分。 - 清掏人员清掏完后及时恢复污水处理站污水指标具有污废水处理工执业资格考试证书，每提供一个得 1分，最高得5分。 5.安全负责人具有安全员证书得2分，不提供不得分。 6.项目作业人员提供化粪池现场无害化清理岗位技能《职业培训证书》得3分，不提供不得分 | 所有证件复印件须盖供应商公司鲜章 |
| 4 | 履约能力15% | 15分 | - 企业根据《医疗废物管理条例》提供危废转运时间承诺书，并承诺48小时未转运承担总金额每天5％违约金，且负相关承担环保法律法规责任。提供得6分。不提供不得分 2.投标人须提供类似项目合作业绩，合同签订时间为2019年1月1日至今，每提供1个类似合作业绩得 3 分，本项最多得 9 分。（提供有效合同复印件） |  |
| 5 | 响应文件的规范性 2% | 2分 | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得4分，有一项细微偏差扣0.5分，扣完为止。 | 以招标响应文件为准 |

附件2

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、报价一览表

4、企业营业执照（复印件）

5、组织机构代码证、税务登记证（复印件）（或三证合一）

6、法定代表人授权书、暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）

7、如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

8、方案

9、售后服务承诺书

10、业绩证明文件（近三年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，格式见附件3）。

11、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件3

## 报价一览表

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 |  |  | 报价（优惠率） |
| 1 |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 优惠率小写： %（大写： 百分之 ） |  |  |

注：1、“投标总价”应与“投标函”中“投标总价”一致。

2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

主要项目业绩表

| 项目名称 | 业务类别 | 业主联系方式 | 项目完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：1、表中项目为近三年业绩；2、只填写与本次市场调研项目一致。

附件4

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）