附件1

四川省妇幼保健院  四川省妇女儿童医院

综合楼电梯改造项目采购要求

一、项目概况

1.项目名称：四川省妇幼保健院综合楼电梯大修项目

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

3.招标需求概况：从安装到现在已经使用16年，电气控制系统严重老化，在使用过程中电梯楼层数据不准确，导致平层位置误差较大；经过现场检查该电梯主要存在以下问题：

1.在检查中发现曳引机制动器防尘圈老化破裂，制动铁芯动作顺畅；有卡阻现像，由于制动器使用过程中电磁铁线圈磁力出现衰退使电梯开闸时力度不够，导致制动臂未完全打开；容易导致制动力不足出现滑梯出现安全事故，进过市场查询该制动器已停产；该电梯控制系统采用富士PLC控制加变频器驱动，该台电梯PLC控制器信号输入以及输出接线端口已经严重腐蚀老化，严重影响外围信号输入灵敏度，导致电梯运转出现不稳定；

2.控制柜变频器，以及其他电路板均已出现严重腐蚀老化，经常出现死机现象。

3.根据TSG T7001-2009 《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》第1号、第2号修改单的要求，以及TSG T5002-2017 维修规范及GBT31821-15 《电梯主要部件报废技术条件》。

综合上述问题，并结合电梯现场实际情况，由于该电梯生产时间较早，按照老式国家标准进行生产，与现行生产标准相差较大，在电梯安全保护功能上，国家新的标准增加电梯故障显示、轿厢防意外移动、制动力矩检测、厅门旁路等安全装置，极大的保障电梯使用更加安全可靠的运行，因此建议电梯进行改造并增加、上行超速保护功能、厢防意外移动、制动力矩检测、厅门旁路。

二、本工程要求

（一）本项目为包干价工程，附件内容作为本项目的比选依据，包含但不限于上述内容，如有遗漏请自行考虑。

（二）单位要求

1.参与投标的投标人必须具有独立法人资格。

2.参与投标的投标人必须具有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照（副本）；

3.法定代表人身份授权书,法定代表人和经办人身份证复印件；

4.参与投标的投标人必须具有中国人民共和国特种设备生产许可证：电梯制造（包安装、修理、改造）或者中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证：施工类别（安装、维修、改造）。

#### （三）报价要求

1.报价组成：人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润，规费，税金及等组成的固定总价；

2.合同签定方式：总价包干。

三、服务要求

1.主要更换清单：

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 主要部件生产商 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曳引机 |  |  | 1 | 台 |  |  | 永磁同步曳引机 |
| 2 | 有机房全串行控制柜 |  |  | 1 | 台 |  |  | 同步 |
| 3 | 双向限速器 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 曳引钢丝绳 |  |  | 360 | 米 |  |  |  |
| 5 | 限速器钢丝绳 |  |  | 50 | 米 |  |  |  |
| 6 | 涨紧轮 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 7 | 轿顶接线箱 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | 轿顶通讯板 |  |  | 1 | 张 |  |  |  |
| 9 | 轿厢指令板 |  |  | 1 | 张 |  |  |  |
| 10 | 轿内液晶显示板 |  |  | 1 | 张 |  |  |  |
| 11 | 操纵箱 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 12 | 厅外液晶显示板 |  |  | 5 | 张 |  |  |  |
| 13 | 单梯外呼盒 |  |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 14 | 变频门电机 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 15 | 门机控制器 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 16 | 门光电 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 17 | 光幕 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 18 | 底坑检修接线盒 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 19 | 整机电缆 |  |  | 1 | 台 |  |  | 不含主电源线 |
| 20 | 平层光电开关 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 21 | 五方通话 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 22 | 平层隔磁板 |  |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 23 | 编码器 |  |  | 1 | 只 |  |  |  |
| 24 | 井道行程开关 |  |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 25 | 主机架 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 26 | 导向轮 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 27 | 轿顶返绳轮 |  |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 28 | 对重返绳轮 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 29 | 绳头 |  |  | 12 | 套 |  |  |  |
| 30 | 主机减震胶垫 |  |  | 4 | 套 |  |  |  |
| 31 | 检验费 |  |  | 1 | 次 |  |  |  |
| 32 | 其它辅助材料 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 33 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

材料要求：（1）供应商应保证所有材料、设备的兼容性与现有的设备相兼容；（2）所有的设备、材料均为一线品牌。

2.施工工期：本工程施工工期不得大于30个日历天，超过本工期要求，投标无效。

3.质量要求：本项改造施工应符合下列要求：

《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003

《电梯安装验收规范》 GB/T 10060-2011

以及国家现行规范及地方、行业相关标准。

质量验收要求等级：合格

五、其他事项

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为工作日8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）。

联系电话：65978223。

附件2主要表格

## 报价一览表

采购项目名称：                          采购项目编号：                       包号：

| 名 称 | 报价 | 工期（服务期） | 质量 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计：小写： 大写： |  |  |  |  |

注:所有报价均用人民币表示,所报价格是竣工验收合格的价格，其总价即为履行合同的固定价格。人员、设备、运输、安装、调试、检验、垃圾清运、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：XXX年XXX月XXX日

综合评分明细表

| 序号 | 评审 项目 | 标准分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价评审（40分） | 投标报价 | 以本次最低有效报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×40。 | 根据川财采[2015]33号文，对供应商的失信行为给予10%/次的报价累加加成，用调整后的价格参与评审。 |
| 2 | 产品品质（10分） | 品质（10分） | 1、曳引机： 曳引机为供应商自主生产品牌的得5分（需提供型式试验报告)； 2、控制柜：控制柜为供应商自主生产品牌的得5分； 未提供或提供的与要求不符的不得分。 | 提供证书复印件，原件备查 |
|  | 履约能力（17分） | 业绩（10分） | 供应商自2018年至今有类似业绩的（电梯大修或技术改造），每提供一项得2分，未提供不得分，满分10分。 | 需提供合作单位的合同复印件（盖章页），原件备查 |
|  |  | 人员配置（7分） | 拟派本项目项目经理具有高级职称的得3分，中级职称的得2分，初级职称的得1分，未提供的不得分； 拟派作业人员具体有操作证、特种作业证每个得1分，满分4分。 | 提供社保复印件并加盖公章，原件备查。 |
| 3 | 实施方案（24分） | 作业方案（8分） | 1、内容完整，包括但不限于配件更换、电梯检测、调试运行、现场协调等工作作业方案得4分，每漏一项扣1分。 2、作业方案完整、详细、合理规范，完成满足本项目需求的加4分，具备一定可实施性的加3分，基本满足本项目需求的加1分，未提供作业方案或与本次采购不符合的不得分。 | 技术类评分因素 |
|  |  | 进度方案（8分） | 1、内容完整，包括但不限于配件更换、电梯检测、调试运行、现场协调等工作作业方案得4分，每漏一项扣1分。 2、工期进度计划科学合理，保障措施全面、规范，具备较强的可实施性的加4分，具备较强的可实施性的加2分，基本满足本项目需求的加1分；未提供作业方案或与本次采购不符合的不得分。 |  |
|  |  | 应急预案（8分） | 根据投标人应急预案的科学性、周密性及可操作性，重要环节控制措施的详尽性进行综合比较评分：优，得8分；良，得6分；一般，得4分，未提供不得分。 |  |
|  | 售后服务（8分） | 售后服务（8分） | 售后服务方案内容，包括但不限于服务机构、售后人员配备、影响时间、管理制度、人员岗位职责等综合评比，优，得8分；良，得6分；一般，得4分，未提供不得分。 | 技术类评分因素 |
| 4 | 磋商文件的规范性（1分） | 磋商文件的规范性（1分） | 磋商文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该分项值扣完为止。 | 共同评分因素 |

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）；

2、目录；

3、报价一览表；

4、企业营业执照（复印件）；

5、中华人民共和国特种设备制造（乘客电梯）A级许可证（制造商出具）和特种设备安装改造维修（电梯）A级许可证（施工类别包含但不限于安装、维修）】，或具有【中华人民共和国特种设备生产许可证（施工类别包含但不限于安装、改造、修理】A级资质；

6.本项目不接受联合体投标。

7、法定代表人授权书、暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）；

8、如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

9、设计规范或标准

10、售后服务承诺书

11、业绩证明文件（近一年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，）。

12、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件3 反商业贿赂承诺书

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）