**附件**

**四川省妇幼保健院 四川省妇女儿童医院**

**5号楼配电室1号和2号变压器低压侧负荷调整及线路、**

**设备改造 调研方案**

**一、概况**

1.项目名称：四川省妇幼保健院5号楼配电室1号和2号变压器低压侧负荷调整及线路、设备改造项目

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

3.本次招标不接受联合体投标。

**二、项目施工改造依据**

**供电安全工作现场规程**

**四川地区电气规程汇编**

**建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002**

**电气装置安装工程电气设备交接试验标准**

**电力建设安全工作规程DL-5009.3-1997**

**建筑工程资料管理规程DBJ01-51-2003**

**三、本项目预5号楼配电室1号和2号变压器低压侧负荷调整及线路、设备改造 调研方案初步方案**

1.1工程简介

本工程为5号楼配电室1号和2号变压器低压侧负荷调整及线路、设备改造

1.2工程范围：

在1T1250kvA变压器低压侧后端通过母线链接增加AA109柜来解决①门诊楼空调总箱1；②门诊楼空调总箱2；③发热门诊外机空调负荷,约220KW。

在2T1250kvA变压器低压侧后端通过母线链接增加AA210柜来解决①食堂用电；②2号楼、3号楼电梯负荷，为630变压器减少300kva负荷。

 从2期配电室敷设电缆至位于建筑外室外总平处的630KVA箱变侧新建户外低压柜

**四、技术服务**

1.售前服务工作，介绍检测方案

2.供方应派有经验的技术人员做好售后服务工作，包括设备放置和使用培训等。

3.应急处理方案；

4.质保期内因设备产品问题不能正常工作时，供方应免费为需方及时修理或更换。

**五、供应商资格要求**

1.参与投标的投标人必须具有独立法人资格，具有**四级承装类或四级承试类或四级承修类或及以上资质**。

2.本次招标不接受联合体投标。

**六、工期**

20个工作日

**七、报价要求**

1.报价组成：人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润，规费，税金及施工图设计等；

2.项目清单及项目设计方案仅作为本项目的报价比选依据，本项目包含但不限于清单的内容；要求投标人综合考虑实施过程中其它因素对本项目的影响，中标后，中标价格将不接受调整。

3.报价方式：包干总价。

**八、报价一览表**

四川省妇幼保健院5号楼配电室1号和2号变压器低压侧负荷调整及线路、设备改造项目报价一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  名 称 | 报价 | 工期（服务期） | 质量标准 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 报价合计：小写： 大写： |

注:所有报价均用人民币表示,所报价格是竣工验收合格的价格，其总价即为履行合同的固定价格。人员、设备、运输、安装、调试、检验、垃圾清运、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：XXX年XXX月XXX日

九、其他事项

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）

联系电话028-65978223