附件1：信息机房七氟丙烷灭火设施更换项目要求

## 采购项目概况

1、项目名称：2022年中心机房（晋阳院）气体消防完善

2、项目内容：

数据中心机房（晋阳院）气体消防年久失修，消防安全问题也是重中之重：

机房消防防护体系建设: 需按照以下规范实施：

气体灭火系统施工及验收规范（GB 50263-2007）

气体灭火系统设计规范（GB 50370-2005）

- 《气瓶安全技术规程》（TSG 23—2021）

- 七氟丙烷（HFC-227ea）洁净气体灭火系统设计规范

- 《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21—2016）

保证机房的消防防护体系安全稳定。

## 资源需求清单

| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ90/2.5 | 套 | 2 | 含药剂，包括：柜体、钢瓶、启动阀、手动阀、压力开关、喷头。（2.5MPa)外型尺寸：460x440x1580 |
| 2 | *柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ120/2.5 | 套 | 1 | 含药剂，包括：柜体、钢瓶、启动阀、手动阀、压力开关、喷头。（2.5MPa)外型尺寸：460x440x1900 |
| 3 | 泄压装置 | XY-J-I | 台 | 1 | 墙体开洞尺寸310*410mm，有效泄压面积0.072㎡ |
| 4 | 泄压装置 | XY-J-II | 台 | 1 | 墙体开洞尺寸410*410mm，有效泄压面积0.12㎡, |

*投标文件需取得柜式七氟丙烷灭火装置产品厂家对该项目的授权委托书，提供产品质检报告，合格证。

## 三、主要技术、服务要求

气体灭火系统施工除符合国家相关的施工验收规要求外，还应符合下列技术工艺要求和质量控制要求。

工程施工系统调试

（1）检查系统施工情况，由施工队对整个工程进行自查，确认无差错后开始正式调试。

（2）对控制器进行通电试验及功能测试，检查控制器能否正常工作，确认无误后进入下一步调试。

（3）备电电源测试，测试主、备电源的电压是否符合要求。

（4）对火灾探测器进行试验，检查探测器能否正常工作。

（5）对紧急启停按钮进行试验，检查紧急启停按钮能否正常工作。

（6）对声光报警器和放气指示灯进行试验，检查其能否正常工作。

（7）进行控制器联动功能的试验，确保联动功能正常。

（8）填写调试报告。

自动灭火系统的维护管理

本系统是一种高效灭火装置，自动化程度高、密封要求严。为了确保工作的可靠性，应由经过专门培训并经考试合格的专人负责检查。

检查内容及要求应符合下列规定：

（1）对储存容器、选择阀、灭火剂管路单向阀、压力软管、集流管、启动装置、管网与喷嘴等全部系统部件进行外观检查，系统部件应无碰撞变形及其它机械性损伤，表面应无锈蚀，保护涂层应完好，铭牌应清晰，手动操作装置的铅封和安全标志应完整。

（2）每个储瓶内灭火剂的压力指示值应在绿色区域内。

（3）启动瓶氮气的压力指示值应在5.0MPa以上。

每年应对本系统进行两次全面检查，检查内容和要求除按月检规定的检查外，应符合下列规定：

（1）防护区的开口情况、防护区的用途及可燃物的种类、数量、分布情况，应符合原设计规定。

（2）灭火剂储瓶间设备、灭火剂输送管道和支、吊架的固定，应无松动。

（3）压力软管，应无变形、裂纹及老化现象。

（4）各喷嘴孔口应无堵塞。

（5）灭火剂的输送管道有无损伤与堵塞现象。

（6）对每个防护区进行一次模拟自动启动试验，如有不合格项目，则应对相关防护区进行一次模拟喷气试验。

（7）用标准压力显示器检验储瓶内压力和检漏用压力显示器的准确性。

七、总体商务要求及合同重要条款（实质性要求）：

1、建设期限：签订合同起15个日历天内资源交付使用。

2、合作年限：合同有效期为1年，合同无偿质保期为验收后1年。

4、付款方式：合同签订之日起15个工作日内，供应商完成机房消防完善工作，符合采购人使用需求后无异议后，在30个工作日内向供应商支付总费用的90%。剩余10%的费用作为合同质保金，待服务开通期限届满后10个工作日内支付。

每次支付款项前，供应商应当向采购人提供所支付金额对应的合规增值税专用发票（税率9%），否则采购人有权拒绝付款，因此导致的付款迟延，采购人不承担责任。

5、验收标准：验收标准以采购文件约定、采购文件技术参数及要求、双方签订的合同和国家相关标准为准。

6、其余事项以合同为准。

附件2：                 品目及报价表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 名称 | 品牌 | 包装（小）规格、型号 | 单位 | 成交单价 （元） | 配送企业 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“包号”，按照各产品技术参数对应的包号填写。

3.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4、对“各组成部件”未注明“标准件”或“选配件”的，均视为标准配件。

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

附件:3：              业绩证明表

| 地区 | 品名 | 规格型号 | 数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内 |  |  |  |  |
| 省外 |  |  |  |  |

说明： 1、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。

附件4：                   质量保证书

************：

（制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其地址现在                       。其主要营业地点现在                            。

作为供应商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

供应商单位名称：       （盖章）

供应商单位法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附：授权销售产品清单

附件5：               法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人或授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。