附件1：门诊楼地下室消防报警系统线路维修项目招标要求

一、项目概况

1.项目名称：门诊楼地下室消防报警系统线路维修采购项目

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号（院本部）

二、项目要求

1、维修清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 门诊楼地下室负一层、负二层消防报警系统线路由于被水淹没过，致使报警系统线路短路，需查线路并更换部分电线、更换部分报警设备，并做报警系统调试及消防联动调试，恢复报警系统正常使用。 | 电线管  | JDG20 | 米 | 500 |
| 2 | 电线 | ZR-RVS-2\*1.5 | 米 | 2200 |
| 3 | 电线 | ZRBV-1.5 | 米 | 4400 |
| 5 | 感烟探测器 |  | 个 | 28 |
| 6 | 感温探测器 |  | 个 | 65 |
| 7 | 声光报警器 |  | 个 | 4 |
| 8 | 输入输出模块 |  | 个 | 8 |
| 9 | 手动报警按钮 |  | 个 | 5 |
| 10 | 消火栓按钮 |  | 个 | 10 |
| 11 | 安装辅材 |  | 项 | 1 |
| 12 | 系统恢复测试及联动调试 |  |  | 项 | 1 |

1. 所供消防产品必须提供应急管理部消防产品合格评定中心或公安部消防产品合格评定中心等国家法定机构出具的“中国国家强制性产品认证证书”；
2. 所供消防产品必须提供国家消防电子产品质量监督检验中心等国家法定机构出具的“检验报告”。

## 评标细则及标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| 1 | 报价 | 30分 | 以满足磋商文件要求且报价最低的供应商价格作为磋商基准价，其价格分为满分，其他供应商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×权值 | / |
| 2 | 技术指标 | 25分 | 根据各投标人所投货物的质量、性能、技术参数等评分：1．投标人所投货物的质量、性能、技术参数等完全符合招标文件技术要求且没有负偏离的得25分，有一项负偏离扣5分，扣完为止；2.未提供“中国国家强制性产品认证证书”和“检验报告”的此项不得分。 | 技术类评分因素 |
| 3 | 质量保障 | 13分 | 1、获得高新技术企业证书的得2分。2、获得企业信用等级证书得2分。3、投标产品制造厂家获得IS09001质量管理体系认证证书、IS014001环境管理体系认证证书、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书，每具备一项证书得3分。 | / |
| 4 | 项目实施 | 10分 | 投标人提供完善的项目实施方案（包括但不限于①质量保障措施；②安装难点及关键点；③验收方案；；④培训方案等）进行评审：方案完善、具有针对性且不存在不适用项目实际情况的情形，不存在凭空编造、逻辑漏洞以及不可能实现的夸大情形等方面进行综合评比：第一名得10分，第二名得7分，第三名得4分，其余的得2分。没有提供方案的不得分。 | / |
| 5 | 售后服务 | 12分 | 1、提供厂家项目售后承诺函的得2分，未提供的本项不得分。2、投标人提供完善的售后服务方案（内容包括：①售后服务呼叫中心和本地化售后服务网点；②现场服务支持能力；③售后巡检等）进行评审：方案完善、具有针对性且不存在不适用项目实际情况的情形，不存在凭空编造、逻辑漏洞以及不可能实现的夸大情形等方面进行综合评比：第一名得10分，第二名得6分，第三名得2分，其余的得1分。没有提供方案的不得分。 | / |
| 6 | 业绩 | 10分 | 供应商自2017年1月1日以来每具有一个类似项目业绩（需提供合同复印件）得1分，最多得10分；未提供合同复印件不得分。 | 需提供合作单位的合同复印件（盖章页），原件备查。 |

**附件2：采购文件书装订顺序**

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）。

2、目录。

3、品目及报价表（格式见附件）。

4、规格型号、配置及偏离表（格式见附件）。

5、企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一（复印件）。

6、消防设施工程专业承包贰级及其以上的建筑业企业资质证书、安全生产许可证；

7、法定代表人授权书（原件，格式见附件）暨经办人授权书，法定代表人、经办人身份证（复印件）。

8、生产厂家授权书（投标人不是生产厂家的）。

9、如有产品质量和企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）。

10、质量检测中心或法定机构出具的产品检测报告，性能自测报告，出厂检验报告的复印或扫描件。

11、如有其他证书：产品在技术、节能、安全、环保和自主创新方面获得的认证证书或制造厂家和产品所获国家级荣誉称号等复印或扫描件。

12、产品执行标准（提供产品注册标准：YZB等资料供评审）。

13、产品质量及货源保证书。

14、售后服务承诺书，包括质量保证范围，售后服务体系、人员培训计划等，并提供相关人员证明材料，要求见评分办法“售后服务”说明。

15、如有，提供进口原材料证明书或产品报关资料等。

16、产品说明书或与投标型号一致的产品彩页资料和其他有关介绍资料。业绩证明文件（近三年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件，格式见附件3）。

17、如有物流公司配送，请提供配送证明材料：配送商基本情况、配送商营业执照复印件、配送商经营许可证复印件。

18、如有国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等。

19、封底。

**注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。**

**附件3：**

报价一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **合计** |  |  |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

 2.其它服务：请供应商根据内容或公司提供的服务内容分项进行填写，并说明各项服务的名称、服务内容及价格。

 3.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4.“品目及报价表”需单独密封。

 供应商名称（盖章）：

 法定代表人或授权代表（签字）： 联系方式：

日期：

规格型号、配置及偏离表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注意：1、此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；2．投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

用户情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 型号 | 数量 | 供货期限 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写本次投标产品型号或与本次投标产品相当的型号。

法定代表人或授权代表签字：

日期**:**

## 法定代表人身份授权书

 （采购单位名称）：

 本授权声明： （投标人名称）

 （法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方 “ ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称： （加盖公章）

日期：

* 说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

**附件4：**

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）