## Sheet1
四川省妇幼保健院 四川省妇女儿童医院 门诊楼地下室消防报警系统线路维修清单
序号 | 位置 | 材料名称 | 规格型号、参数 | 单位 | 数量
1 | 门诊楼地下室负一层、负二层消防报警系统线路由于被水淹没过，致使报警系统线路短路，需查线路并更换部分电线、更换部分报警设备，并做报警系统调试及消防联动调试，恢复报警系统正常使用。 | 电线管 | JDG20 | 米 | 500
2 |  | 信号线 | BYJ-1.5mm | 米 | 2200
3 |  | 电源线 | BYJ-2.5mm | 米 | 4400
5 |  | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-9002 点型光电感烟火灾探测器 ●产品特点: 1二总线制，无极性 2.电子编码 3.灵敏度:分高、中、低三级 4需配HJ-DZ9902底座 ●监控电流:静态电流≤330μA ●报警/动作电流:≤2mA ●接线要求:BYJ信号线≥1.5mm 使用环境:温度-10℃~50℃ 相对湿度≤95%(40℃±2℃) ●外形尺寸mm:中102X48(含底座) | 个 | 28
6 |  | 点型感温火灾探测器 | JTW-BCD-9005 点型感温火灾探测器（A2) ●产品特点: 1.二总线制，无极性 2.电子编码 3.动作温度67℃ 4.需配HJ-DZ9902底座 ●监控电流:静态电流≤330μA ●报警/动作电流:≤1.5mA ●接线要求:BYJ信号线≥1.5mm ●使用环境:温度-10℃~50℃ 相对湿度≤95%(40±2℃) ●外形尺寸mm:中102X48(含底座) | 个 | 65
7 |  | 火灾声光警报器 | F9204A 火灾声光警报器 ●报警音量75dB~90dB ●报警闪光频率13Hz~1.5Hz ●电子编码，总线制，需24V电源 ●监控电流:静态电流≤350μA ●报警/动作电流:信号线<1mA 电源线≤50mA(1.2W) ●接线要求:BYJ线 信号线≥15m㎡电源线≥2.5mm ●使用环境:温度-10℃~50℃ ●相对湿度≤95%(40℃+2℃) 外形尺寸:90*90*38mm | 个 | 4
8 |  | 输入/输出模块 | HJ-9501 输入/输出模块 ●用于控制阀、电梯等消防设备 的联动控制 ●电子编码，总线制，需24V电源 ●模块接收无源常开反馈信号 ●监控电流:≤350μA ●报警/动作电流: 信号线<1mA，电源线<18mA ●接线要求:BYJ 线信号线≥1.5m㎡ 电源线≥2.5m㎡ ●使用环境:温度-10℃~50℃ ●外形尺寸:86x86x30mm | 个 | 8
9 |  | 手动火灾报警按钮 | J-SAP-M-9201 手动火灾报警按钮 ●二总线制，无极性 ●电子编码 ●有带电话插孔和不带电话插孔二类 ●电话线需独立穿管 ●监控电流:静态电流≤350μA ●报警/动作电流:≤2mA ●接线要求:BYJ信号线≥1.5mm ●使用环境:温度-10℃~50℃ ●外形尺寸:90x90*35mm | 个 | 5
10 |  | 消火栓按钮 | J-XAPD-9301 消火栓按钮 ●二总线制，无极性 ●电子编码 ●仅带消火栓按钮的回路中， 每个回路最多可带80个消火栓按钮 ●监控电流:静态电流≤350μA ●报警/动作电流:≤2mA ●接线要求:BYJ信号线≥1.5mm ●使用环境:温度-10℃~50℃ ●外形尺寸:90x90x35mm | 个 | 10
11 |  | 安装辅材 |  | 项 | 1
12 | 系统恢复测试及联动调试 |  |  | 项 | 1