四川省妇幼保健院电气火灾监控系统采购安装项目

磋

商

文

件

四川省妇幼保健院

2022年12月

目录

第一章  采购公告	1

第二章  磋商须知	4

第三章  项目需求	7

第四章  开标和评标	12

第五章  合同签订与验收付款	14

第六章  投标文件组成	19

- 采购公告

潜在供应商：

我院将召开“四川省妇幼保健院电气火灾监控系统采购安装项目”院内采购会议，会议由后勤保障部组织。届时，请潜在供应商准时参加，务必提供公司资质（复印件加盖鲜章密封）及公司实力资料、方案响应文件、第一次报价单（密封）、参会人员的授权书等资料，具体事项如下：

一、项目基本信息

项目编号：SCFY-HQ202211-001（磋）

项目名称：四川省妇幼保健院电气火灾监控系统采购安装项目。

预算金额：28万元，报价超过采购预算的为无效响应文件。

采购需求：第三章。

合同履行期限：自合同签订起30日内完成全部产品的供货、安装及调试。

二、磋商文件内容

详见磋商文件，请仔细研究。

- 供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单，提供网站截图。

3.2本项目不接受联合体投标。

四、获取磋商文件

时间：2022年12月2日至2022年12月8日9点30分（北京时间，法定节假日除外）

地点：四川妇幼保健院官网(www.fybj.net)招标采购栏本项目采购公告。

方式：无需报名，自行下载。

五、采购方式说明

5.1 本次采购采用竞争性磋商，评审小组成员由5名人员组成。根据供应商制作的《响应文件》(一式三份)、最终报价函以及磋商情况予以评审，推荐成交供应商。评审结束七个工作日内，医院将中标结果通知供应商。如采购结束后有特殊情况需再度议价，届时将另行通知相关事宜。

5.2请仔细阅读项目需求及综合评分明细表，相关内容，如有贻误，后果自负。

5.3如果本次采购项目，存在异常情况可以暂不采购，无义务向供应商解释具体原因。

六、磋商文件提交

截止时间：2022年12月8日9点30分（北京时间）

地点：成都市武侯区沙堰西二街290号，四川省妇幼保健院2号综合楼二楼专家食堂，如有变动另行通知。

七、磋商文件开启

时间：2022年12月8日9点30分（北京时间）

地点：成都市武侯区沙堰西二街290号，四川省妇幼保健院2号综合楼二楼专家食堂，如有变动另行通知。

八、磋商公告期限

自磋商公告在四川省妇幼保健院网站发布之日起1个工作日。

九、其他补充事宜：无。

十、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

四川省妇幼保健院后勤保障部采购事宜联系人：

罗老师 028-65978223

- 第二章 磋商须知

- 一、磋商文件由采购人解释。

1.供应商下载磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如对采购项目活动事项有疑问的，应在下载磋商文件开始之日起2日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的2日内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本磋商文件所有内容，并由此引起的磋商损失自负。

2.潜在供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果潜在供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其响应文件将被拒绝，潜在供应商自行承担责任。

3.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。

- 二、磋商文件的澄清、修改、答疑

1.采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.采购人可视情取消、延长相关时间。

3.采购人对磋商文件的澄清、修改将构成磋商文件的一部分，对潜在供应商具有约束力。

4.潜在供应商由于对磋商文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由潜在供应商自负。

5.采购人可视情组织答疑会。

- 三、磋商报价

1.一个标的只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

2.报价请按照要求的格式填写。

3.以人民币报价。

4.响应报价应包括磋商文件所确定的该项目的全部内容，包括响应及完成委托工作所需的一切费用，包含但不限于如设备、人工、材料、机械费、制作、安装、调试、培训、税费、运输、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应本磋商文件规定的各项应有费用。

5.报价原则：原则上所有投标品种报价不得高于四川省内其他地市中标价格或医疗机构近两年的历史采购最低价。

6.磋商文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。

- 四、响应文件的编写、份数和签署

1.潜在供应商按第六部分“响应文件组成”编写响应文件。响应文件规格幅面A4纸（图纸等除外）；正文使用仿宋体四号字；按照响应文件所规定的内容顺序，统一编制目录，逐页编码，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，其责任应当由潜在供应商承担；牢固装订成册，不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订；响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

2.响应文件（资格审查文件、技术响应文件、价格标），明确标注潜在供应商全称、“正本”、“副本”字样。正本份数：1份，副本份数：2份。

3.响应文件正本须打印并由潜在供应商法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

- 五、响应文件的密封及标记

1.潜在供应商将资格审查证明材料正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋内。

2.价格标须单独密封，不得出现于响应文件其他部分中。

3.密封后响应文件（资格审查文件、技术响应文件、价格标）封面分别标明磋商文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。

4.采购人将拒绝接收未按照磋商文件要求密封的响应文件。

- 六、磋商文件的递交时间

磋商文件必须在规定的接收截止时间前送达采购人。采购人将拒绝接收在磋商截止时间后递交的磋商文件。

- 七、相关费用

1.无论磋商过程和结果如何，参加投标的响应人自行承担与本次项目有关的全部费用。

2.本项目无采购代理费和磋商文件购买费。

- 八、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

- 第三章  项目需求

一、现状

目前，省妇幼晋阳院区各类建筑6栋，2（综合楼）、3（新筛中心）、4（生殖中心）号楼和发热门诊未安装电气火灾监控系统。1（门诊楼）、5（住院楼）号楼设置有电气火灾监控系统，但因部分配件故障且无法更换，1、5号楼电气火灾监控设备已暂停使用。考虑到兼容性和后续维修维护，现需对2、3、4号楼及发热门诊重新进行规划铺设电气火灾监控系统，对1、5号楼进行更新改造。经排查，1号楼约有48个控制点位（其中约有8个点位需重新布线）、5号楼约有97个控制点位（其中约有10个点位需重新布线）需要进行更新改造。初步规划2号楼设置20个控制点位，3号楼设置9个控制点位，4号楼设置11个控制点位，发热门诊1个控制点位，并在中控室集中设置电气火灾监控设备主机。

- 二、技术要求

- 1.建设标准

（1）《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）；

（2）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

（3）《电气火灾监控系统设计、施工及验收规范》（DBJ/T15-77-2010）；

（4） 《 剩 余 电 流 动 作 保 护 装 置 安 装 和 运 行 》（GB13955-2005）；

（5）《民用建筑电气防火设计规程》（DGJ 08-2048-2016， J11323-2016）；

（6）《工业与民用供配电设计手册》（第四版 2016.12）；

（7）《电气火灾监控系统》（GB14287.1.2.3.4-2014)

（8）《消防设施通用技术规范》（GB55036-2022）

（9）《低压成套设备开关设备和控制设备要求》GB7251.1-2013

2.安装规定及设计原则

（1）安全用电云平台应根据用电量及火灾危险性进行设置，并根据电气线路敷设和用电设备的具体情况，确定电气火灾动态监控系统的监控形式。

（2）安全用电云平台各种类型的探测器应安装在配电室或配电箱处，系统服务器主机应安装在单位消防控制室内；单位未设置消防控制室的，应安装在有人员值守的场所。

（3）在设置远程监控主机的场所，安全用电云平台应将报警位置、报警类型及数据信息实时显示在远程监控主机上，并通过手机短信或手机 APP 或微信公众号同步送达相关管理人员。

（4）在未设置远程监控主机的场所，安全用电云平台应将报警位置、报警类型及数据信息通过互联网直接传送到监控网页，并通过手机短信或手机 APP 同步送达相关管理人员。

（5）安全用电云平台的实时数据必须能与消防监管等部门的信息化管理系统对接，消防监管部门可根据实际需要将监控信息整合到智慧安监大屏展示系统内。

（6）配电箱（柜）内器件安装，布线必须满足GB7251.1-2013《低压成套设备开关设备和控制设备要求》，电压/流回路中间需加装连接端子，电流回路必须安装试验型接线端子。

（7）本医院电气安全云平台工程在设计及施工过程中应遵循可行性和适应性，系统要保证技术上的可行性和经济上的可能性。

（8）实用性和经济性。系统建设应始终贯彻面向应用，注重实效的方针，坚持实用经济的原则。

（9）先进性和成熟性。系统设计既要采用先进的概念、技术和方法，又要注重结构、设备、工具的相对成熟。不但能反应当代的先进水平，而且具有发展潜力，能保证在未来若干年占主导地位；

（10）开放性和标准性。为了满足系统所选用的技术和设备的协同运行能力，系统投资的长期效应以及系统功能不断扩展的需求，必须追求系统的开放性和标准性；

（11）可靠性和稳定性。在考虑技术先进性和开放性的同时，还应从系统结构、技术措施、设备性能、系统管理、厂商技术支持及维修能力等方面着手，确保系统运行的可靠性和稳定性，达到最大的平均无故障时间；

（12）安全性和保密性。在系统设计中，既要考虑信息资源的充分共享，更要注意信息的保护和隔离，因此，系统应分别针对不同的应用和不同的网络通信环境，采取不同的措施，包括系统的安全机制、数据存取的权限控制等；

（13）可扩展性和易维护性。为了适应系统变化的要求，必须充分考虑以最简便的方法、最低的投资，实现系统的扩展和维护。

3.功能需求

（1）测量参数：电流、温度、漏电（剩余电流）、电压、功率、功率因数、远程控制、远程复位、数据分析。
    （2）安全用电终端管理模块：必须采用可兼容4G物联网、NB-LOT窄带通讯卡、LORA-W和RS485通信传输模块，以确保终端通信的稳定性。

（3）设备档案：可对企业内部各类变电设备、配电设备、用电设备及其他主要主要用能设备建立电子档案，档案内容包括但不限于名称、型号、安装方式、厂家等，上述信息可以灵活定义和扩展，包括名称、类型、必填项；

（4）可定义设备的维护性试验信息，包括设备的试验周期、试验内容、上次试验日期等，上述信息可自定义；

（5）可定义设备的日常巡检信息，包括巡检项、辨识标准，并可定义巡检时发现缺陷的位置、类别、严重程度、消缺期限；

（6）可对所有设备进行归类并以树状结构显示；

（7）平台提供巡检二维码功能，用户可在平台或app端根据具体设备一键生成二维码并绑定，二维码可灵活复用。人员在执行巡检的过程时，在App内使用手机的扫码功能即可快速定位设备档案信息，提升巡检效率；

（8）可录入每个设备的图片信息并上传说明书、操作手册等资料，便于后续的备品备件管理、检修；

（9）可根据不同设备的维护保养周期自动提醒；

（10）工单管理：可针对变电所、场所环境、重要设备发布巡检、消缺、抢修等工单，工单内容包括巡检场所、计划开始时间、要求完成时间、负责人、执行人、工单内容等信息；工单可手工随时编制，也可由系统根据巡检周期自动生成；工单可自动推送到执行人的手机APP上，并具有巡检轨迹记录的功能；

（11）用户报告：平台应提供变电所月度运行报告，报告内容应包括当月逐日用电趋势、各变压器负载情况（最大、最小、平均负载）、功率因数、当月严重的报警事件、当月巡检、消缺、抢修记录；

用户报告应体现日常巡检中发现的缺陷列表，记录当期每个缺陷的发现时间、严重程度、缺陷设备、缺陷位置、缺陷描述、是否处理完成、缺陷照片、消缺日期、整改后照片等内容；

用户报告由平台自动生成，并可进行二次编辑；

（12）告警管理。平台应支持灵活设置遥测告警限值，并且可设置限值的下限、下下限、上限、上上限，实现分段告警，可设置越限持续时间，避免短时告警误动；平台应支持告警确认功能，只有经过确认的告警才从告警列表中消失；平台应支持短信、手机APP、邮件、网页声光等多种告警提醒方式；平台应支持网页端语音告警，单次或轮播可选择；平台应支持告警分级，根据重要程度将告警分为故障、紧急、一般，并且可配置，避免遗漏重要报警；手机APP支持告警订阅功能，支持订阅重点关注的告警，屏蔽非重要告警；系统应支持告警统计及图表分析功能，按照已处理、未处理、告警分类、告警级别进行统计；平台应具备采集器失电告警功能，当现场停电，采集器失电后能继续运行一段时间并向平台发送失电告警信息；支持数据采集器、现场设备离线告警及通讯状态显示；

（13）数据处理：遥测、遥信数据可设置定时上传；遥测越限、遥信变位告警实时上传；网关上传数据需经加密和压缩；能在上传周期内具备存储20万个数据点位的能力；系统应具备断点续传功能，当采集器与服务器网络中断，或者服务器维护时，采集器应将此段时间内采集的数据存在采集器的电子硬盘上，待网络恢复后将数据补传到服务器上；

（14）数据交互：数据采集器须支持多主站通讯能力，多个上位系统将直接通过网络方式读取数据采集器的数据，并根据需要下发控制指令。可将采集的数据通过Modbus-TCP、104、SNMP、住建部能耗规约、MQTT等方式转发给第三方系统或平台；数据采集器支持通过Modbus-TCP、Modbus-RTU、645、103、CJT188、BACnet-IP、OPC UA等方式采集现场设备或系统中的数据；历史数据存储周期不得大于5分钟，时间应可根据需求调整，最小间隔不小于1分钟；当失电报警；

（15）权限管理：平台应提供菜单访问权限控制，根据角色分配可以访问的菜单；平台应提供功能操作权限，根据角色设置基础资料的新增、修改、删除操作的权限；平台应提供数据访问权限，为每个用户设置可访问数据的范围，例如只能访问特定企业或能源站点的数据；平台应具有以角色为单位进行批量授权，提高管理效率；平台应具备用户密码复杂度限定功能，可设定复杂度要求，并可人为设定密码有效期，连续多次输错密码后应锁定该用户一定时间的访问权限；

（16）售后服务：24小时监控中心人员监控，必要时提供人员上门服务，做到安全运维，提供客户端监控。
    （17）平台兼容性：平台软件须采用SAAS架构方式，可兼容其他智慧用电的产品，以便管理部门在同一个平台管理。
   （18）服务响应速度：应提供7*24小时服务，系统设备出现问题，服务商应在一天内到达现场。非硬件故障，应在8小时内解决；硬件故障，应在48小时内解决。

（19）软件资质：系统需提供专利证书，需提供该产品计算机软件著作权证书，系统的终端管理模块（电气火灾监控探测器）获得应急部国家消防检测中心颁发的消防型式检验报告

4.技术参数

| 序号 | 采购项名称 | 数量 | 需求条款 | 是否为实质性条款 | 原因说明（实质性条款需列明原因） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气火灾监控探测器 | 186 | （1）探测器应具有国家消防电子产品质量监督检验中心颁布的型式试验检验报告和公安部消防产品合格评定中心颁布的消防产品认证证书。 （2）采用独立式探测器，导轨式或面板式安装，应支持1路剩余电流和4路温度检测功能，支持1路继电器输出功能 （3）探测器的温度报警设定范围:45℃～110℃，步长1℃，剩余电流动作值设定范围:300mA～1000mA,步长1mA，采用LCD中文显示； （4）探测器具有2~31次谐波电压、电流检测功能； （5）探测器具有电压相序判断检测功能； （6）探测器具有零序电压、电流检测功能； （7）探测器具有电能脉冲输出功能； （8）探测器应具有通讯、消音、运行、故障、报警指示灯等多个指示灯； （9）探测器具有现场声光报警功能，音响器件声压值：大于70dB，小于115dB； （10）探测器具有事件存储功能，能够记录报警发生的时间、类型、参数，根据报警记录可以分析现场情况，探测器应能存储故障、报警和操作记录各不少于20条。 | 否 |  |
| 2 | 剩余电流互感器 | 232 | （11）检测通过互感器铁心的主电路的剩余电流(触电、漏电等接地故障电流)，并将一次回路的剩余电流变换成二次回路的输出电压。 （12）剩余电流监测范围：20—1100mA，监测精度 1级 | 否 |  |
| 3 | 电流互感器 | 696 | （13）电参数监测精度：电压及电流 0.5 级，其他 1 级； | 否 |  |
| 4 | 温度传感器 | 740 | （14）4 路温度组合 （15）温度探测精度高；接触式测温，直接固定在线缆或铜排上 （16）温度监测范围：温度测量范围为0~150℃，分辨率0.1℃； | 否 |  |
| 5 | 数据融合终端 | 1 | （17）接口资源： - 最大支持16个串口； - 支持1路光口； - 支持1路Lora接收； - 支持2路网口数据上传； - 最大支持8路DI、4路DO； - 支持通过24V或12V给水表供电； - 支持4G数据上传； （18）功能要求： - 最大支持32G本地数据存储，当网络中断或服务器维护时，可将数据缓存到本地，网络恢复后补传数据； - 支持通过绘制梯形图实现本地逻辑控制，支持数据联动； - 支持外部供电中断后向平台发送报警信息； - 支持对采集的数据进行虚拟数据求和，支持数据二次计算（加减乘除）； - 支持多级遥测越限报警和遥信变位报警信息上传； - 支持根据设置的数据变化绝对值或百分比主动上传； - 支持远程更新升级、配置、数据实时监控，减少现场维护工作； - 支持数据压缩上传； - 支持对上传数据硬件加密(国密算法SM1,SM4)、软件加密(AES)； - 支持同时往3个以上平台上传数据； | 否 |  |
| 6 | 管理平台软件 | 1 | （19）中标供应商享有软件著作权、专利，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷 | 否 |  |
| 7 | 数据库+WEB服务器 | 1 | （20）CPU:4核 内存：16G 公网带宽：3Mbps SSD存储：数据盘100G/系60G统盘 | 否 |  |
| 8 | 安装调试 | 1 | （21）根据现场环境安排施工 | 否 |  |

三、商务要求（实质性条款）

1.合同履行期限：自合同签订之日起30日；

2.合同履约地点：四川省妇幼保健院晋阳院区

3.付款条件：

①付款条件：

项目安装调试完成并验收合格付款：本项目所有设备系统联动调试完毕且本项目通过采购人验收合格后20个工作日内，采购人向中标供应商支付合同总金额的97%;中标供应商向采购人提供相应的增值税专用发票、请款申请及相关支付凭证。

尾款：合同总金额的3%作为尾款，验收合格满1年后，采购人于20个工作日内向中标供应商一次性支付（无息）。中标供应商向采购人提供相应的增值税专用发票及请款申请。

4.质保期：硬件质保2年，软件系统质保2年，并包含2年数据流量费，2年云服务费用，软件系统提供终身免费升级服务。

5.知识产权归属和处理方式：

供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律或经济纠纷，由供应商承担所有责任。

6.履约验收时间：供应商提出验收申请之日起 10 日内组织验收

7.验收组织的其他事项：

验收由采购人组织，中标供应商配合进行：

货物在中标供应商通知安装调试完毕后 10 日内初步验收。初步验收合格后，进入10日 试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后 10 日内完成最终验收；

8.履约验收标准：按国家有关规定以及采购人招标文件的质量要求和技术指标、中标供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收；采购人与中标供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

9.售后服务：提供所投产品2年的免费上门保修。7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。

10.提供现场技术培训，给出详尽的培训计划，提供全套的培训资料，培训应包括系统的设计原理、系统设备维护、相关软硬件的使用和操作等,确保采购单位的使用人员在经过培训后能完全掌握系统的使用、调试和基本维护。

- 第四章  开标和评标

一、采购人组织开标。

潜在供应商的法定代表人或授权委托人须持有效身份证参加开标会。

二、评委会由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

由采购人代表对潜在供应商资格性、符合性审查，对未通过审查的供应商，应现场告知原因。评委会对合格供应商的议价磋商文件进行评审。

（一）评审内容

1.磋商资格是否符合

2.议价磋商文件是否完整；

3.议价磋商文件是否恰当地签署；

4.是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据议价磋商文件本身，而不寻求外部证据）；

5.是否有计算错误。

（二）相应的规定

1.如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3.正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4.若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，潜在供应商按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其磋商内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对磋商内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效磋商处理;

1.未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

2.不具备磋商文件中规定的资格要求的；

3.报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.议价磋商文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.不符合磋商文件中规定的其他实质性要求的。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1.符合条件的供应商或者对议价磋商文件作实质响应的供应商不足2家的；

2.出现影响采购公正的违法违规行为的；

3.潜在供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效磋商或废标的其他情况。

- 评标流程

采用综合评标法。评标委员会将根据议价磋商文件相关标准对供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的综合评标。注：本项目需二次报价，二次报价不得高于首次报价。

七、综合评分明细表

1.综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

2.综合评分明细表按须知表中的相关要求进行价格调整，再参与价格分评审。

3.综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 | 分 值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 满足招标文件要求且投标报价最低的有效投标报价为评标基准价，其投标人的报价分为30分。其他投标人的报价分按以下公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 | 共同评分因素 |
| 2 | 技术要求42% | 42 分 | 响应产品技术参数及要求全部满足招标文件要求的得42分。每有一项负偏离的扣2分；共21项技术参数。 | 技术类评分因素 |
| 3 | 履约能力12% | 12分 | - 供应商提供自2019年1月1日至今（投标截止时间）的类似项目业绩，每提供一个得2分，最多得8分（提供合同复印件） - 产品制造厂商是高新技术企业，并具备质量体系认证。（提供相关证明资料加盖公章）的得4分，不提供不得分； | 技术类评分因素 |
| 4 | 项目实施方案16% | 16分 | 根据供应商针对本项目提供的实施方案作为评审依据，包括以下内容： ①质量保障措施；②技术实施；③应急方案；④服务响应；⑤技术培训服务能力和培训计划；⑥售后服务团队；⑦故障响应时间；⑧维护服务承诺（包括质保期内和质保期外）。 方案具备以上全部内容无缺陷的得满分18分，每有一项内容缺失或每有一处内容缺陷的扣2分，扣完为止。（缺陷是指方案内容不完善、无针对性、存在前后逻辑性错误、不符合项目实际需求、内容套用或错用、照搬照抄、凭空编造、涉及的规范及标准错误以及不可能实现的夸大情形等）。 | 共同评分因素 |

注： 评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

## 八、废标

1.本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

九、定标

1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

2. 定标程序

2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

2.2 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。中标候选供应商并列的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

2.3 根据采购人确定的中标供应商，采购人在四川省妇幼保健院官网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起7个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

2.4 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

十、评标专家在采购活动中承担以下义务：

1.遵守评审工作纪律；

2.按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

3.不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

4.及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

5.发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

6.配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

7.法律、法规和规章规定的其他义务。

十一、评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

- 第五章  合同签订与验收付款

一、成交供应商和采购人在接到《成交通知书》后30日内按照磋商文件和响应文件确定的事项签订采购合同。所签合同不得对磋商文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离磋商文件实质性内容的协议。

二、磋商文件、成交人的响应文件及评审过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

三、成交人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

四、采购人和成交人应相互配合，按采购合同约定积极组织本项目的实施，确保项目按时完成。

五、成交人履约到位后，应以书面形式向采购人提出验收申请。采购人接到申请后应及时组织验收。

六、采购人、成交人不按采购合同规定履约，出现违约情形，应当及时纠正或补偿，造成损失的，按合同约定追究违约责任；履约中发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

七、按采购合同约定支付的项目合同价款。

- 第六章  磋商文件组成

磋商文件由资格审查证明材料、价格标两部分组成。

一、资格审查证明材料（不能出现报价，一正两副，单独密封并牢固装订）：

1.关于资格的响应函；

2.法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被授权人的身份证复印件（格式参见附件）；

3.具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照副本复印件）；

4.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单，提供无重大违法记录声明。

二、价格响应文件，一正（单独密封并牢固装订），不得出现在资格审查部分

三、技术响应文件（一正两副，单独密封并牢固装订）

1.技术条款正负偏离表；

2.履约能力证明材料；

3.项目实施方案

4.其他供应商认为可以提供的材料。

资格审查证明材料相关格式

1.响  应  函

四川省妇幼保健院：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、截至响应文件递交截止日未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单。

#### 三、本单位非联合体投标。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

潜在供应商全称：

公      章：

授 权 代表：

日      期：

- 2.法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名：			性   别：	 	  年  龄：		  职  务：		  联系方式：

系				   的法定代表人。为				  项目，签署上述招标申请文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

申请人：（盖章）

日    期：		  年		月		 日

法定代表人身份证（正、反面）复印件并加盖公章（黏贴此处）

- 3.授权委托书（如需）

四川省妇幼保健院：

本授权书宣告，在下面签字的    		以法定代表人身份代表本单位授权：    			为本单位的合法授权代表，授权其在     项目招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本委托书限期自    年    月    日起至    年    月    日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

潜在供应商：                       (全称、盖章)

法定代表人姓名：

授权委托人：

联系方式：

日    期：

授权委托人身份证（正、反面）复印件并加盖公章（黏贴此处，原件备查）

4、无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标人法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标人：（公章）

日期：   年    月    日

- 价格标响应文件相关格式

1、首次报价一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 履约期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四川省妇幼保健院电气火灾监控系统采购安装项目 | 合同签订后 30日内完成供货安装及调试 |  |
| 报价合计 | 人民币： 万元（人民币大写： ） |  |  |

供应商名称：XXX

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日 期：XXXX 年 XX 月 XX 日

说明：1.本项目报价是履行合同的最终价格，应包括货款、包装、人员运输配送、安装调试及税费等投标人完成本项目所需的一切费用，采购人不再支付任何费用；投标报价估算错误等引起的风险由投标人自行承担。

2.以上表格如不能完全表达清楚供应商认为必要的费用明细，供应商可自行补

充。

3.应完整填写项目内容。

4.本表报价合计应与报价函价格一致。

2、报价一览表

（磋商后报价适用）

（第(二/三/.... )次报价/ 最终报价）

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 履约期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四川省妇幼保健院电气火灾监控系统采购安装项目 | 合同签订后 30日内完成供货安装及调试 |  |
| 报价合计 | 人民币： 万元（人民币大写： ） |  |  |

供应商名称：XXX

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日   期：XXXX 年 XX 月 XX 日

说明：1.此表为磋商结束后，由供应商填写（可提前打印好，磋商结束后报价使用），经供应商法定代表人或代理人签字后密封递交给代理机构工作人员，由其

收集齐后集中递交磋商小组。

2.所有报价均用人民币表示，本项目报价是履行合同的最终价格，应包括货款、 包装、人员运输配送、安装调试及税费等投标人完成本项目所需的一切费用，采购人不再支付任何费用；投标报价估算错误等引起的风险由投标人自行承担。

技术响应文件相关格式

1.技术条款响应正负偏离表

（由潜在供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.潜在供应商提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。完全响应以空表列示。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.潜在供应商如果虚假响应，将被暂停参加招标人组织采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

供应商（盖章）：（单位全称）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

2、商务应答表

采购项目名称:

采购项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |

注：供应商必须根据采购第三章商务要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商人名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日 期：XXX 年 XXX 月 XXX 日

3、供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上业绩需提供磋商文件要求的有关书面证明材料。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日期: XXXX

4、项目履约能力、实施方案等

根据磋商文件第四章综合评分明细表中评分细则自行编制。