**附件1 采购需求**

一、采购项目概况

1.项目名称：信息机房七氟丙烷灭火设施更换项目

2.项目内容：对院本部行政楼信息机房七氟丙烷进行维修更换

* 气体灭火系统施工及验收规范（GB 50263-2007）
* 气体灭火系统设计规范（GB 50370-2005）
* 《气瓶安全技术规程》（TSG 23—2021）
* 七氟丙烷（HFC-227ea）洁净气体灭火系统设计规范
* 《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21—2016）

保证机房的消防防护体系安全稳定。

## 资源需求清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **产品型号** | **单位** | **数量** | **参数** |
| 1 | \*柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ90/2.5 | 套 | 2 | 含药剂，包括：柜体、钢瓶、启动阀、手动阀、压力开关、喷头。（2.5MPa)外型尺寸：460x440x1580 |
| 2 | \*柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ120/2.5 | 套 | 1 | 含药剂，包括：柜体、钢瓶、启动阀、手动阀、压力开关、喷头。（2.5MPa)外型尺寸：460x440x1900 |
| 3 | 泄压装置 | XY-J-I | 台 | 1 | 墙体开洞尺寸310\*410mm，有效泄压面积0.072㎡ |
| 4 | 泄压装置 | XY-J-II | 台 | 1 | 墙体开洞尺寸410\*410mm，有效泄压面积0.12㎡, |

**\*投标文件需取得柜式七氟丙烷灭火装置产品厂家对该项目的授权委托书，提供产品质检报告，合格证。**

## 三、主要技术、服务要求

气体灭火系统施工除符合国家相关的施工验收规要求外，还应符合下列技术工艺要求和质量控制要求。

工程施工系统调试

（1）检查系统施工情况，由施工队对整个工程进行自查，确认无差错后开始正式调试。

（2）对控制器进行通电试验及功能测试，检查控制器能否正常工作，确认无误后进入下一步调试。

（3）备电电源测试，测试主、备电源的电压是否符合要求。

（4）对火灾探测器进行试验，检查探测器能否正常工作。

（5）对紧急启停按钮进行试验，检查紧急启停按钮能否正常工作。

（6）对声光报警器和放气指示灯进行试验，检查其能否正常工作。

（7）进行控制器联动功能的试验，确保联动功能正常。

（8）填写调试报告。

自动灭火系统的维护管理

本系统是一种高效灭火装置，自动化程度高、密封要求严。为了确保工作的可靠性，应由经过专门培训并经考试合格的专人负责检查。

检查内容及要求应符合下列规定：

（1）对储存容器、选择阀、灭火剂管路单向阀、压力软管、集流管、启动装置、管网与喷嘴等全部系统部件进行外观检查，系统部件应无碰撞变形及其它机械性损伤，表面应无锈蚀，保护涂层应完好，铭牌应清晰，手动操作装置的铅封和安全标志应完整。

（2）每个储瓶内灭火剂的压力指示值应在绿色区域内。

（3）启动瓶氮气的压力指示值应在5.0MPa以上。

每年应对本系统进行两次全面检查，检查内容和要求除按月检规定的检查外，应符合下列规定：

（1）防护区的开口情况、防护区的用途及可燃物的种类、数量、分布情况，应符合原设计规定。

（2）灭火剂储瓶间设备、灭火剂输送管道和支、吊架的固定，应无松动。

（3）压力软管，应无变形、裂纹及老化现象。

（4）各喷嘴孔口应无堵塞。

（5）灭火剂的输送管道有无损伤与堵塞现象。

（6）对每个防护区进行一次模拟自动启动试验，如有不合格项目，则应对相关防护区进行一次模拟喷气试验。

（7）用标准压力显示器检验储瓶内压力和检漏用压力显示器的准确性。

四、总体商务要求及合同重要条款（实质性要求）：

1. 建设期限：签订合同起15个工作日内交付使用。

2. 合作年限：合同有效期为1年，合同无偿质保期为验收后1年。

1. 综合评分明细表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| 1 | 报价 | 30分 | 价格得分计算方法：满足磋商文件要求的有效最低报价作为基准价。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)×30%×100（供应商实际得分最高不超过30分） |  |
| 2 | 供应商资质条件 | 9分 | 1.具有ISO9001证书（认证范围须包括消防设施工程施工）；  2、具有ISO45001职业健康安全管理体系认证。  3、具有ISO14001环境管理体系认证。  以上证书全部具有得9分，缺少一个扣3分，最低得0分。 | 提供证书或证明材料复印件。 |
| 3 | 履约能力 | 52分 | 1.投标人所投柜式七氟丙烷灭火装置生产制造商生产的灭火剂瓶组具有3C认证的得3分，不提供或没有不得分；  2.投标人所投七氟丙烷灭火装置生产制造商所生产的气瓶具有特种设备型式试验证书得3分，不提供或没有不得分；  3.供应商为本项目提供本地专家团队成员中至少具备1名具有二级建造师注册证书；得4分，不提供或没有不得分；  4.实施方案应包含项目管理、售后服务、培训等方案，方案完整、设计合理、可操作性最强的得42分，缺少上述要素一项扣7分，每项要素有一处不合理的扣3分，扣完为止。 | 所有证书须提供在有效期内（如有有效期）的复印件，并加盖投标人鲜章 |
| 4 | 项目管理与实施方案 | 8分 | 供应商为本项目提供本地专家团队成员中：  具备1名材料员证书，得2分，不提供或没有不得分  具备2名设备安装施工员证书，得4分，1名得2分，不提供或没有不得分  具备1名具有安全员证书，得2分，不提供或没有不得分 | 响应文件中须提供以上有效的证书复印件并加盖供应商公章，换证期内的需提供颁发机构出具的换证证明；人员资质需提供人员相关证书复印件且并加盖供应商公章。 |
| 5 | 响应文件的规范性 | 1分 | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 根据供应商响应文件编制情况进行评分。 |

**附件2 主要表格**

XXX采购项目

报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **产品型号** | **单位** | **数量** | **参数** | **单价（元）** |
| 1 | \*柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ90/2.5 | 套 | 2 | 含药剂，包括：柜体、钢瓶、启动阀、手动阀、压力开关、喷头。（2.5MPa)外型尺寸：460x440x1580 |  |
| 2 | \*柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ120/2.5 | 套 | 1 | 含药剂，包括：柜体、钢瓶、启动阀、手动阀、压力开关、喷头。（2.5MPa)外型尺寸：460x440x1900 |  |
| 3 | 泄压装置 | XY-J-I | 台 | 1 | 墙体开洞尺寸310\*410mm，有效泄压面积0.072㎡ |  |
| 4 | 泄压装置 | XY-J-II | 台 | 1 | 墙体开洞尺寸410\*410mm，有效泄压面积0.12㎡, |  |
|  |  |  |  |  | 合计（元） |  |

注： 1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

## **法定代表人身份授权书**

（采购单位名称）：

本授权声明： （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方 “ ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称： （加盖公章）

日期：

* 说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

**无围标、串标行为承诺书**

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标人法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标人：（公章）

日期： 年 月 日

**附件3 采购投标文件装订顺序**

* 1.封面（公司、项目、联系人、联系方式）
* 2.目录
* 3.报价一览表
* 4.企业营业执照（复印件）
* 5.供应商资质
* 6.禁止围标、串标情况承诺函及其它承诺函
* 7.如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）
* 8.行业相关规范或标准（如有）
* 9.售后服务承诺
* 10.投标人认为需要提供的其它文件
* 11.封底

**注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。**

**附件4**

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1.不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2.不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3.不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4.竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5.保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6.保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7.保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8.保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9.保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1.对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2.对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3.对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）

**附件5**

供应商遵守招标采购纪律承诺书

致四川省妇幼保健院：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据响应文件要求，现郑重承诺如下：

一、参加本次采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

二、参加本次采购活动，不得直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件。

三、参加本次采购活动，不得按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件。

四、参加本次采购活动，不得和本次采购供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容。

五、本次采购活动中，不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加本次采购活动。

六、参加本次采购活动，不存在与其他供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。

七、参加本次采购活动，不存在与其他供应商商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。

八、参加本次采购活动，不存在我单位的投标文件或者响应文件由其他参与本项目的单位或个人编制或委托办理投标事宜。

九、参加本次采购活动，不存在我单位与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

十、与我方存在直接控股关系的单位为：XXX；存在管理关系单位为：XXX。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责并接受评审小组对我单位投标文件或者响应文件关于串通投标的审查。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（单位公章）： 年 月 日

法定代表人/单位负责人或授权代表

（签字或加盖个人名章）：

注：