附件1

第二次生活用水水箱清洗项目市场调研要求

一、项目概况

1.项目名称：第二次生活用水水箱清洗

2.项目位置：四川省妇幼保健院 天府院区

3.工程概况：每半年对水箱、水罐等蓄水装置进行一次清洁和消毒工作，每季度对水质检测1次。而饮水水质也要根据情况不同进行再次的消毒处理。

 二、保养方案与保养要求

（一）工程要求

1.清洗提前通知工程部，让医院各科室有所准备。

2.关闭进出水、阀门。

3.打开排水阀或启动潜水泵，使水位下降至30cm左右，关闭排水阀或潜水泵，并堵塞出水口，防止污物进入。

4．清洗人员携带专用工具和水笼头进水箱(池)进行清扫和冲刷，先箱(池)顶，后底，由里向外依次进行，如有损坏处应及时修补。

5.洗刷和检查完毕，开排水阀或启动潜水泵，排尽污水并用清水冲清，关闭排水阀或潜水泵。

6.用已配成消毒液对内壁自上而下，由里向外，均匀地喷涂箱(池)壁表面，可涂刷至入孔口，退出箱(池)，盖上孔盖。

7.30分钟后打开进水阀，待水箱满后，开排水阀或启动潜水泵排水后，恢复供水。

8.恢复供水时 应采样送卫生防疫站作水质检测，必须取得水质检测报告方为合格。

（二）院方要求

1.凡水箱清洗消毒人员(包括专职配药人员)须经卫生防疫部门每年体格检查合格领取体检合格证，并经培训合格后，方能上岗。

2.清洗消毒时工作人员穿戴好清洁的工作衣，长靴、橡胶手套，并备有照明用具及清扫专用工具，(必须清洗、消毒后)带入箱池。

3.清洗时必须注意劳动防护和安全。

4.消毒剂必须配成澄清液，防止堵塞喷雾器。

附件2

品目及报价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 规格 | 单价（元） | 备注 |
|  |  |  |  |   |   |
|  |  |  |  |   |   |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：